## 配网线路
配网10（6）千伏配网线路资源信息
序号 | 变电站 | 主变 | 主变容量 （MVA） | 最大负荷 (MVA) | 主变负载率（%） | 主变受限类型 （过载、重载、无） | 线路名称 | 线路限额(A) | 最大负荷电流(A) | 线路负载率（%） | 线路受限类型 （过载、重载、无） | 最大负荷日之后接入容量kVA | 线路剩余容量（KVA）
1 | 怀远变 | 怀远变2#主变 | 40 | 33.8675 | 89.12% | 重载 | 怀东04线 | 366 | 90.5065 | 24.73% | 无 | 0 | 2869.8114
2 | 怀远变 | 怀远变1#主变 | 40 | 28.443 | 74.85% | 无 | 怀徐05线 | 320 | 165.9935 | 51.87% | 无 | 1 | 1004.6726
3 | 怀远变 | 怀远变2#主变 | 40 | 33.8675 | 89.12% | 重载 | 怀城1#06线 | 320 | 309.7665 | 96.8% | 重载 | 2 | 0
4 | 怀远变 | 怀远变1#主变 | 40 | 28.443 | 74.85% | 无 | 怀啤07线 | 320 | 305.767 | 95.55% | 重载 | 3 | 0
5 | 怀远变 | 怀远变2#主变 | 40 | 33.8675 | 89.12% | 重载 | 怀城2#08线 | 320 | 373.2265 | 116.6% | 过载 | 4 | 0
6 | 怀远变 | 怀远变1#主变 | 40 | 28.443 | 74.85% | 无 | 怀城3#09线 | 320 | 268.0235 | 83.76% | 重载 | 5 | 0
7 | 怀远变 | 怀远变2#主变 | 40 | 33.8675 | 89.12% | 重载 | 怀城4#10线 | 423 | 318.6205 | 75.32% | 重载 | 6 | 0
8 | 怀远变 | 怀远变1#主变 | 40 | 28.443 | 74.85% | 无 | 怀荆11线 | 295 | 248.9855 | 84.4% | 重载 | 7 | 0
9 | 怀远变 | 怀远变2#主变 | 40 | 33.8675 | 89.12% | 重载 | 怀体13线 | 423 | 277.704 | 65.65% | 无 | 8 | 318.6187
10 | 怀远变 | 怀远变1#主变 | 40 | 28.443 | 74.85% | 无 | 怀山14线 | 423 | 189.373 | 44.77% | 无 | 9 | 1848.5116
11 | 怀远变 | 怀远变2#主变 | 40 | 33.8675 | 89.12% | 重载 | 怀禹16线 | 503 | 385.2535 | 76.59% | 重载 | 10 | 0
12 | 怀远变 | 怀远变1#主变 | 40 | 28.443 | 74.85% | 无 | 怀景18线 | 503 | 111.2165 | 22.11% | 无 | 11 | 4172.1022
13 | 怀远变 | 怀远变2#主变 | 40 | 33.8675 | 89.12% | 无 | 怀禹19线 | 503 | 210.0735 | 41.76% | 无 | 12 | 2459.899
14 | 怀远变 | 怀远变1#主变 | 40 | 28.443 | 74.85% | 无 | 怀景21线 | 503 | 208.4015 | 41.43% | 无 | 13 | 2488.858
15 | 荆山变 | 荆山变1#主变 | 50 | 51.129 | 107.6% | 过载 | 荆城1#04线 | 423 | 180.5 | 42.67% | 无 | 14 | 2002.192
16 | 荆山变 | 荆山变1#主变 | 50 | 52.079 | 109.6% | 过载 | 荆梅1#05线 | 335 | 354.863 | 105.9% | 过载 | 15 | 0
17 | 荆山变 | 荆山变1#主变 | 50 | 53.029 | 111.6% | 过载 | 荆梅2#06线 | 335 | 342.969 | 102.4% | 过载 | 16 | 0
18 | 荆山变 | 荆山变1#主变 | 50 | 53.979 | 113.6% | 过载 | 荆双07线 | 335 | 332.5 | 99.25% | 重载 | 17 | 0
19 | 荆山变 | 荆山变1#主变 | 50 | 54.929 | 115.6% | 过载 | 荆园1#08线 | 423 | 230.1185 | 54.4% | 无 | 18 | 1142.7996
20 | 荆山变 | 荆山变1#主变 | 50 | 55.879 | 117.6% | 过载 | 荆涡1#09线 | 423 | 154.8215 | 36.6% | 无 | 19 | 2446.9436
21 | 荆山变 | 荆山变2#主变 | 63 | 53.675 | 89.68% | 重载 | 荆城2#10线 | 423 | 0 | 0% | 无 | 20 | 5128.452
22 | 荆山变 | 荆山变2#主变 | 63 | 54.625 | 91.27% | 重载 | 荆园2#11线 | 423 | 315.6565 | 74.62% | 重载 | 21 | 0
23 | 荆山变 | 荆山变2#主变 | 63 | 55.575 | 92.86% | 重载 | 荆涡2#12线 | 423 | 258.628 | 61.14% | 无 | 22 | 649.015
24 | 荆山变 | 荆山变2#主变 | 63 | 56.525 | 94.44% | 重载 | 荆福13线 | 423 | 0 | 0% | 无 | 23 | 5128.452
25 | 荆山变 | 荆山变2#主变 | 63 | 57.475 | 96.03% | 重载 | 荆壹14线 | 540 | 401.869 | 74.42% | 重载 | 24 | 0
26 | 荆山变 | 荆山变2#主变 | 63 | 58.425 | 97.62% | 重载 | 荆祥15线 | 366 | 395.8555 | 108.2% | 过载 | 25 | 0
27 | 古城变 | 古城变1#主变 | 31.5 | 31.5685 | 105.5% | 过载 | 古城03线 | 150 | 159.8375 | 106.6% | 过载 | 26 | 0
28 | 古城变 | 古城变2#主变 | 50 | 38.0665 | 80.14% | 重载 | 古潘04线 | 295 | 92.169 | 31.24% | 无 | 27 | 1980.2129
29 | 古城变 | 古城变1#主变 | 31.5 | 31.5685 | 105.5% | 过载 | 古张06线 | 335 | 102.1915 | 30.5% | 无 | 28 | 2291.5832
30 | 古城变 | 古城变2#主变 | 50 | 38.0665 | 80.14% | 重载 | 古北07线 | 393 | 96.6245 | 24.59% | 无 | 29 | 3091.1957
31 | 常春变 | 常春变1#主变 | 50 | 24.13 | 50.8% | 无 | 常常03线 | 393 | 259.521 | 66.04% | 无 | 30 | 269.8283
32 | 常春变 | 常春变2#主变 | 50 | 30.4285 | 64.06% | 无 | 常易04线 | 503 | 0 | 0% | 无 | 31 | 6098.372
33 | 常春变 | 常春变1#主变 | 50 | 24.13 | 50.8% | 无 | 常北05线 | 242 | 151.924 | 62.78% | 无 | 32 | 302.6843
34 | 常春变 | 常春变2#主变 | 50 | 30.4285 | 64.06% | 无 | 常邹06线 | 503 | 0 | 0% | 无 | 33 | 6098.372
35 | 常春变 | 常春变1#主变 | 50 | 24.13 | 50.8% | 无 | 常永07线 | 195 | 155.933 | 79.97% | 重载 | 34 | 0
36 | 常春变 | 常春变2#主变 | 50 | 30.4285 | 64.06% | 无 | 常遇08线 | 503 | 0 | 0% | 无 | 35 | 6098.372
37 | 常春变 | 常春变2#主变 | 50 | 30.4285 | 64.06% | 无 | 常遇10线 | 503 | 46.265 | 9.198% | 无 | 36 | 5297.0622
38 | 常春变 | 常春变1#主变 | 50 | 24.13 | 50.8% | 无 | 常孔13线 | 242 | 243.485 | 100.6% | 过载 | 37 | 0
39 | 常春变 | 常春变1#主变 | 50 | 24.13 | 50.8% | 无 | 常廖15线 | 242 | 217.8635 | 90.03% | 重载 | 38 | 0
40 | 苏岗变 | 苏岗变1#主变 | 50 | 26.6 | 56% | 无 | 苏园1#07线 | 423 | 322.05 | 76.13% | 重载 | 39 | 0
41 | 苏岗变 | 苏岗变1#主变 | 50 | 26.6 | 56% | 无 | 苏园2#09线 | 423 | 216.6 | 51.21% | 无 | 40 | 1376.94
42 | 苏岗变 | 苏岗变1#主变 | 50 | 26.6 | 56% | 无 | 苏马11线 | 423 | 162.45 | 38.4% | 无 | 41 | 2314.818
43 | 苏岗变 | 苏岗变1#主变 | 50 | 26.6 | 56% | 无 | 苏禹13线 | 423 | 170.05 | 40.2% | 无 | 42 | 2183.186
44 | 苏岗变 | 苏岗变1#主变 | 50 | 26.6 | 56% | 无 | 苏孝15线 | 423 | 110.2 | 26.05% | 无 | 43 | 3219.788
45 | 苏岗变 | 苏岗变1#主变 | 50 | 26.6 | 56% | 无 | 苏天17线 | 423 | 109.25 | 25.83% | 无 | 44 | 3236.242
46 | 项桥变 | 项桥变1#主变 | 50 | 33.44 | 70.4% | 无 | 项龙03线 | 540 | 116.28 | 21.53% | 无 | 45 | 4532.9904
47 | 项桥变 | 项桥变1#主变 | 50 | 33.44 | 70.4% | 无 | 项场05线 | 503 | 134.14 | 26.67% | 无 | 46 | 3775.0672
48 | 项桥变 | 项桥变2#主变 | 50 | 27.4835 | 57.86% | 无 | 项界06线 | 503 | 36.1 | 7.177% | 无 | 47 | 5473.12
49 | 项桥变 | 项桥变1#主变 | 50 | 33.44 | 70.4% | 无 | 项园07线 | 503 | 214.605 | 42.67% | 无 | 48 | 2381.4134
50 | 项桥变 | 项桥变2#主变 | 50 | 27.4835 | 57.86% | 无 | 项园08线 | 503 | 345.23 | 68.63% | 无 | 49 | 118.9884
51 | 项桥变 | 项桥变1#主变 | 50 | 27.4835 | 57.86% | 无 | 项科09线 | 503 | 0 | 0% | 无 | 50 | 6098.372
52 | 项桥变 | 项桥变1#主变 | 50 | 27.4835 | 57.86% | 无 | 项潘10线 | 503 | 39.71 | 7.895% | 无 | 51 | 5410.5948
53 | 项桥变 | 项桥变1#主变 | 50 | 27.4835 | 57.86% | 无 | 项三11线 | 503 | 52.915 | 10.52% | 无 | 52 | 5181.8842
54 | 项桥变 | 项桥变2#主变 | 50 | 27.4835 | 57.86% | 无 | 项八12线 | 503 | 43.7 | 8.688% | 无 | 53 | 5341.488
55 | 榴城变 | 榴城变1#主变 | 50 | 25.65 | 54% | 无 | 榴荆03线 | 503 | 420.261 | 83.55% | 重载 | 54 | 0
56 | 榴城变 | 榴城变2#主变 | 50 | 26.125 | 55% | 无 | 榴荆04线 | 503 | 254.448 | 50.59% | 无 | 55 | 1691.3326
57 | 榴城变 | 榴城变1#主变 | 50 | 25.65 | 54% | 无 | 榴花05线 | 503 | 0.456 | 0.09066% | 无 | 56 | 6090.4741
58 | 榴城变 | 榴城变2#主变 | 50 | 26.125 | 55% | 无 | 榴花06线 | 503 | 312.816 | 62.19% | 无 | 57 | 680.3989
59 | 榴城变 | 榴城变1#主变 | 50 | 25.65 | 54% | 无 | 榴卞07线 | 503 | 408.348 | 81.18% | 重载 | 58 | 0
60 | 榴城变 | 榴城变2#主变 | 50 | 26.125 | 55% | 无 | 榴卞08线 | 503 | 408.633 | 81.24% | 重载 | 59 | 0
61 | 榴城变 | 榴城变1#主变 | 50 | 25.65 | 54% | 无 | 榴泉09线 | 503 | 257.697 | 51.23% | 无 | 60 | 1635.06
62 | 榴城变 | 榴城变2#主变 | 50 | 26.125 | 55% | 无 | 榴泉10线 | 503 | 107.445 | 21.36% | 无 | 61 | 4237.4246
63 | 榴城变 | 榴城变1#主变 | 50 | 25.65 | 54% | 无 | 榴泉11线 | 503 | 0.114 | 0.02266% | 无 | 62 | 6096.3975
64 | 榴城变 | 榴城变2#主变 | 50 | 26.125 | 55% | 无 | 榴泉12线 | 503 | 0.114 | 0.02266% | 无 | 63 | 6096.3975
65 | 榴城变 | 榴城变1#主变 | 50 | 25.65 | 54% | 无 | 榴荆13线 | 503 | 372.267 | 74.01% | 重载 | 64 | 0
66 | 榴城变 | 榴城变2#主变 | 50 | 26.125 | 55% | 无 | 榴荆14线 | 503 | 251.997 | 50.1% | 无 | 65 | 1733.784
67 | 榴城变 | 榴城变1#主变 | 50 | 25.65 | 54% | 无 | 榴荆15线 | 503 | 261.744 | 52.04% | 无 | 66 | 1564.9659
68 | 榴城变 | 榴城变2#主变 | 50 | 26.125 | 55% | 无 | 榴荆16线 | 503 | 267.672 | 53.22% | 无 | 67 | 1462.293
69 | 龙亢变 | 龙亢变1#2#主变 | 30 | 15.162 | 53.2% | 无 | 褚沟03线 | 540 | 162.2315 | 30.04% | 无 | 68 | 3737.1104
70 | 龙亢变 | 龙亢变1#2#主变 | 30 | 15.162 | 53.2% | 无 | 龙亢04线 | 540 | 400.7575 | 74.21% | 重载 | 69 | 0
71 | 龙亢变 | 龙亢变1#2#主变 | 30 | 15.162 | 53.2% | 无 | 向阳05线 | 276 | 170.4205 | 61.75% | 无 | 70 | 394.5409
72 | 龙亢变 | 龙亢变1#2#主变 | 30 | 15.162 | 53.2% | 无 | 界沟07线 | 320 | 181.4405 | 56.7% | 无 | 71 | 737.1305
73 | 龙亢变 | 龙亢变1#2#主变 | 30 | 15.162 | 53.2% | 无 | 农场08线 | 423 | 346.6265 | 81.94% | 重载 | 72 | 0
74 | 龙亢变 | 龙亢变1#2#主变 | 30 | 15.162 | 53.2% | 无 | 徐圩09线 | 423 | 141.455 | 33.44% | 无 | 73 | 2678.4514
75 | 河溜变 | 河溜变1#2#主变 | 28 | 19.171 | 72.07% | 无 | 大成04线 | 366 | 204.1645 | 55.78% | 无 | 74 | 901.2549
76 | 河溜变 | 河溜变1#2#主变 | 28 | 19.171 | 72.07% | 无 | 河溜05线 | 366 | 216.1915 | 59.07% | 无 | 75 | 692.9472
77 | 河溜变 | 河溜变1#2#主变 | 28 | 19.171 | 72.07% | 无 | 河燕06线 | 366 | 121.296 | 33.14% | 无 | 76 | 2336.5373
78 | 河溜变 | 河溜变1#2#主变 | 28 | 19.171 | 72.07% | 无 | 窑厂07线 | 150 | 79.363 | 52.91% | 无 | 77 | 444.0328
79 | 河溜变 | 河溜变1#2#主变 | 28 | 19.171 | 72.07% | 无 | 河双08线 | 195 | 170.0785 | 87.22% | 重载 | 78 | 0
80 | 河溜变 | 河溜变1#2#主变 | 28 | 19.171 | 72.07% | 无 | 唐店09线 | 423 | 174.9235 | 41.35% | 无 | 79 | 2098.777
81 | 涡北变 | 涡北变1#2#主变 | 15 | 10.6185 | 74.52% | 无 | 五岔工业03线 | 335 | 251.617 | 75.11% | 重载 | 80 | 0
82 | 涡北变 | 涡北变1#2#主变 | 15 | 10.6185 | 74.52% | 无 | 五岔镇04线 | 335 | 277.6755 | 82.89% | 重载 | 81 | 0
83 | 涡北变 | 涡北变1#2#主变 | 15 | 10.6185 | 74.52% | 无 | 涡荆1#06线 | 366 | 1.1115 | 0.3037% | 无 | 82 | 4418.1328
84 | 涡北变 | 涡北变1#2#主变 | 15 | 10.6185 | 74.52% | 无 | 苏集07线 | 320 | 178.657 | 55.83% | 无 | 83 | 785.3408
85 | 涡北变 | 涡北变1#2#主变 | 15 | 10.6185 | 74.52% | 无 | 涡荆2#08线 | 366 | 78.413 | 21.42% | 无 | 84 | 3079.2708
86 | 上桥变 | 上桥变1#2#主变 | 20 | 12.122 | 63.8% | 无 | 姚山03线 | 195 | 180.4335 | 92.53% | 重载 | 85 | 0
87 | 上桥变 | 上桥变1#2#主变 | 20 | 12.122 | 63.8% | 无 | 汪圩04线 | 366 | 141.341 | 38.62% | 无 | 86 | 1989.3579
88 | 上桥变 | 上桥变1#2#主变 | 20 | 12.122 | 63.8% | 无 | 茆塘06线 | 366 | 357.314 | 97.63% | 重载 | 87 | 0
89 | 上桥变 | 上桥变1#2#主变 | 20 | 12.122 | 63.8% | 无 | 柳沟07线 | 295 | 131.651 | 44.63% | 无 | 88 | 1296.3847
90 | 芡河变 | 芡河变1#主变 | 20 | 11.457 | 60.3% | 无 | 芡中03线 | 423 | 0 | 0% | 无 | 89 | 5128.452
91 | 芡河变 | 芡河变2#主变 | 20 | 8.873 | 46.7% | 无 | 芡毅04线 | 423 | 154.0995 | 36.43% | 无 | 90 | 2459.4487
92 | 芡河变 | 芡河变1#主变 | 20 | 11.457 | 60.3% | 无 | 芡东07线 | 366 | 38.3705 | 10.48% | 无 | 91 | 3772.8069
93 | 芡河变 | 芡河变2#主变 | 20 | 8.873 | 46.7% | 无 | 芡沈08线 | 503 | 173.147 | 34.42% | 无 | 92 | 3099.466
94 | 芡河变 | 芡河变1#主变 | 20 | 11.457 | 60.3% | 无 | 芡唐09线 | 503 | 228.551 | 45.44% | 无 | 93 | 2139.8687
95 | 芡河变 | 芡河变2#主变 | 20 | 8.873 | 46.7% | 无 | 芡怀10线 | 423 | 276.583 | 65.39% | 无 | 94 | 338.0344
96 | 芡河变 | 芡河变1#主变 | 20 | 11.457 | 60.3% | 无 | 芡沙11线 | 423 | 225.1025 | 53.22% | 无 | 95 | 1229.6767
97 | 芡河变 | 芡河变2#主变 | 20 | 8.873 | 46.7% | 无 | 芡上12线 | 423 | 20.881 | 4.936% | 无 | 96 | 4766.7931
98 | 芡河变 | 芡河变1#主变 | 20 | 11.457 | 60.3% | 无 | 芡桥13线 | 423 | 393.49 | 93.02% | 重载 | 97 | 0
99 | 芡河变 | 芡河变1#主变 | 20 | 11.457 | 60.3% | 无 | 芡一15线 | 503 | 59.926 | 11.91% | 无 | 98 | 5060.4537
100 | 芡河变 | 芡河变1#主变 | 20 | 11.457 | 60.3% | 无 | 芡光17线 | 503 | 366.8425 | 72.93% | 重载 | 99 | 0
101 | 芡河变 | 芡河变2#主变 | 20 | 8.873 | 46.7% | 无 | 芡龙20线 | 320 | 100.605 | 31.44% | 无 | 100 | 2137.2014
102 | 朱疃变 | 朱疃变1#2#主变 | 16.3 | 10.5925 | 68.4% | 无 | 朱疃03线 | 195 | 114.8265 | 58.89% | 无 | 101 | 375.385
103 | 朱疃变 | 朱疃变1#2#主变 | 16.3 | 10.5925 | 68.4% | 无 | 电站04线 | 195 | 125.932 | 64.58% | 无 | 102 | 183.0378
104 | 朱疃变 | 朱疃变1#2#主变 | 16.3 | 10.5925 | 68.4% | 无 | 邹庙06线 | 276 | 125.9605 | 45.64% | 无 | 103 | 1164.5881
105 | 朱疃变 | 朱疃变1#2#主变 | 16.3 | 10.5925 | 68.4% | 无 | 石庙08线 | 276 | 293.74 | 106.4% | 过载 | 104 | 0
106 | 孙庄变 | 孙庄变1#2#主变 | 16.3 | 11.8845 | 76.75% | 无 | 兰桥04线 | 150 | 155.2965 | 103.5% | 过载 | 105 | 0
107 | 孙庄变 | 孙庄变1#2#主变 | 16.3 | 11.8845 | 76.75% | 无 | 藕塘05线 | 320 | 173.204 | 54.13% | 无 | 106 | 879.7867
108 | 孙庄变 | 孙庄变1#2#主变 | 16.3 | 11.8845 | 76.75% | 无 | 万福06线 | 320 | 136.439 | 42.64% | 无 | 107 | 1516.5565
109 | 孙庄变 | 孙庄变1#2#主变 | 16.3 | 11.8845 | 76.75% | 无 | 刘圩07线 | 320 | 93.6795 | 29.27% | 无 | 108 | 2257.1511
110 | 孙庄变 | 孙庄变1#2#主变 | 16.3 | 11.8845 | 76.75% | 无 | 孙刘09线 | 320 | 221.16 | 69.11% | 无 | 109 | 49.1888
111 | 燕集变 | 燕集变1#2#主变 | 16.3 | 10.165 | 65.64% | 无 | 沿淝04线 | 320 | 98.6385 | 30.82% | 无 | 110 | 2171.2612
112 | 燕集变 | 燕集变1#2#主变 | 16.3 | 10.165 | 65.64% | 无 | 燕集05线 | 366 | 124.906 | 34.13% | 无 | 111 | 2274.0121
113 | 燕集变 | 燕集变1#2#主变 | 16.3 | 10.165 | 65.64% | 无 | 团湖06线 | 276 | 87.5045 | 31.7% | 无 | 112 | 1830.6461
114 | 燕集变 | 燕集变1#2#主变 | 16.3 | 10.165 | 65.64% | 无 | 燕双08线 | 195 | 77.482 | 39.73% | 无 | 113 | 1022.1918
115 | 燕集变 | 燕集变1#2#主变 | 16.3 | 10.165 | 65.64% | 无 | 燕龙10线 | 320 | 203.9555 | 63.74% | 无 | 114 | 347.1707
116 | 淝河变 | 淝河变1#主变 | 16 | 8.284 | 54.5% | 无 | 马路03线 | 276 | 123.785 | 44.85% | 无 | 115 | 1202.2678
117 | 淝河变 | 淝河变2#主变 | 6.3 | 3.3915 | 56.67% | 无 | 新集04线 | 276 | 107.3785 | 38.91% | 无 | 116 | 1486.4284
118 | 淝河变 | 淝河变1#主变 | 16 | 8.284 | 54.5% | 无 | 仁和05线 | 195 | 126.977 | 65.12% | 无 | 117 | 164.9384
119 | 淝河变 | 淝河变2#主变 | 6.3 | 3.3915 | 56.67% | 无 | 看疃06线 | 423 | 168.8055 | 39.91% | 无 | 118 | 2204.7407
120 | 淝河变 | 淝河变2#主变 | 6.3 | 3.3915 | 56.67% | 无 | 淝岭08线 | 423 | 170.6485 | 40.34% | 无 | 119 | 2172.82
121 | 双桥变 | 双桥变1#2#主变 | 18 | 13.2905 | 77.72% | 无 | 路心04线 | 295 | 79.4865 | 26.94% | 无 | 120 | 2199.8738
122 | 双桥变 | 双桥变1#2#主变 | 18 | 13.2905 | 77.72% | 无 | 褚集05线 | 276 | 236.2365 | 85.59% | 重载 | 121 | 0
123 | 双桥变 | 双桥变1#2#主变 | 18 | 13.2905 | 77.72% | 无 | 双桥07线 | 276 | 165.661 | 60.02% | 无 | 122 | 476.9755
124 | 双桥变 | 双桥变1#2#主变 | 18 | 13.2905 | 77.72% | 无 | 杨集08线 | 195 | 191.3775 | 98.14% | 重载 | 123 | 0
125 | 双桥变 | 双桥变1#2#主变 | 18 | 13.2905 | 77.72% | 无 | 赵集09线 | 295 | 142.614 | 48.34% | 无 | 124 | 1106.5055
126 | 包集变 | 包集变1#2#主变 | 30 | 16.112 | 56.53% | 无 | 包集03线 | 366 | 298.509 | 81.56% | 重载 | 125 | 0
127 | 包集变 | 包集变1#2#主变 | 30 | 16.112 | 56.53% | 无 | 潘圩04线 | 276 | 340.993 | 123.5% | 过载 | 126 | 0
128 | 包集变 | 包集变1#2#主变 | 30 | 16.112 | 56.53% | 无 | 王圩06线 | 320 | 134.159 | 41.92% | 无 | 127 | 1556.0461
129 | 包集变 | 包集变1#2#主变 | 30 | 16.112 | 56.53% | 无 | 高庄07线 | 366 | 185.4495 | 50.67% | 无 | 128 | 1225.3987
130 | 陈集变 | 陈集变1#2#主变 | 12.6 | 8.455 | 70.63% | 无 | 梨园03线 | 320 | 176.529 | 55.17% | 无 | 129 | 822.1977
131 | 陈集变 | 陈集变1#2#主变 | 12.6 | 8.455 | 70.63% | 无 | 街道04线 | 366 | 107.0175 | 29.24% | 无 | 130 | 2583.8409
132 | 陈集变 | 陈集变1#2#主变 | 12.6 | 8.455 | 70.63% | 无 | 瓦四06线 | 366 | 180.291 | 49.26% | 无 | 131 | 1314.7439
133 | 陈集变 | 陈集变1#2#主变 | 12.6 | 8.455 | 70.63% | 无 | 君王07线 | 195 | 180.4145 | 92.52% | 重载 | 132 | 0
134 | 孝仪变 | 孝仪变1#2#主变 | 18 | 12.008 | 70.22% | 无 | 孝仪03线 | 423 | 172.3395 | 40.74% | 无 | 133 | 2143.5319
135 | 孝仪变 | 孝仪变1#2#主变 | 18 | 12.008 | 70.22% | 无 | 新城04线 | 423 | 78.812 | 18.63% | 无 | 134 | 3763.4282
136 | 孝仪变 | 孝仪变1#2#主变 | 18 | 12.008 | 70.22% | 无 | 孔津湖05线 | 423 | 200.716 | 47.45% | 无 | 135 | 1652.0509
137 | 孝仪变 | 孝仪变1#2#主变 | 18 | 12.008 | 70.22% | 无 | 马城06线 | 423 | 237.1105 | 56.05% | 无 | 136 | 1021.6981
138 | 孝仪变 | 孝仪变1#2#主变 | 18 | 12.008 | 70.22% | 无 | 禹庙07线 | 276 | 219.526 | 79.54% | 重载 | 137 | 0
139 | 城南变 | 城南变1#主变 | 10 | 5.377 | 56.6% | 无 | 城怀2#04线 | 320 | 211.109 | 65.97% | 无 | 138 | 223.2721
140 | 城南变 | 城南变2#主变 | 8 | 3.952 | 52% | 无 | 城怀4#05线 | 320 | 88.16 | 27.55% | 无 | 139 | 2352.7488
141 | 城南变 | 城南变1#主变 | 10 | 5.377 | 56.6% | 无 | 城怀3#06线 | 320 | 194.8735 | 60.9% | 无 | 140 | 504.471
142 | 城南变 | 城南变2#主变 | 8 | 3.952 | 52% | 无 | 城荆08线 | 320 | 183.274 | 57.27% | 无 | 141 | 705.3743
143 | 魏庄变 | 魏庄变1#主变 | 8 | 5.7 | 75% | 无 | 魏街05线 | 366 | 61.4555 | 16.79% | 无 | 142 | 3372.9747
144 | 魏庄变 | 魏庄变2#主变 | 6.3 | 4.522 | 75.56% | 无 | 魏姜06线 | 366 | 44.7545 | 12.23% | 无 | 143 | 3662.2361
145 | 魏庄变 | 魏庄变1#主变 | 8 | 5.7 | 75% | 无 | 魏年07线 | 195 | 85.2815 | 43.73% | 无 | 144 | 887.1044
146 | 魏庄变 | 魏庄变2#主变 | 6.3 | 4.522 | 75.56% | 无 | 魏方08线 | 320 | 187.3685 | 58.55% | 无 | 145 | 634.4576
147 | 魏庄变 | 魏庄变1#主变 | 8 | 5.7 | 75% | 无 | 魏前09线 | 195 | 69.635 | 35.71% | 无 | 146 | 1158.1018
148 | 魏庄变 | 魏庄变2#主变 | 6.3 | 4.522 | 75.56% | 无 | 魏张10线 | 195 | 160.1415 | 82.12% | 重载 | 147 | 0
149 | 万福变 | 万福变2#主变 | 10 | 8.1985 | 86.3% | 重载 | 万万04线 | 320 | 134.995 | 42.19% | 无 | 148 | 1541.5666
150 | 万福变 | 万福变2#主变 | 10 | 8.1985 | 86.3% | 重载 | 万回05线 | 320 | 140.3435 | 43.86% | 无 | 149 | 1448.9306
151 | 万福变 | 万福变2#主变 | 10 | 8.1985 | 86.3% | 重载 | 万找06线 | 320 | 79.7525 | 24.92% | 无 | 150 | 2498.3667
152 | 万福变 | 万福变2#主变 | 10 | 8.1985 | 86.3% | 重载 | 万陈07线 | 320 | 53.238 | 16.64% | 无 | 151 | 2957.5978
153 | 万福变 | 万福变2#主变 | 10 | 8.1985 | 86.3% | 重载 | 万刘09线 | 320 | 68.3905 | 21.37% | 无 | 152 | 2695.1565
154 | 褚集变 | 褚集变1#2#主变 | 11.3 | 8.455 | 78.76% | 无 | 褚高04线 | 276 | 63.6785 | 23.07% | 无 | 153 | 2243.3124
155 | 褚集变 | 褚集变1#2#主变 | 11.3 | 8.455 | 78.76% | 无 | 褚尤06线 | 276 | 90.668 | 32.85% | 无 | 154 | 1775.8542
156 | 褚集变 | 褚集变1#2#主变 | 11.3 | 8.455 | 78.76% | 无 | 褚集08线 | 276 | 111.264 | 40.31% | 无 | 155 | 1419.1315
157 | 褚集变 | 褚集变1#2#主变 | 11.3 | 8.455 | 78.76% | 无 | 褚香09线 | 276 | 99.0185 | 35.88% | 无 | 156 | 1631.2236
158 | 褚集变 | 褚集变1#2#主变 | 11.3 | 8.455 | 78.76% | 无 | 褚龙11线 | 276 | 169.5465 | 61.43% | 无 | 157 | 409.6786
159 | 卞和变 | 卞和变1#主变 | 20 | 14.6205 | 76.95% | 无 | 卞榴05线 | 503 | 261.193 | 51.93% | 无 | 158 | 1574.5092
160 | 卞和变 | 卞和变2#主变 | 20 | 9.0345 | 47.55% | 无 | 卞苏06线 | 320 | 356.9815 | 111.6% | 过载 | 159 | 0
161 | 卞和变 | 卞和变1#主变 | 20 | 14.6205 | 76.95% | 无 | 卞世07线 | 503 | 4.4555 | 0.8858% | 无 | 160 | 6021.2027
162 | 卞和变 | 卞和变1#主变 | 20 | 14.6205 | 76.95% | 无 | 卞名09线 | 503 | 148.143 | 29.45% | 无 | 161 | 3532.5352
163 | 卞和变 | 卞和变1#主变 | 20 | 14.6205 | 76.95% | 无 | 卞榴11线 | 503 | 217.1985 | 43.18% | 无 | 162 | 2336.494
164 | 徐圩变 | 徐圩变1#主变 | 20 | 5.149 | 27.1% | 无 | 徐西07线 | 503 | 150.7745 | 29.98% | 无 | 163 | 3486.9577
165 | 徐圩变 | 徐圩变1#主变 | 20 | 5.149 | 27.1% | 无 | 徐南09线 | 195 | 153.558 | 78.75% | 重载 | 164 | 0
166 | 徐圩变 | 徐圩变2#主变 | 10 | 2.6505 | 27.9% | 无 | 徐韩10线我 | 503 | 87.3715 | 17.37% | 无 | 165 | 4585.0976
167 | 徐圩变 | 徐圩变1#主变 | 20 | 5.149 | 27.1% | 无 | 徐范11线 | 503 | 0 | 0% | 无 | 166 | 6098.372
168 | 徐圩变 | 徐圩变2#主变 | 10 | 2.6505 | 27.9% | 无 | 徐龙12线 | 503 | 51.7085 | 10.28% | 无 | 167 | 5202.7808
169 | 马城变 | 马城变2#主变 | 20 | 3.002 | 15.8% | 无 | 马城医院03线 | 503 | 10.1935 | 2.027% | 无 | 168 | 5921.8206
170 | 马城变 | 马城变2#主变 | 20 | 3.002 | 15.8% | 无 | 马城医院04线 | 503 | 1.8335 | 0.3645% | 无 | 169 | 6066.6158
171 | 马城变 | 马城变2#主变 | 20 | 3.002 | 15.8% | 无 | 马天花园05线 | 503 | 7.5145 | 1.494% | 无 | 170 | 5968.2209
172 | 马城变 | 马城变2#主变 | 20 | 3.002 | 15.8% | 无 | 马城街道06线 | 503 | 172.3775 | 34.27% | 无 | 171 | 3112.7937

## 配网公变
城区配网10（6）千伏配网公用变资源信息
序号 | 线路 | 配网公用变 | 配变容量 （KVA） | 配变负载率 （%） | 配变受限类型 （过载、重载、无） | 最大负荷日后已接入容量（KVA） | 在途容量（KVA） | 配变剩余容量（KVA）
1 | 10kV大成04线 | 裴湖59015 | 315 | 16.35% | 无 | 0 |  | 200.4975
2 | 10kV兰桥04线 | 藕塘北56006 | 200 | 15.93% | 无 | 0 |  | 128.14
3 | 10kV大成04线 | 后张2号59053 | 100 | 13.02% | 无 | 0 |  | 66.98
4 | 10kV大成04线 | 杨湖南2号59062 | 50 | 30.12% | 无 | 0 |  | 24.94
5 | 10kV大成04线 | 葛圩3号59056 | 100 | 32.05% | 无 | 0 |  | 47.95
6 | 10kV藕塘05线 | 杨圩新北1号56039 | 200 | 25.2% | 无 | 0 |  | 109.6
7 | 10kV唐店09线 | 劳庙3号63022 | 200 | 16.48% | 无 | 0 |  | 127.04
8 | 10kV唐店09线 | 劳庙5号63028 | 100 | 32.25% | 无 | 0 |  | 47.75
9 | 10kV姚山03线 | 上桥街道-2号78014 | 630 | 13.87% | 无 | 0 |  | 416.619
10 | 10kV界沟07线 | 李团郢35003 | 100 | 20.96% | 无 | 0 |  | 59.04
11 | 10kV界沟07线 | 汪姚35006 | 200 | 32.7% | 无 | 0 |  | 94.6
12 | 10kV界沟07线 | 宁庄35041 | 100 | 16.36% | 无 | 0 |  | 63.64
13 | 10kV界沟07线 | 方庄35018 | 200 | 67.64% | 无 | 0 |  | 24.72
14 | 10kV农场08线 | 龙亢农场学校36002 | 315 | 22.72% | 无 | 0 |  | 180.432
15 | 10kV界沟07线 | 中学35007 | 200 | 22.13% | 无 | 0 |  | 115.74
16 | 10kV龙亢04线 | 西一33008 | 315 | 14.78% | 无 | 0 |  | 205.443
17 | 10kV龙亢04线 | 周许33011 | 200 | 24.81% | 无 | 0 |  | 110.38
18 | 10kV万陈07线 | 小集2号58046 | 200 | 15.75% | 无 | 0 |  | 128.5
19 | 10kV万回05线 | 独木1#58043 | 100 | 36.32% | 无 | 0 |  | 43.68
20 | 10kV双桥07线 | 路东1号48011 | 200 | 17.58% | 无 | 0 |  | 124.84
21 | 10kV万回05线 | 回汉街58033 | 315 | 54.69% | 无 | 0 |  | 79.7265
22 | 10kV仁和05线 | 庙东53012 | 200 | 21.58% | 无 | 0 |  | 116.84
23 | 10kV城怀3#06线 | 青龙桥16005 | 500 | 31.3% | 无 | 0 |  | 243.5
24 | 10kV城怀3#06线 | 青龙桥东16007 | 400 | 16.78% | 无 | 0 |  | 252.88
25 | 10kV仁和05线 | 杨圩2号53029 | 160 | 31.83% | 无 | 0 |  | 77.072
26 | 10kV朱疃03线 | 黄圩南2号74010 | 315 | 20.17% | 无 | 0 |  | 188.4645
27 | 10kV马路03线 | 小郭庄51025 | 200 | 38.11% | 无 | 0 |  | 83.78
28 | 10kV新城04线 | 朱东5号43031 | 315 | 11.89% | 无 | 0 |  | 214.5465
29 | 10kV孔津湖05线 | 北新2号44073 | 200 | 18.07% | 无 | 0 |  | 123.86
30 | 10kV燕集05线 | 五四队39017 | 200 | 5.29% | 无 | 0 |  | 149.42
31 | 10kV石庙08线 | 后小赵77020 | 200 | 10.5% | 无 | 0 |  | 139
32 | 10kV燕集05线 | 陈圩39029 | 200 | 20.7% | 无 | 0 |  | 118.6
33 | 10kV燕集05线 | 新沟39008 | 100 | 15.12% | 无 | 0 |  | 64.88
34 | 10kV燕集05线 | 燕集敬老院39026 | 100 | 29.92% | 无 | 0 |  | 50.08
35 | 10kV苏马11线 | 张村3号45041 | 200 | 22.22% | 无 | 0 |  | 115.56
36 | 10kV禹庙07线 | 大肖湖45021 | 200 | 35.4% | 无 | 0 |  | 89.2
37 | 10kV古城03线 | 三关2号28020 | 200 | 10.72% | 无 | 0 |  | 138.56
38 | 10kV徐南09线 | 新高37084 | 100 | 16.93% | 无 | 0 |  | 63.07
39 | 10kV徐韩10线 | 小湖队37049 | 125 | 15.87% | 无 | 0 |  | 80.1625
40 | 10kV徐南09线 | 刘庄37096 | 200 | 11.52% | 无 | 0 |  | 136.96
41 | 10kV徐南09线 | 梨园37038 | 200 | 18.53% | 无 | 0 |  | 122.94
42 | 10kV徐南09线 | 湾西37043 | 160 | 14.74% | 无 | 0 |  | 104.416
43 | 10kV徐南09线 | 小郢37033 | 200 | 17.16% | 无 | 0 |  | 125.68
44 | 10kV徐南09线 | 小陶庄37066 | 30 | 17.11% | 无 | 0 |  | 18.867
45 | 10kV徐韩10线 | 范湖37047 | 200 | 7.44% | 无 | 0 |  | 145.12
46 | 10kV徐南09线 | 寇庄37031 | 200 | 14.44% | 无 | 0 |  | 131.12
47 | 10kV徐南09线 | 沟南37039 | 100 | 41.52% | 无 | 0 |  | 38.48
48 | 10kV徐西07线 | 白湖1号37072 | 200 | 22.55% | 无 | 0 |  | 114.9
49 | 10kV双桥07线 | 丁刘1号48025 | 200 | 33.57% | 无 | 0 |  | 92.86
50 | 10kV街道04线 | 陈四2号71006 | 315 | 0.27% | 无 | 0 |  | 251.1495
51 | 10kV汪圩04线 | 新庄79007 | 200 | 7.08% | 无 | 0 |  | 145.84
52 | 10kV古潘04线 | 小新29014 | 200 | 20.93% | 无 | 0 |  | 118.14
53 | 10kV古潘04线 | 水海2号29024 | 50 | 37.24% | 无 | 0 |  | 21.38
54 | 10kV古潘04线 | 水海张庄29015 | 315 | 5.4% | 无 | 0 |  | 234.99
55 | 10kV褚集05线 | 前李1号47007 | 200 | 19.69% | 无 | 0 |  | 120.62
56 | 10kV榴荆03线 | 新月小区5号11023 | 200 | 36.91% | 无 | 0 |  | 86.18
57 | 10kV榴荆03线 | 新月小区9号11027 | 250 | 28.84% | 无 | 0 |  | 127.9
58 | 10kV榴荆16线 | 新星石家11034 | 100 | 21.62% | 无 | 0 |  | 58.38
59 | 10kV常孔13线 | 三拐1号26041 | 200 | 12.15% | 无 | 0 |  | 135.7
60 | 10kV柳沟07线 | 吴郢81007 | 200 | 31.86% | 无 | 0 |  | 96.28
61 | 10kV柳沟07线 | 大巷2号81026 | 400 | 13.59% | 无 | 0 |  | 265.64
62 | 10kV徐西07线 | 小赵37023 | 100 | 28.96% | 无 | 0 |  | 51.04
63 | 10kV柳沟07线 | 前周81025 | 200 | 36.24% | 无 | 0 |  | 87.52
64 | 10kV柳沟07线 | 胡尧南2号81033 | 200 | 15.35% | 无 | 0 |  | 129.3
65 | 10kV古北07线 | 刘桥杨家31019 | 400 | 2.64% | 无 | 0 |  | 309.44
66 | 10kV古北07线 | 潘郢31035 | 400 | 10.56% | 无 | 0 |  | 277.76
67 | 10kV窑厂07线 | 街道8号61005 | 315 | 23.44% | 无 | 0 |  | 178.164
68 | 10kV看疃06线 | 季圩新村54057 | 100 | 40.99% | 无 | 0 |  | 39.01
69 | 10kV淝岭08线 | 大郢西54023 | 200 | 27.8% | 无 | 0 |  | 104.4
70 | 10kV看疃06线 | 刘桥2号54061 | 315 | 18.66% | 无 | 0 |  | 193.221
71 | 10kV看疃06线 | 简滕54038 | 200 | 20.86% | 无 | 0 |  | 118.28
72 | 10kV马路03线 | 西马路51045 | 80 | 13.12% | 无 | 0 |  | 53.504
73 | 10kV万福06线 | 前进57008 | 200 | 9.28% | 无 | 0 |  | 141.44
74 | 10kV淝岭08线 | 岭集1号54053 | 315 | 20.39% | 无 | 0 |  | 187.7715
75 | 10kV淝岭08线 | 高嘴1号54075 | 200 | 13.71% | 无 | 0 |  | 132.58
76 | 10kV燕龙10线 | 李圩41002 | 315 | 17.32% | 无 | 0 |  | 197.442
77 | 10kV燕集05线 | 街道南3号39037 | 250 | 25.77% | 无 | 0 |  | 135.575
78 | 10kV榴荆14线 | 普渡3号13018 | 500 | 25.16% | 无 | 0 |  | 274.2
79 | 10kV榴荆15线 | 高项北13006 | 315 | 28.08% | 无 | 0 |  | 163.548
80 | 10kV石庙08线 | 彭庙77030 | 200 | 13.56% | 无 | 0 |  | 132.88
81 | 10kV石庙08线 | 彭西77022 | 160 | 22% | 无 | 0 |  | 92.8
82 | 10kV君王07线 | 倪庄1号73024 | 200 | 34.41% | 无 | 0 |  | 91.18
83 | 10kV君王07线 | 北楼2号73036 | 50 | 34.17% | 无 | 0 |  | 22.915
84 | 10kV君王07线 | 北楼闸门1号73042 | 160 | 41.14% | 无 | 0 |  | 62.176
85 | 10kV赵集09线 | 赵集1号50038 | 315 | 13.95% | 无 | 0 |  | 208.0575
86 | 10kV赵集09线 | 柳行3号50027 | 100 | 35.36% | 无 | 0 |  | 44.64
87 | 10kV褚集05线 | 郭刘50005 | 200 | 34.33% | 无 | 0 |  | 91.34
88 | 10kV芡沙11线 | 大窑二台01061 | 200 | 27.48% | 无 | 0 |  | 105.04
89 | 10kV褚沟03线 | 街东4号34023 | 200 | 27.9% | 无 | 0 |  | 104.2
90 | 10kV褚沟03线 | 王大郢西34028 | 200 | 58.61% | 无 | 0 |  | 42.78
91 | 10kV褚沟03线 | 褚邵34002 | 100 | 29.03% | 无 | 0 |  | 50.97
92 | 10kV高庄07线 | 三关1号67032 | 200 | 13.03% | 无 | 0 |  | 133.94
93 | 10kV高庄07线 | 金沟北2号67039 | 200 | 10.72% | 无 | 0 |  | 138.56
94 | 10kV高庄07线 | 金沟南3号67054 | 100 | 31.84% | 无 | 0 |  | 48.16
95 | 10kV高庄07线 | 吕庄65034 | 100 | 40.4% | 无 | 0 |  | 39.6
96 | 10kV潘圩04线 | 对门65023 | 200 | 25.74% | 无 | 0 |  | 108.52
97 | 10kV潘圩04线 | 罗庄1号65074 | 200 | 20.25% | 无 | 0 |  | 119.5
98 | 10kV潘圩04线 | 崔圩65025 | 200 | 12.16% | 无 | 0 |  | 135.68
99 | 10kV高庄07线 | 东罗元65030 | 100 | 27.91% | 无 | 0 |  | 52.09
100 | 10kV潘圩04线 | 前周65018 | 200 | 33.92% | 无 | 0 |  | 92.16
101 | 10kV潘圩04线 | 三门65048 | 200 | 16.57% | 无 | 0 |  | 126.86
102 | 10kV潘圩04线 | 梁庄2号65060 | 100 | 16.87% | 无 | 0 |  | 63.13
103 | 10kV潘圩04线 | 腊条65035 | 80 | 15.65% | 无 | 0 |  | 51.48
104 | 10kV潘圩04线 | 东徐2号65069 | 100 | 26.23% | 无 | 0 |  | 53.77
105 | 10kV燕龙10线 | 陈浅1#62026 | 200 | 0.77% | 无 | 0 |  | 158.46
106 | 10kV燕龙10线 | 宋圩62006 | 200 | 28.54% | 无 | 0 |  | 102.92
107 | 10kV河溜05线 | 惠民小区60030 | 250 | 11.34% | 无 | 0 |  | 171.65
108 | 10kV河溜05线 | 街西北60003 | 100 | 31.74% | 无 | 0 |  | 48.26
109 | 10kV五岔工业03线 | 后湾二号17004 | 250 | 25.15% | 无 | 0 |  | 137.125
110 | 10kV邹庙06线 | 沟北2号76011 | 100 | 30.98% | 无 | 0 |  | 49.02
111 | 10kV邹庙06线 | 孙杨76006 | 315 | 19.45% | 无 | 0 |  | 190.7325
112 | 10kV卞苏06线 | 翟郢中20039 | 200 | 23% | 无 | 0 |  | 114
113 | 10kV卞苏06线 | 油坊西2号台区20037 | 400 | 9.04% | 无 | 0 |  | 283.84
114 | 10kV茆塘06线 | 开发区2号80025 | 630 | 37.48% | 无 | 0 |  | 267.876
115 | 10kV瓦四06线 | 大沟村年庄72039 | 200 | 8.54% | 无 | 0 |  | 142.92
116 | 10kV瓦四06线 | 沟东2号72028 | 315 | 16.14% | 无 | 0 |  | 201.159
117 | 10kV苏园2#09线 | 黄疃3号43020 | 200 | 52.34% | 无 | 0 |  | 55.32
118 | 10kV苏园2#09线 | 黄疃1号43007 | 315 | 15.42% | 无 | 0 |  | 203.427
119 | 10kV新城04线 | 张湾6号43018 | 400 | 14.95% | 无 | 0 |  | 260.2
120 | 10kV新集04线 | 大庄4号52017 | 200 | 0.35% | 无 | 0 |  | 159.3
121 | 10kV怀城4#10线 | 健康路07009 | 630 | 41.04% | 无 | 0 |  | 245.448
122 | 10kV怀城4#10线 | 万锦翠庭2号07015 | 315 | 46.37% | 无 | 0 |  | 105.9345
123 | 10kV常孔13线 | 孔岗2号26043 | 200 | 26.48% | 无 | 0 |  | 107.04
124 | 10kV常孔13线 | 大郢2号26067 | 315 | 15.09% | 无 | 0 |  | 204.4665
125 | 10kV怀啤07线 | 农机二厂07002 | 400 | 31.99% | 无 | 0 |  | 192.04
126 | 10kV常孔13线 | 拐集5号26053 | 200 | 13.64% | 无 | 0 |  | 132.72
127 | 10kV项龙03线 | 龙亢农场潘褚新农村32003 | 100 | 28.39% | 无 | 0 |  | 51.61
128 | 10kV孙刘09线 | 小郢台区55062 | 315 | 17.48% | 无 | 0 |  | 196.938
129 | 10kV芡唐09线 | 后彭08027 | 200 | 28.73% | 无 | 0 |  | 102.54
130 | 10kV魏张10线 | 丁湖村82001 | 200 | 39.35% | 无 | 0 |  | 81.3
131 | 10kV苏天17线 | 黄郢中42009 | 200 | 23.03% | 无 | 0 |  | 113.94
132 | 10kV项场05线 | 龙亢农场水厂别墅36018 | 315 | 43.94% | 无 | 0 |  | 113.589
133 | 10kV褚高04线 | 宗湖2号94015 | 100 | 31.07% | 无 | 0 |  | 48.93
134 | 10kV常廖15线 | 校办27008 | 200 | 18.51% | 无 | 0 |  | 122.98
135 | 10kV芡唐09线 | 张小庄西08003 | 200 | 15.55% | 无 | 0 |  | 128.9
136 | 10kV常廖15线 | 双西1号27047 | 315 | 19.44% | 无 | 0 |  | 190.764
137 | 10kV褚高04线 | 宗湖1号94020 | 100 | 22.3% | 无 | 0 |  | 57.7
138 | 10kV项园07线 | 龙亢农场八分场32010 | 200 | 8.66% | 无 | 0 |  | 142.68
139 | 10kV常孔13线 | 前圩2号26052 | 200 | 15.84% | 无 | 0 |  | 128.32
140 | 10kV褚高04线 | 两杂厂94008 | 200 | 24.5% | 无 | 0 |  | 111
141 | 10kV界沟07线 | 前黄3号35045 | 200 | 21.79% | 无 | 0 |  | 116.42
142 | 10kV怀徐05线 | 二桥口02003 | 250 | 29.05% | 无 | 0 |  | 127.375
143 | 10kV常廖15线 | 钱巷刘郢27035 | 200 | 21.6% | 无 | 0 |  | 116.8
144 | 10kV芡唐09线 | 四联西3号08038 | 100 | 26.34% | 无 | 0 |  | 53.66
145 | 10kV常北05线 | 李圩2号26059 | 200 | 21.6% | 无 | 0 |  | 116.8
146 | 10kV芡怀10线 | 河湾01024 | 200 | 6.16% | 无 | 0 |  | 147.68
147 | 10kV常北05线 | 新东小区26062 | 200 | 11.46% | 无 | 0 |  | 137.08
148 | 10kV苏天17线 | 陈郢42002 | 200 | 23.41% | 无 | 0 |  | 113.18
149 | 10kV芡唐09线 | 牛王前后张1号08036 | 315 | 26.38% | 无 | 0 |  | 168.903
150 | 10kV常孔13线 | 唐庙4号26012 | 200 | 23.22% | 无 | 0 |  | 113.56
151 | 10kV魏街05线 | 魏庄街道5号85004 | 400 | 20.27% | 无 | 0 |  | 238.92
152 | 10kV常北05线 | 常桥3号26034 | 200 | 17.23% | 无 | 0 |  | 125.54
153 | 10kV怀城1#06线 | 文丰小区03007 | 500 | 37.81% | 无 | 0 |  | 210.95
154 | 10kV淝岭08线 | 岭集2号54096 | 400 | 23.31% | 无 | 0 |  | 226.76
155 | 10kV孙刘09线 | 大观55019 | 200 | 19.86% | 无 | 0 |  | 120.28
156 | 10kV魏张10线 | 马林南82020 | 100 | 10.89% | 无 | 0 |  | 69.11
157 | 10kV褚高04线 | 猪厂94017 | 100 | 23.24% | 无 | 0 |  | 56.76
158 | 10kV怀荆11线 | 高巷3号08057 | 250 | 24.18% | 无 | 0 |  | 139.55
159 | 10kV芡沈08线 | 沈郢许郢1号08062 | 315 | 20.94% | 无 | 0 |  | 186.039
160 | 10kV芡唐09线 | 四联西1号08034 | 200 | 22.92% | 无 | 0 |  | 114.16
161 | 10kV苏天17线 | 洪集2号42036 | 315 | 32.11% | 无 | 0 |  | 150.8535
162 | 10kV常常03线 | 常坟7号22034 | 315 | 41.23% | 无 | 0 |  | 122.1255
163 | 10kV兰桥04线 | 红光西55023 | 200 | 5.31% | 无 | 0 |  | 149.38
164 | 10kV芡沙11线 | 大窑侯郢01028 | 200 | 7.31% | 无 | 0 |  | 145.38
165 | 10kV魏街05线 | 魏庄街道2号85002 | 400 | 37.48% | 无 | 0 |  | 170.08
166 | 10kV常常03线 | 菜圩西2号22027 | 315 | 43.59% | 无 | 0 |  | 114.6915
167 | 10kV常常03线 | 菜圩西3号22045 | 315 | 15.58% | 无 | 0 |  | 202.923
168 | 10kV苏孝15线 | 姚郢5号42040 | 50 | 34.92% | 无 | 0 |  | 22.54
169 | 10kV怀城2#08线 | 永光05005 | 630 | 36.91% | 无 | 0 |  | 271.467
170 | 10kV怀禹16线 | 人民商场05006 | 400 | 38.69% | 无 | 0 |  | 165.24
171 | 10kV怀城2#08线 | 汽车站05015 | 400 | 3.99% | 无 | 0 |  | 304.04
172 | 10kV怀禹16线 | 党校05011 | 315 | 36.48% | 无 | 0 |  | 137.088
173 | 10kV怀城2#08线 | 服务大楼05019 | 500 | 26.17% | 无 | 0 |  | 269.15
174 | 10kV怀城2#08线 | 彩印厂05017 | 400 | 50.82% | 无 | 0 |  | 116.72
175 | 10kV常廖15线 | 老圩27016 | 400 | 15.96% | 无 | 0 |  | 256.16
176 | 10kV怀城3#09线 | 老西门2号06032 | 400 | 8.74% | 无 | 0 |  | 285.04
177 | 10kV怀城2#08线 | 夹山口06003 | 315 | 36.33% | 无 | 0 |  | 137.5605
178 | 10kV魏张10线 | 张除82028 | 100 | 65.02% | 无 | 0 |  | 14.98
179 | 10kV怀啤07线 | 三建公司04005 | 500 | 35.12% | 无 | 0 |  | 224.4
180 | 10kV万找06线 | 找母57018 | 315 | 42.23% | 无 | 0 |  | 118.9755
181 | 10kV仁和05线 | 三关光伏53056 | 400 | 0.1% | 无 | 0 |  | 319.6
182 | 10kV高庄07线 | 胜利南北2号67031 | 200 | 5.59% | 无 | 0 |  | 148.82
183 | 10kV石庙08线 | 大朱3号77007 | 315 | 16.2% | 无 | 0 |  | 200.97
184 | 10kV电站04线 | 李桥北75005 | 315 | 16.41% | 无 | 0 |  | 200.3085
185 | 10kV街道04线 | 街东台区71030 | 315 | 38.96% | 无 | 0 |  | 129.276
186 | 10kV兰桥04线 | 瓦房南4号55066 | 160 | 17.67% | 无 | 0 |  | 99.728
187 | 10kV潘圩04线 | 方马1号65055 | 315 | 20.86% | 无 | 0 |  | 186.291
188 | 10kV潘圩04线 | 陈圩2号65059 | 200 | 11.22% | 无 | 0 |  | 137.56
189 | 10kV瓦四06线 | 瓦二3号72085 | 200 | 10.77% | 无 | 0 |  | 138.46
190 | 10kV常孔13线 | 唐庙3号26010 | 160 | 1.47% | 无 | 0 |  | 125.648
191 | 10kV褚龙11线 | 龙徐2号96031 | 200 | 13.33% | 无 | 0 |  | 133.34
192 | 10kV团湖06线 | 常海2号40017 | 200 | 22.42% | 无 | 0 |  | 115.16
193 | 10kV石庙08线 | 胡町1号77003 | 315 | 6.47% | 无 | 0 |  | 231.6195
194 | 10kV石庙08线 | 李圩北2号77034 | 315 | 9.95% | 无 | 0 |  | 220.6575
195 | 10kV怀禹19线 | 财政局06014 | 500 | 27.36% | 无 | 0 |  | 263.2
196 | 10kV马城街道06线 | 城南44016 | 400 | 39.58% | 无 | 0 |  | 161.68
197 | 10kV常永07线 | 新桥东25024 | 200 | 17.75% | 无 | 0 |  | 124.5
198 | 10kV常永07线 | 前大郢25022 | 50 | 75% | 无 | 0 |  | 2.5
199 | 10kV河燕06线 | 街西南60001 | 315 | 28.13% | 无 | 0 |  | 163.3905
200 | 10kV河燕06线 | 街西圩田59039 | 200 | 30.16% | 无 | 0 |  | 99.68
201 | 10kV万刘09线 | 陈集58014 | 100 | 36.48% | 无 | 0 |  | 43.52
202 | 10kV梨园03线 | 湖东1号72045 | 315 | 8.47% | 无 | 0 |  | 225.3195
203 | 10kV万万04线 | 九张西2#57030 | 200 | 18.2% | 无 | 0 |  | 123.6
204 | 10kV万刘09线 | 刘楼58015 | 200 | 21.06% | 无 | 0 |  | 117.88
205 | 10kV马城06线 | 新淮2号44050 | 100 | 49.43% | 无 | 0 |  | 30.57
206 | 10kV马城06线 | 西街2号44058 | 200 | 16% | 无 | 0 |  | 128
207 | 10kV茆塘06线 | 三支沟80032 | 200 | 15.98% | 无 | 0 |  | 128.04
208 | 10kV常永07线 | 北元小区24008 | 160 | 9.69% | 无 | 0 |  | 112.496
209 | 10kV古北07线 | 花园2号31052 | 200 | 18.05% | 无 | 0 |  | 123.9
210 | 10kV杨集08线 | 杨集2号49026 | 200 | 12.39% | 无 | 0 |  | 135.22
211 | 10kV杨集08线 | 王营1号49029 | 200 | 11.55% | 无 | 0 |  | 136.9
212 | 10kV王圩06线 | 乔庙西66043 | 200 | 12.69% | 无 | 0 |  | 134.62
213 | 10kV淝岭08线 | 三沟54082 | 200 | 10.31% | 无 | 0 |  | 139.38
214 | 10kV唐店09线 | 杨咀63059 | 200 | 22.91% | 无 | 0 |  | 114.18
215 | 10kV孔津湖05线 | 庙前2号44100 | 200 | 10.57% | 无 | 0 |  | 138.86
216 | 10kV潘圩04线 | 前郢65087 | 200 | 19.09% | 无 | 0 |  | 121.82
217 | 10kV古潘04线 | 水海杨家29004 | 200 | 9.7% | 无 | 0 |  | 140.6
218 | 10kV芡沙11线 | 龙窝二台01011 | 250 | 26.33% | 无 | 0 |  | 134.175
219 | 10kV常北05线 | 王庄3号24012 | 200 | 32.97% | 无 | 0 |  | 94.06
220 | 10kV褚香09线 | 洄沟3号97018 | 315 | 17.17% | 无 | 0 |  | 197.9145
221 | 10kV柳沟07线 | 前唐2号81036 | 200 | 15.18% | 无 | 0 |  | 129.64
222 | 10kV马城街道06线 | 南湖3号44089 | 200 | 8.15% | 无 | 0 |  | 143.7
223 | 10kV孔津湖05线 | 年湖44090 | 200 | 18.75% | 无 | 0 |  | 122.5
224 | 10kV孔津湖05线 | 年湖2号44091 | 200 | 19.44% | 无 | 0 |  | 121.12
225 | 10kV古潘04线 | 酒坊29035 | 200 | 17.87% | 无 | 0 |  | 124.26
226 | 10kV古潘04线 | 汪湖29038 | 200 | 16.46% | 无 | 0 |  | 127.08
227 | 10kV古张06线 | 巷东30034 | 200 | 13.64% | 无 | 0 |  | 132.72
228 | 10kV河溜05线 | 贡集2号60043 | 315 | 14.39% | 无 | 0 |  | 206.6715
229 | 10kV双桥07线 | 小刘48038 | 200 | 13.8% | 无 | 0 |  | 132.4
230 | 10kV河双08线 | 许咀63062 | 200 | 14.78% | 无 | 0 |  | 130.44
231 | 10kV路心04线 | 徐圩1号46025 | 200 | 16.99% | 无 | 0 |  | 126.02
232 | 10kV兰桥04线 | 红光东55046 | 315 | 16.66% | 无 | 0 |  | 199.521
233 | 10kV燕龙10线 | 吴咀62034 | 200 | 0.12% | 无 | 0 |  | 159.76
234 | 10kV团湖06线 | 钱岗40024 | 200 | 16.52% | 无 | 0 |  | 126.96
235 | 10kV君王07线 | 君王4号73050 | 315 | 7.37% | 无 | 0 |  | 228.7845
236 | 10kV瓦四06线 | 瓦三酒坊72057 | 315 | 15.17% | 无 | 0 |  | 204.2145
237 | 10kV瓦四06线 | 大沟1号72053 | 200 | 15.62% | 无 | 0 |  | 128.76
238 | 10kV苏孝15线 | 姚圩42058 | 315 | 16.81% | 无 | 0 |  | 199.0485
239 | 10kV褚沟03线 | 王湾西34036 | 315 | 7.76% | 无 | 0 |  | 227.556
240 | 10kV潘圩04线 | 小潘65033 | 200 | 21.13% | 无 | 0 |  | 117.74
241 | 10kV高庄07线 | 大郢2号67027 | 400 | 11.65% | 无 | 0 |  | 273.4
242 | 10kV大成04线 | 大成7号59099 | 200 | 0.88% | 无 | 0 |  | 158.24
243 | 10kV藕塘05线 | 藕塘南1号56045 | 200 | 22.52% | 无 | 0 |  | 114.96
244 | 10kV大成04线 | 王圩1号59063 | 200 | 12.47% | 无 | 0 |  | 135.06
245 | 10kV藕塘05线 | 藕塘南56009 | 100 | 16.26% | 无 | 0 |  | 63.74
246 | 10kV河燕06线 | 韩湖59027 | 200 | 19.04% | 无 | 0 |  | 121.92
247 | 10kV姚山03线 | 上桥街道-1号78013 | 630 | 23.09% | 无 | 0 |  | 358.533
248 | 10kV界沟07线 | 陈庄西35037 | 100 | 18.27% | 无 | 0 |  | 61.73
249 | 10kV界沟07线 | 界沟35015 | 400 | 15.3% | 无 | 0 |  | 258.8
250 | 10kV界沟07线 | 姚湾东35034 | 200 | 25.48% | 无 | 0 |  | 109.04
251 | 10kV界沟07线 | 民主西35044 | 200 | 10.52% | 无 | 0 |  | 138.96
252 | 10kV界沟07线 | 邵院2号35047 | 200 | 17.01% | 无 | 0 |  | 125.98
253 | 10kV界沟07线 | 圩西35021 | 200 | 10.74% | 无 | 0 |  | 138.52
254 | 10kV界沟07线 | 钮湾西35016 | 200 | 15.25% | 无 | 0 |  | 129.5
255 | 10kV界沟07线 | 汪彭新区35042 | 400 | 28.47% | 无 | 0 |  | 206.12
256 | 10kV界沟07线 | 寨头1号35039 | 200 | 12.86% | 无 | 0 |  | 134.28
257 | 10kV龙亢04线 | 唐王33043 | 100 | 34.94% | 无 | 0 |  | 45.06
258 | 10kV褚沟03线 | 韩庙1号33029 | 315 | 19.21% | 无 | 0 |  | 191.4885
259 | 10kV龙亢04线 | 蒲庄33051 | 200 | 11.97% | 无 | 0 |  | 136.06
260 | 10kV龙亢04线 | 支二33081 | 200 | 77.74% | 无 | 0 |  | 4.52
261 | 10kV龙亢04线 | 西三2号33073 | 200 | 15.91% | 无 | 0 |  | 128.18
262 | 10kV龙亢04线 | 刘庄33023 | 100 | 18.29% | 无 | 0 |  | 61.71
263 | 10kV万回05线 | 随王1号58058 | 200 | 54.6% | 无 | 0 |  | 50.8
264 | 10kV万刘09线 | 计杨1号58060 | 200 | 30.83% | 无 | 0 |  | 98.34
265 | 10kV万回05线 | 随王2号58059 | 200 | 16.04% | 无 | 0 |  | 127.92
266 | 10kV看疃06线 | 小沟53025 | 315 | 10.28% | 无 | 0 |  | 219.618
267 | 10kV仁和05线 | 仁和北53009 | 315 | 17.63% | 无 | 0 |  | 196.4655
268 | 10kV马路03线 | 苏沈51007 | 80 | 47.16% | 无 | 0 |  | 26.272
269 | 10kV城怀3#06线 | 饲料公司宿舍16015 | 400 | 22.56% | 无 | 0 |  | 229.76
270 | 10kV朱疃03线 | 黄圩南74008 | 100 | 29.88% | 无 | 0 |  | 50.12
271 | 10kV朱疃03线 | 花光北2号74009 | 200 | 34.36% | 无 | 0 |  | 91.28
272 | 10kV马路03线 | 沈家51002 | 30 | 50.94% | 无 | 0 |  | 8.718
273 | 10kV朱疃03线 | 朱庄74012 | 400 | 8.66% | 无 | 0 |  | 285.36
274 | 10kV孔津湖05线 | 岗李44031 | 100 | 47.88% | 无 | 0 |  | 32.12
275 | 10kV孔津湖05线 | 农场三队44004 | 100 | 17.38% | 无 | 0 |  | 62.62
276 | 10kV孔津湖05线 | 新村1号44013 | 400 | 20.83% | 无 | 0 |  | 236.68
277 | 10kV马城街道06线 | 胡圩南44072 | 200 | 21.52% | 无 | 0 |  | 116.96
278 | 10kV马城街道06线 | 城北2号44042 | 315 | 8.86% | 无 | 0 |  | 224.091
279 | 10kV孔津湖05线 | 塘底3号44083 | 200 | 17.9% | 无 | 0 |  | 124.2
280 | 10kV燕集05线 | 街道北2号39022 | 315 | 13.28% | 无 | 0 |  | 210.168
281 | 10kV燕集05线 | 团湖西2号39001 | 200 | 15.61% | 无 | 0 |  | 128.78
282 | 10kV燕集05线 | 团湖东39005 | 200 | 27.58% | 无 | 0 |  | 104.84
283 | 10kV五岔镇04线 | 本站18001 | 500 | 24.67% | 无 | 0 |  | 276.65
284 | 10kV五岔镇04线 | 本站2号18007 | 500 | 29.29% | 无 | 0 |  | 253.55
285 | 10kV苏禹13线 | 李山洼1号45023 | 100 | 52.73% | 无 | 0 |  | 27.27
286 | 10kV苏禹13线 | 后拐3号45039 | 200 | 13.45% | 无 | 0 |  | 133.1
287 | 10kV苏禹13线 | 后倪45036 | 200 | 18.56% | 无 | 0 |  | 122.88
288 | 10kV苏禹13线 | 小李2号45037 | 160 | 20.03% | 无 | 0 |  | 95.952
289 | 10kV苏禹13线 | 李山洼3号45025 | 100 | 29.7% | 无 | 0 |  | 50.3
290 | 10kV孔津湖05线 | 小岗李2号44055 | 160 | 27.83% | 无 | 0 |  | 83.472
291 | 10kV古城03线 | 三岔路4号28021 | 400 | 39.15% | 无 | 0 |  | 163.4
292 | 10kV徐南09线 | 王台37060 | 200 | 6.76% | 无 | 0 |  | 146.48
293 | 10kV徐西07线 | 尚庄37083 | 80 | 0.69% | 无 | 0 |  | 63.448
294 | 10kV徐西07线 | 荣白37088 | 200 | 15.97% | 无 | 0 |  | 128.06
295 | 10kV徐南09线 | 大郢东37034 | 200 | 14.77% | 无 | 0 |  | 130.46
296 | 10kV徐南09线 | 前秦2号37102 | 100 | 19.97% | 无 | 0 |  | 60.03
297 | 10kV徐南09线 | 王圩37044 | 400 | 6.35% | 无 | 0 |  | 294.6
298 | 10kV徐龙12线 | 敬老院37117 | 80 | 39.25% | 无 | 0 |  | 32.6
299 | 10kV徐南09线 | 袁湖1号37159 | 200 | 9.59% | 无 | 0 |  | 140.82
300 | 10kV徐西07线 | 郑庄街道37077 | 200 | 26.52% | 无 | 0 |  | 106.96
301 | 10kV徐西07线 | 郑庄37017 | 200 | 6.52% | 无 | 0 |  | 146.96
302 | 10kV徐龙12线 | 支圩37071 | 100 | 27.34% | 无 | 0 |  | 52.66
303 | 10kV徐龙12线 | 街东0y003 | 315 | 8.35% | 无 | 0 |  | 225.6975
304 | 10kV魏方08线 | 孙巷70009 | 200 | 9.73% | 无 | 0 |  | 140.54
305 | 10kV汪圩04线 | 史桥1号79013 | 315 | 10.26% | 无 | 0 |  | 219.681
306 | 10kV褚集05线 | 双西48019 | 200 | 40.72% | 无 | 0 |  | 78.56
307 | 10kV双桥07线 | 街东48005 | 500 | 14.72% | 无 | 0 |  | 326.4
308 | 10kV双桥07线 | 路东48022 | 200 | 23.66% | 无 | 0 |  | 112.68
309 | 10kV荆梅2#06线 | 魏岗09001 | 500 | 11.05% | 无 | 0 |  | 344.75
310 | 10kV古潘04线 | 水海29003 | 200 | 19.39% | 无 | 0 |  | 121.22
311 | 10kV杨集08线 | 政府台区49017 | 200 | 34.2% | 无 | 0 |  | 91.6
312 | 10kV古北07线 | 沈巷2号31041 | 200 | 25.67% | 无 | 0 |  | 108.66
313 | 10kV榴荆16线 | 耿安11005 | 160 | 22.03% | 无 | 0 |  | 92.752
314 | 10kV荆榴09线 | 邵圩东11032 | 250 | 5.08% | 无 | 0 |  | 187.3
315 | 10kV常永07线 | 牛王西25045 | 400 | 9.24% | 无 | 0 |  | 283.04
316 | 10kV柳沟07线 | 柳北2号81027 | 315 | 21.92% | 无 | 0 |  | 182.952
317 | 10kV柳沟07线 | 大巷81015 | 200 | 25.98% | 无 | 0 |  | 108.04
318 | 10kV路心04线 | 阜庙1号46015 | 200 | 15.62% | 无 | 0 |  | 128.76
319 | 10kV古北07线 | 小河东31012 | 400 | 2.91% | 无 | 0 |  | 308.36
320 | 10kV古北07线 | 团城31004 | 400 | 7.64% | 无 | 0 |  | 289.44
321 | 10kV古北07线 | 侯鄞31009 | 200 | 22.45% | 无 | 0 |  | 115.1
322 | 10kV古北07线 | 陈圩31007 | 200 | 16.05% | 无 | 0 |  | 127.9
323 | 10kV古张06线 | 东张30015 | 400 | 1.63% | 无 | 0 |  | 313.48
324 | 10kV看疃06线 | 圩东54008 | 30 | 20.85% | 无 | 0 |  | 17.745
325 | 10kV淝岭08线 | 高嘴54025 | 200 | 13.4% | 无 | 0 |  | 133.2
326 | 10kV看疃06线 | 刘桥54046 | 315 | 14.64% | 无 | 0 |  | 205.884
327 | 10kV淝岭08线 | 张家台区54013 | 315 | 20.28% | 无 | 0 |  | 188.118
328 | 10kV淝岭08线 | 明庄54049 | 100 | 17.99% | 无 | 0 |  | 62.01
329 | 10kV看疃06线 | 腾西54006 | 400 | 7.15% | 无 | 0 |  | 291.4
330 | 10kV榴荆14线 | 普渡一台13003 | 200 | 36.5% | 无 | 0 |  | 87
331 | 10kV石庙08线 | 李圩1号77040 | 200 | 25.56% | 无 | 0 |  | 108.88
332 | 10kV石庙08线 | 彭庙东易77043 | 200 | 31.46% | 无 | 0 |  | 97.08
333 | 10kV石庙08线 | 光明西77033 | 315 | 15.2% | 无 | 0 |  | 204.12
334 | 10kV沿淝04线 | 江郢38024 | 200 | 10.26% | 无 | 0 |  | 139.48
335 | 10kV沿淝04线 | 东刘1号38020 | 200 | 7.38% | 无 | 0 |  | 145.24
336 | 10kV赵集09线 | 崔圩50014 | 200 | 28.06% | 无 | 0 |  | 103.88
337 | 10kV赵集09线 | 柳行50015 | 100 | 13.67% | 无 | 0 |  | 66.33
338 | 10kV榴荆14线 | 五岔1台12001 | 315 | 30.32% | 无 | 0 |  | 156.492
339 | 10kV榴荆14线 | 许桥村12006 | 250 | 17.12% | 无 | 0 |  | 157.2
340 | 10kV褚沟03线 | 汤沟34005 | 100 | 42.02% | 无 | 0 |  | 37.98
341 | 10kV向阳05线 | 街东5号34037 | 315 | 44.17% | 无 | 0 |  | 112.8645
342 | 10kV高庄07线 | 石元2号67040 | 200 | 16.21% | 无 | 0 |  | 127.58
343 | 10kV高庄07线 | 高庄街道2号67043 | 200 | 26.77% | 无 | 0 |  | 106.46
344 | 10kV高庄07线 | 后徐南67058 | 200 | 17.42% | 无 | 0 |  | 125.16
345 | 10kV王圩06线 | 余庙66018 | 200 | 12.97% | 无 | 0 |  | 134.06
346 | 10kV潘圩04线 | 严庄65020 | 200 | 17.39% | 无 | 0 |  | 125.22
347 | 10kV潘圩04线 | 东徐1号65070 | 200 | 16.74% | 无 | 0 |  | 126.52
348 | 10kV王圩06线 | 崔庄66004 | 50 | 14.73% | 无 | 0 |  | 32.635
349 | 10kV燕龙10线 | 中柏41012 | 100 | 0.44% | 无 | 0 |  | 79.56
350 | 10kV燕双08线 | 杜庙62010 | 50 | 5.92% | 无 | 0 |  | 37.04
351 | 10kV潘圩04线 | 张庄2号65051 | 200 | 22.93% | 无 | 0 |  | 114.14
352 | 10kV河溜05线 | 街道1号60018 | 630 | 26.55% | 无 | 0 |  | 336.735
353 | 10kV电站04线 | 李桥南2号75016 | 200 | 22.04% | 无 | 0 |  | 115.92
354 | 10kV电站04线 | 李桥南75004 | 200 | 25.68% | 无 | 0 |  | 108.64
355 | 10kV邹庙06线 | 邹庙街道76008 | 630 | 12.78% | 无 | 0 |  | 423.486
356 | 10kV邹庙06线 | 邹庙街道1号76016 | 160 | 17.1% | 无 | 0 |  | 100.64
357 | 10kV苏集07线 | 姚郢20017 | 400 | 13.4% | 无 | 0 |  | 266.4
358 | 10kV卞苏06线 | 蔡郢西台20025 | 200 | 25.14% | 无 | 0 |  | 109.72
359 | 10kV卞苏06线 | 蔡郢东台20024 | 400 | 10.91% | 无 | 0 |  | 276.36
360 | 10kV茆塘06线 | 才沟村80002 | 400 | 15.82% | 无 | 0 |  | 256.72
361 | 10kV茆塘06线 | 邵王站东80016 | 100 | 7.73% | 无 | 0 |  | 72.27
362 | 10kV茆塘06线 | 万庄队80014 | 315 | 16.13% | 无 | 0 |  | 201.1905
363 | 10kV茆塘06线 | 茆南2号80040 | 100 | 26.01% | 无 | 0 |  | 53.99
364 | 10kV茆塘06线 | 找郢街道北80036 | 200 | 13.72% | 无 | 0 |  | 132.56
365 | 10kV茆塘06线 | 邹拐村80009 | 315 | 20.95% | 无 | 0 |  | 186.0075
366 | 10kV瓦四06线 | 七姓庄72031 | 200 | 21.87% | 无 | 0 |  | 116.26
367 | 10kV瓦四06线 | 永佛4号72026 | 200 | 13.8% | 无 | 0 |  | 132.4
368 | 10kV瓦四06线 | 张桥72040 | 30 | 32.65% | 无 | 0 |  | 14.205
369 | 10kV瓦四06线 | 瓦一1号72021 | 200 | 18.18% | 无 | 0 |  | 123.64
370 | 10kV王圩06线 | 滕元2号64021 | 200 | 28.88% | 无 | 0 |  | 102.24
371 | 10kV新城04线 | 贡湾西43011 | 315 | 27.9% | 无 | 0 |  | 164.115
372 | 10kV新城04线 | 朱东3号43019 | 315 | 48.06% | 无 | 0 |  | 100.611
373 | 10kV新城04线 | 朱西1号43003 | 315 | 32.72% | 无 | 0 |  | 148.932
374 | 10kV新城04线 | 张湾东1号43028 | 315 | 18.66% | 无 | 0 |  | 193.221
375 | 10kV新城04线 | 朱西2号43004 | 400 | 23.23% | 无 | 0 |  | 227.08
376 | 10kV卞榴11线 | 新城区19018 | 200 | 26.83% | 无 | 0 |  | 106.34
377 | 10kV怀荆11线 | 常郢08043 | 315 | 11.52% | 无 | 0 |  | 215.712
378 | 10kV常北05线 | 新集4号26025 | 200 | 19.37% | 无 | 0 |  | 121.26
379 | 10kV常孔13线 | 孔岗1号26005 | 100 | 14.35% | 无 | 0 |  | 65.65
380 | 10kV褚尤06线 | 赵圩98006 | 200 | 12.41% | 无 | 0 |  | 135.18
381 | 10kV孙刘09线 | 陈联开发区55017 | 315 | 23.73% | 无 | 0 |  | 177.2505
382 | 10kV芡唐09线 | 朱郢1号08035 | 200 | 30.32% | 无 | 0 |  | 99.36
383 | 10kV褚龙11线 | 叶南96008 | 315 | 20.33% | 无 | 0 |  | 187.9605
384 | 10kV常孔13线 | 柴庄26008 | 160 | 17.76% | 无 | 0 |  | 99.584
385 | 10kV褚尤06线 | 顺东98017 | 200 | 8.7% | 无 | 0 |  | 142.6
386 | 10kV褚集08线 | 褚集街东2号95006 | 200 | 27.09% | 无 | 0 |  | 105.82
387 | 10kV芡唐09线 | 集南08013 | 200 | 25.03% | 无 | 0 |  | 109.94
388 | 10kV孙刘09线 | 孙庄1号55039 | 160 | 30.94% | 无 | 0 |  | 78.496
389 | 10kV魏张10线 | 张店北82029 | 200 | 7.11% | 无 | 0 |  | 145.78
390 | 10kV魏张10线 | 汤湖北82021 | 200 | 31.34% | 无 | 0 |  | 97.32
391 | 10kV魏张10线 | 汤湖北2号82047 | 200 | 41.6% | 无 | 0 |  | 76.8
392 | 10kV怀城3#09线 | 商贸街06017 | 500 | 42.62% | 无 | 0 |  | 186.9
393 | 10kV苏天17线 | 耿巷42004 | 160 | 30.84% | 无 | 0 |  | 78.656
394 | 10kV常孔13线 | 唐庙圩北26051 | 100 | 27.43% | 无 | 0 |  | 52.57
395 | 10kV魏张10线 | 后荒河北82002 | 160 | 34.17% | 无 | 0 |  | 73.328
396 | 10kV常廖15线 | 双西2号27048 | 315 | 10.83% | 无 | 0 |  | 217.8855
397 | 10kV常廖15线 | 唐郢27020 | 200 | 19.61% | 无 | 0 |  | 120.78
398 | 10kV怀城4#10线 | 新四眼井07001 | 500 | 25.24% | 无 | 0 |  | 273.8
399 | 10kV怀山14线 | 靠山中2号07026 | 400 | 33.15% | 无 | 0 |  | 187.4
400 | 10kV怀山14线 | 靠山南07024 | 500 | 17.03% | 无 | 0 |  | 314.85
401 | 10kV魏张10线 | 汤湖南82022 | 80 | 22.35% | 无 | 0 |  | 46.12
402 | 10kV常遇10线 | 孙小圩1号22046 | 200 | 11.44% | 无 | 0 |  | 137.12
403 | 10kV褚龙11线 | 宫坂2号96020 | 100 | 17.04% | 无 | 0 |  | 62.96
404 | 10kV褚香09线 | 洄沟2号97009 | 200 | 29% | 无 | 0 |  | 102
405 | 10kV芡毅04线 | 建强刘台东04015 | 200 | 5.97% | 无 | 0 |  | 148.06
406 | 10kV魏张10线 | 荒地南2号82010 | 100 | 28.9% | 无 | 0 |  | 51.1
407 | 10kV常廖15线 | 郭庄27021 | 315 | 14.46% | 无 | 0 |  | 206.451
408 | 10kV怀禹19线 | 一建宿舍06011 | 630 | 33.41% | 无 | 0 |  | 293.517
409 | 10kV常孔13线 | 新集2号26027 | 160 | 30.55% | 无 | 0 |  | 79.12
410 | 10kV常孔13线 | 新东4号26036 | 200 | 22.82% | 无 | 0 |  | 114.36
411 | 10kV苏孝15线 | 姚郢1号42018 | 200 | 37.13% | 无 | 0 |  | 85.74
412 | 10kV常廖15线 | 王南新村2号27029 | 200 | 28.38% | 无 | 0 |  | 103.24
413 | 10kV褚龙11线 | 池庙2号96017 | 200 | 21.29% | 无 | 0 |  | 117.42
414 | 10kV常孔13线 | 肖湖26032 | 100 | 8.08% | 无 | 0 |  | 71.92
415 | 10kV常孔13线 | 三拐南26090 | 160 | 17.19% | 无 | 0 |  | 100.496
416 | 10kV常常03线 | 中圩3号22031 | 100 | 25.62% | 无 | 0 |  | 54.38
417 | 10kV孝仪03线 | 后程2号42016 | 200 | 10.82% | 无 | 0 |  | 138.36
418 | 10kV常遇10线 | 常坟移民22008 | 315 | 31.67% | 无 | 0 |  | 152.2395
419 | 10kV孝仪03线 | 孝北2号42022 | 200 | 25.38% | 无 | 0 |  | 109.24
420 | 10kV怀东04线 | 路达公司宿舍01030 | 200 | 30.7% | 无 | 0 |  | 98.6
421 | 10kV芡怀10线 | 北宋01022 | 400 | 23.88% | 无 | 0 |  | 224.48
422 | 10kV芡唐09线 | 张小庄东08002 | 200 | 32.37% | 无 | 0 |  | 95.26
423 | 10kV芡沙11线 | 张沟01004 | 200 | 27.24% | 无 | 0 |  | 105.52
424 | 10kV常常03线 | 集西2号22018 | 200 | 31.47% | 无 | 0 |  | 97.06
425 | 10kV新集04线 | 李桥2号52024 | 200 | 12.53% | 无 | 0 |  | 134.94
426 | 10kV怀禹16线 | 天寿05010 | 500 | 35.58% | 无 | 0 |  | 222.1
427 | 10kV怀禹16线 | 保险公司05003 | 500 | 33.35% | 无 | 0 |  | 233.25
428 | 10kV怀城2#08线 | 大修厂05008 | 500 | 33.15% | 无 | 0 |  | 234.25
429 | 10kV常廖15线 | 仁和27034 | 80 | 28.13% | 无 | 0 |  | 41.496
430 | 10kV常廖15线 | 吴桥1号27006 | 315 | 20.99% | 无 | 0 |  | 185.8815
431 | 10kV怀荆11线 | 韩郢2号08056 | 200 | 27.66% | 无 | 0 |  | 104.68
432 | 10kV褚龙11线 | 袁刘新村96024 | 200 | 30.64% | 无 | 0 |  | 98.72
433 | 10kV褚集08线 | 街东5号95009 | 315 | 44.26% | 无 | 0 |  | 112.581
434 | 10kV褚集08线 | 街西95001 | 400 | 39.82% | 无 | 0 |  | 160.72
435 | 10kV苏孝15线 | 姚圩2号42033 | 100 | 32.6% | 无 | 0 |  | 47.4
436 | 10kV怀啤07线 | 二中西04011 | 500 | 34.79% | 无 | 0 |  | 226.05
437 | 10kV褚尤06线 | 尤家1号98022 | 200 | 28.33% | 无 | 0 |  | 103.34
438 | 10kV万找06线 | 唐庄57017 | 315 | 13.11% | 无 | 0 |  | 210.7035
439 | 10kV燕龙10线 | 常海1号40016 | 200 | 27.48% | 无 | 0 |  | 105.04
440 | 10kV汪圩04线 | 何圩2号79012 | 315 | 17.74% | 无 | 0 |  | 196.119
441 | 10kV常永07线 | 王嘴南25065 | 200 | 6.1% | 无 | 0 |  | 147.8
442 | 10kV常孔13线 | 王巷东26091 | 200 | 3.4% | 无 | 0 |  | 153.2
443 | 10kV古潘04线 | 水海南沟2号29022 | 400 | 9.33% | 无 | 0 |  | 282.68
444 | 10kV潘圩04线 | 包集村4号65066 | 400 | 11.35% | 无 | 0 |  | 274.6
445 | 10kV界沟07线 | 汪彭1号35031 | 400 | 4.76% | 无 | 0 |  | 300.96
446 | 10kV燕龙10线 | 双沟街道8号0x004 | 400 | 75.04% | 无 | 0 |  | 19.84
447 | 10kV褚集05线 | 路井南1号47009 | 200 | 7.31% | 无 | 0 |  | 145.38
448 | 10kV石庙08线 | 胡疃街道8号77074 | 400 | 21.28% | 无 | 0 |  | 234.88
449 | 10kV万福06线 | 陶圩2#57028 | 160 | 23.08% | 无 | 0 |  | 91.072
450 | 10kV燕双08线 | 蒲东2号41027 | 80 | 2.23% | 无 | 0 |  | 62.216
451 | 10kV徐韩10线 | 赵圩37022 | 100 | 16.45% | 无 | 0 |  | 63.55
452 | 10kV常永07线 | 乡直25013 | 80 | 38.04% | 无 | 0 |  | 33.568
453 | 10kV常永07线 | 常巷25009 | 100 | 16.58% | 无 | 0 |  | 63.42
454 | 10kV河溜05线 | 刘郢60015 | 50 | 26.98% | 无 | 0 |  | 26.51
455 | 10kV万找06线 | 邹庄57020 | 200 | 21.31% | 无 | 0 |  | 117.38
456 | 10kV万找06线 | 夏庄57024 | 200 | 6.74% | 无 | 0 |  | 146.52
457 | 10kV燕双08线 | 张集1号41019 | 200 | 21.38% | 无 | 0 |  | 117.24
458 | 10kV石庙08线 | 胡庄3号80069 | 100 | 18.7% | 无 | 0 |  | 61.3
459 | 10kV石庙08线 | 瓦房4号77012 | 200 | 27.1% | 无 | 0 |  | 105.8
460 | 10kV石庙08线 | 胡町3号77006 | 200 | 20.83% | 无 | 0 |  | 118.34
461 | 10kV榴泉09线 | 曹郢20041 | 100 | 21.71% | 无 | 0 |  | 58.29
462 | 10kV路心04线 | 马台1号50051 | 200 | 7.49% | 无 | 0 |  | 145.02
463 | 10kV杨集08线 | 圩东1号49028 | 200 | 10.37% | 无 | 0 |  | 139.26
464 | 10kV包集03线 | 机关西64028 | 315 | 13.33% | 无 | 0 |  | 210.0105
465 | 10kV潘圩04线 | 曹庄2号65085 | 200 | 14.09% | 无 | 0 |  | 131.82
466 | 10kV王圩06线 | 乔庙东66042 | 200 | 8.49% | 无 | 0 |  | 143.02
467 | 10kV榴荆03线 | 移民3号11054 | 250 | 31.89% | 无 | 0 |  | 120.275
468 | 10kV茆塘06线 | 邵王村新塘80049 | 200 | 13.07% | 无 | 0 |  | 133.86
469 | 10kV芡唐09线 | 大庙3号08065 | 200 | 32.79% | 无 | 0 |  | 94.42
470 | 10kV芡沙11线 | 龙窝5号01041 | 200 | 13.29% | 无 | 0 |  | 133.42
471 | 10kV唐店09线 | 吴咀63061 | 200 | 25.23% | 无 | 0 |  | 109.54
472 | 10kV徐南09线 | 湾东2号37133 | 100 | 16.34% | 无 | 0 |  | 63.66
473 | 10kV芡唐09线 | 尤村翁郢08012(2) | 200 | 25.11% | 无 | 0 |  | 109.78
474 | 10kV芡沈08线 | 沈郢公路2号08068 | 200 | 12.51% | 无 | 0 |  | 134.98
475 | 10kV高庄07线 | 关塘崔庄67067 | 200 | 3.86% | 无 | 0 |  | 152.28
476 | 10kV龙亢04线 | 高台33082 | 315 | 19.02% | 无 | 0 |  | 192.087
477 | 10kV瓦四06线 | 永佛72050 | 200 | 11.73% | 无 | 0 |  | 136.54
478 | 10kV古北07线 | 淝北31057 | 315 | 15.62% | 无 | 0 |  | 202.797
479 | 10kV古北07线 | 陈圩2号31059 | 200 | 20.95% | 无 | 0 |  | 118.1
480 | 10kV古潘04线 | 吕家29033 | 200 | 6.95% | 无 | 0 |  | 146.1
481 | 10kV河溜05线 | 杨庄60040 | 315 | 13.52% | 无 | 0 |  | 209.412
482 | 10kV河燕06线 | 东侯3号59076 | 315 | 4.62% | 无 | 0 |  | 237.447
483 | 10kV魏方08线 | 芦郢70014 | 200 | 36.43% | 无 | 0 |  | 87.14
484 | 10kV杨集08线 | 小年49031 | 200 | 11.22% | 无 | 0 |  | 137.56
485 | 10kV新集04线 | 新集3号52011 | 315 | 41.04% | 无 | 0 |  | 122.724
486 | 10kV杨集08线 | 王营49034 | 200 | 12.86% | 无 | 0 |  | 134.28
487 | 10kV团湖06线 | 耿岗40021 | 200 | 0.34% | 无 | 0 |  | 159.32
488 | 10kV苏天17线 | 黄郢东2号42055 | 200 | 17.2% | 无 | 0 |  | 125.6
489 | 10kV孝仪03线 | 叶圩42053 | 315 | 32.39% | 无 | 0 |  | 149.9715
490 | 10kV大成04线 | 未台2号59054 | 200 | 14.22% | 无 | 0 |  | 131.56
491 | 10kV河双08线 | 张圩街道63036 | 200 | 5.49% | 无 | 0 |  | 149.02
492 | 10kV大成04线 | 方吴郢59008 | 315 | 0.29% | 无 | 0 |  | 251.0865
493 | 10kV兰桥04线 | 杨圩东56015 | 50 | 75.15% | 无 | 0 |  | 2.425
494 | 10kV大成04线 | 前河1号59070 | 200 | 16.1% | 无 | 0 |  | 127.8
495 | 10kV河双08线 | 罗新庄2号63049 | 200 | 20.11% | 无 | 0 |  | 119.78
496 | 10kV河燕06线 | 河溜圩田59017 | 50 | 30.9% | 无 | 0 |  | 24.55
497 | 10kV兰桥04线 | 施拐2号56049 | 200 | 11.61% | 无 | 0 |  | 136.78
498 | 10kV河双08线 | 付圩1号63055 | 200 | 24.88% | 无 | 0 |  | 110.24
499 | 10kV河双08线 | 马厂2号63046 | 200 | 23.69% | 无 | 0 |  | 112.62
500 | 10kV唐店09线 | 劳庙4号63023 | 200 | 10.41% | 无 | 0 |  | 139.18
501 | 10kV河燕06线 | 莲花59026 | 200 | 13.84% | 无 | 0 |  | 132.32
502 | 10kV界沟07线 | 寨头35023 | 30 | 44.53% | 无 | 0 |  | 10.641
503 | 10kV界沟07线 | 姚湾35001 | 80 | 12.75% | 无 | 0 |  | 53.8
504 | 10kV界沟07线 | 前黄1号35029 | 80 | 20.21% | 无 | 0 |  | 47.832
505 | 10kV界沟07线 | 前黄35028 | 200 | 12.13% | 无 | 0 |  | 135.74
506 | 10kV龙亢04线 | 双龙新区33071 | 250 | 9.28% | 无 | 0 |  | 176.8
507 | 10kV龙亢04线 | 西二2号33072 | 200 | 20.48% | 无 | 0 |  | 119.04
508 | 10kV魏年07线 | 老街86021 | 200 | 45.07% | 无 | 0 |  | 69.86
509 | 10kV龙亢04线 | 司圩33039 | 200 | 17.57% | 无 | 0 |  | 124.86
510 | 10kV龙亢04线 | 黄洼33056 | 100 | 24.45% | 无 | 0 |  | 55.55
511 | 10kV龙亢04线 | 黄三33017 | 200 | 18.26% | 无 | 0 |  | 123.48
512 | 10kV褚沟03线 | 苏三2号33050 | 315 | 16.04% | 无 | 0 |  | 201.474
513 | 10kV刘圩07线 | 叶刘东2号58076 | 200 | 8.13% | 无 | 0 |  | 143.74
514 | 10kV万刘09线 | 刘圩58017 | 400 | 34.77% | 无 | 0 |  | 180.92
515 | 10kV怀禹19线 | 长兴安居苑2号16010 | 630 | 16.72% | 无 | 0 |  | 398.664
516 | 10kV孔津湖05线 | 蒲黄西2号44065 | 100 | 11.98% | 无 | 0 |  | 68.02
517 | 10kV马城06线 | 五淮2号44057 | 50 | 37.52% | 无 | 0 |  | 21.24
518 | 10kV孔津湖05线 | 塘底1号44022 | 250 | 17.23% | 无 | 0 |  | 156.925
519 | 10kV孔津湖05线 | 梅姚1号44005 | 200 | 35.99% | 无 | 0 |  | 88.02
520 | 10kV苏禹13线 | 后倪1号0o003 | 100 | 42.75% | 无 | 0 |  | 37.25
521 | 10kV马路03线 | 苏湖2号51015 | 200 | 33.08% | 无 | 0 |  | 93.84
522 | 10kV燕集05线 | 新沟南39003 | 80 | 31.79% | 无 | 0 |  | 38.568
523 | 10kV燕集05线 | 新沟2号39024 | 200 | 10.35% | 无 | 0 |  | 139.3
524 | 10kV燕集05线 | 帖沟39020 | 100 | 15.17% | 无 | 0 |  | 64.83
525 | 10kV苏马11线 | 张村2号45040 | 100 | 6.6% | 无 | 0 |  | 73.4
526 | 10kV古城03线 | 城拐2号28019 | 400 | 3.64% | 无 | 0 |  | 305.44
527 | 10kV徐南09线 | 孙庄37030 | 200 | 3.02% | 无 | 0 |  | 153.96
528 | 10kV徐南09线 | 袁湖37041 | 100 | 28.3% | 无 | 0 |  | 51.7
529 | 10kV徐南09线 | 杨集37032 | 160 | 29.1% | 无 | 0 |  | 81.44
530 | 10kV徐龙12线 | 支尚37003 | 250 | 21.52% | 无 | 0 |  | 146.2
531 | 10kV徐南09线 | 大郢中37095 | 200 | 14.82% | 无 | 0 |  | 130.36
532 | 10kV徐韩10线 | 褚湖西37092 | 200 | 22.07% | 无 | 0 |  | 115.86
533 | 10kV徐西07线 | 张庙37013 | 100 | 36.18% | 无 | 0 |  | 43.82
534 | 10kV徐西07线 | 刘西37106 | 200 | 13.52% | 无 | 0 |  | 132.96
535 | 10kV徐西07线 | 后白37082 | 100 | 12.1% | 无 | 0 |  | 67.9
536 | 10kV徐西07线 | 大王庄37078 | 100 | 10.23% | 无 | 0 |  | 69.77
537 | 10kV茆塘06线 | 找郢中学80068 | 200 | 40.1% | 无 | 0 |  | 79.8
538 | 10kV苏集07线 | 小陈郢20056 | 100 | 26.06% | 无 | 0 |  | 53.94
539 | 10kV榴荆03线 | 新月小区6号11024 | 200 | 35.16% | 无 | 0 |  | 89.68
540 | 10kV榴荆03线 | 移民4号11055 | 315 | 25.71% | 无 | 0 |  | 171.0135
541 | 10kV榴荆16线 | 邵圩一台11028 | 200 | 36.33% | 无 | 0 |  | 87.34
542 | 10kV常永07线 | 中南1号25017 | 200 | 9.28% | 无 | 0 |  | 141.44
543 | 10kV柳沟07线 | 殷圩81013 | 200 | 39.56% | 无 | 0 |  | 80.88
544 | 10kV柳沟07线 | 柳北3号81032 | 315 | 26.07% | 无 | 0 |  | 169.8795
545 | 10kV柳沟07线 | 陈巷4号81030 | 315 | 14.49% | 无 | 0 |  | 206.3565
546 | 10kV路心04线 | 路心3号46017 | 200 | 12.38% | 无 | 0 |  | 135.24
547 | 10kV柳沟07线 | 胡尧南81005 | 200 | 20.18% | 无 | 0 |  | 119.64
548 | 10kV柳沟07线 | 刘咀81018 | 200 | 19.81% | 无 | 0 |  | 120.38
549 | 10kV柳沟07线 | 前周2号81031 | 400 | 30.85% | 无 | 0 |  | 196.6
550 | 10kV古北07线 | 龙庙2号31042 | 400 | 7.62% | 无 | 0 |  | 289.52
551 | 10kV古北07线 | 新民31018 | 200 | 18.25% | 无 | 0 |  | 123.5
552 | 10kV古张06线 | 杨拐30001 | 315 | 11.32% | 无 | 0 |  | 216.342
553 | 10kV古张06线 | 葛圩2号30030 | 400 | 7.89% | 无 | 0 |  | 288.44
554 | 10kV窑厂07线 | 葛山新庄61003 | 200 | 43.11% | 无 | 0 |  | 73.78
555 | 10kV窑厂07线 | 褚庙1号61013 | 160 | 31.13% | 无 | 0 |  | 78.192
556 | 10kV窑厂07线 | 葛东葛西61016 | 100 | 18.46% | 无 | 0 |  | 61.54
557 | 10kV看疃06线 | 门东季2号54065 | 200 | 18.99% | 无 | 0 |  | 122.02
558 | 10kV看疃06线 | 八里张2号54064 | 200 | 15.79% | 无 | 0 |  | 128.42
559 | 10kV看疃06线 | 前吕54001 | 30 | 55.38% | 无 | 0 |  | 7.386
560 | 10kV看疃06线 | 集东2号54059 | 315 | 30.38% | 无 | 0 |  | 156.303
561 | 10kV淝岭08线 | 岭集54058 | 315 | 11.81% | 无 | 0 |  | 214.7985
562 | 10kV看疃06线 | 张庄54015 | 100 | 24.84% | 无 | 0 |  | 55.16
563 | 10kV万福06线 | 万福街道南2#57026 | 630 | 8.46% | 无 | 0 |  | 450.702
564 | 10kV淝岭08线 | 陈桥西1号54067 | 100 | 45.07% | 无 | 0 |  | 34.93
565 | 10kV万福06线 | 殷集南57001 | 315 | 28.96% | 无 | 0 |  | 160.776
566 | 10kV燕双08线 | 支耿41008 | 100 | 13.94% | 无 | 0 |  | 66.06
567 | 10kV榴荆14线 | 庙西1号13007 | 200 | 16.67% | 无 | 0 |  | 126.66
568 | 10kV榴荆15线 | 高项南13012 | 315 | 8.27% | 无 | 0 |  | 225.9495
569 | 10kV榴荆15线 | 火星2号13017 | 200 | 25.29% | 无 | 0 |  | 109.42
570 | 10kV榴荆14线 | 普渡4号13019 | 200 | 21.27% | 无 | 0 |  | 117.46
571 | 10kV怀禹16线 | 县医院14004 | 315 | 24.16% | 无 | 0 |  | 175.896
572 | 10kV石庙08线 | 后石庙77023 | 100 | 22.09% | 无 | 0 |  | 57.91
573 | 10kV君王07线 | 楼后73037 | 100 | 20.49% | 无 | 0 |  | 59.51
574 | 10kV君王07线 | 刘庄73039 | 200 | 27.63% | 无 | 0 |  | 104.74
575 | 10kV梨园03线 | 君王3号73029 | 100 | 41.36% | 无 | 0 |  | 38.64
576 | 10kV君王07线 | 张圩73019 | 200 | 14.05% | 无 | 0 |  | 131.9
577 | 10kV沿淝04线 | 刘圩38025 | 200 | 15.04% | 无 | 0 |  | 129.92
578 | 10kV沿淝04线 | 刘咀38006 | 200 | 14.18% | 无 | 0 |  | 131.64
579 | 10kV沿淝04线 | 董岗2号38022 | 200 | 12.3% | 无 | 0 |  | 135.4
580 | 10kV褚集05线 | 湾西2号50030 | 200 | 27.66% | 无 | 0 |  | 104.68
581 | 10kV向阳05线 | 新街2号34024 | 100 | 43.15% | 无 | 0 |  | 36.85
582 | 10kV向阳05线 | 街道东34006 | 400 | 13.34% | 无 | 0 |  | 266.64
583 | 10kV褚沟03线 | 项桥街东3号34020 | 160 | 31.44% | 无 | 0 |  | 77.696
584 | 10kV褚沟03线 | 邵郢34014 | 200 | 5.34% | 无 | 0 |  | 149.32
585 | 10kV包集03线 | 钱圩田园东64059 | 200 | 22.3% | 无 | 0 |  | 115.4
586 | 10kV高庄07线 | 大郢张庄67047 | 50 | 27.03% | 无 | 0 |  | 26.485
587 | 10kV高庄07线 | 清沟西1号67048 | 200 | 7.94% | 无 | 0 |  | 144.12
588 | 10kV高庄07线 | 王庄67025 | 100 | 9.01% | 无 | 0 |  | 70.99
589 | 10kV高庄07线 | 清沟东1号67056 | 200 | 13.41% | 无 | 0 |  | 133.18
590 | 10kV高庄07线 | 桥口67018 | 200 | 10.39% | 无 | 0 |  | 139.22
591 | 10kV燕龙10线 | 双沟所62024 | 315 | 0.22% | 无 | 0 |  | 251.307
592 | 10kV潘圩04线 | 林沟南65014 | 80 | 53.75% | 无 | 0 |  | 21
593 | 10kV潘圩04线 | 火庙2号65062 | 315 | 34.1% | 无 | 0 |  | 144.585
594 | 10kV潘圩04线 | 郭庄1号65041 | 200 | 4.88% | 无 | 0 |  | 150.24
595 | 10kV燕龙10线 | 惠岗62023 | 315 | 11.82% | 无 | 0 |  | 214.767
596 | 10kV王圩06线 | 梅东西66024 | 50 | 18.55% | 无 | 0 |  | 30.725
597 | 10kV河溜05线 | 孙院3号60036 | 200 | 10.51% | 无 | 0 |  | 138.98
598 | 10kV卞苏06线 | 油坊西台20001 | 400 | 7.17% | 无 | 0 |  | 291.32
599 | 10kV苏集07线 | 泰山二台20012 | 315 | 13.68% | 无 | 0 |  | 208.908
600 | 10kV卞苏06线 | 苏集20016 | 315 | 16.26% | 无 | 0 |  | 200.781
601 | 10kV茆塘06线 | 茆北2号80028 | 100 | 36.39% | 无 | 0 |  | 43.61
602 | 10kV石庙08线 | 胡庄80026 | 200 | 9% | 无 | 0 |  | 142
603 | 10kV石庙08线 | 前拐队80019 | 200 | 21.69% | 无 | 0 |  | 116.62
604 | 10kV茆塘06线 | 找郢街南80029 | 315 | 16.88% | 无 | 0 |  | 198.828
605 | 10kV瓦四06线 | 木城2号72037 | 200 | 19.01% | 无 | 0 |  | 121.98
606 | 10kV瓦四06线 | 朱庄72007 | 200 | 19.4% | 无 | 0 |  | 121.2
607 | 10kV瓦四06线 | 南张圩72038 | 200 | 15.03% | 无 | 0 |  | 129.94
608 | 10kV瓦四06线 | 前桥72013 | 200 | 21.2% | 无 | 0 |  | 117.6
609 | 10kV苏园2#09线 | 黄疃4号43026 | 400 | 8.1% | 无 | 0 |  | 287.6
610 | 10kV新城04线 | 朱东4号43016 | 400 | 22.3% | 无 | 0 |  | 230.8
611 | 10kV新集04线 | 张庙台区52008 | 200 | 22.79% | 无 | 0 |  | 114.42
612 | 10kV怀山14线 | 怀唐路07013 | 315 | 22.17% | 无 | 0 |  | 182.1645
613 | 10kV褚龙11线 | 刘桥96002 | 315 | 27.76% | 无 | 0 |  | 164.556
614 | 10kV常廖15线 | 施庄27023 | 200 | 28.11% | 无 | 0 |  | 103.78
615 | 10kV常孔13线 | 唐庙1号26014 | 200 | 22.01% | 无 | 0 |  | 115.98
616 | 10kV常廖15线 | 柴沟顾台27062 | 200 | 18.28% | 无 | 0 |  | 123.44
617 | 10kV褚集08线 | 新星95004 | 315 | 47.18% | 无 | 0 |  | 103.383
618 | 10kV褚尤06线 | 尤家2号98023 | 160 | 27.9% | 无 | 0 |  | 83.36
619 | 10kV褚尤06线 | 新圩青年队98015 | 50 | 16.35% | 无 | 0 |  | 31.825
620 | 10kV褚尤06线 | 新圩1号98025 | 315 | 12.62% | 无 | 0 |  | 212.247
621 | 10kV农场08线 | 龙亢农场开发2区36010 | 200 | 45.05% | 无 | 0 |  | 69.9
622 | 10kV褚集08线 | 街东3号95007 | 315 | 0.41% | 无 | 0 |  | 250.7085
623 | 10kV苏孝15线 | 姚郢2号42001 | 200 | 24.99% | 无 | 0 |  | 110.02
624 | 10kV魏张10线 | 湖东南82005 | 400 | 6.49% | 无 | 0 |  | 294.04
625 | 10kV徐西07线 | 钞湖街道1号0t001 | 250 | 18.6% | 无 | 0 |  | 153.5
626 | 10kV常廖15线 | 廖巷西27040 | 100 | 20.77% | 无 | 0 |  | 59.23
627 | 10kV孝仪03线 | 程北42013 | 200 | 38.96% | 无 | 0 |  | 82.08
628 | 10kV孙刘09线 | 大观2号55025 | 200 | 0.52% | 无 | 0 |  | 158.96
629 | 10kV褚尤06线 | 新圩2号98014 | 100 | 25.99% | 无 | 0 |  | 54.01
630 | 10kV魏姜06线 | 石桥东84006 | 315 | 9.11% | 无 | 0 |  | 223.3035
631 | 10kV农场08线 | 龙亢农场龙翔36020 | 400 | 19.41% | 无 | 0 |  | 242.36
632 | 10kV农场08线 | 龙亢农场酒厂36012 | 200 | 13.53% | 无 | 0 |  | 132.94
633 | 10kV怀山14线 | 靠山中3号07030 | 315 | 29.48% | 无 | 0 |  | 159.138
634 | 10kV褚龙11线 | 宫坂1号96019 | 200 | 28.76% | 无 | 0 |  | 102.48
635 | 10kV魏年07线 | 年庙东86011 | 200 | 22.97% | 无 | 0 |  | 114.06
636 | 10kV常遇10线 | 西巷2号22015 | 160 | 11.51% | 无 | 0 |  | 109.584
637 | 10kV常遇10线 | 中心22006 | 160 | 16.7% | 无 | 0 |  | 101.28
638 | 10kV褚龙11线 | 余南3号96013 | 100 | 15.89% | 无 | 0 |  | 64.11
639 | 10kV褚高04线 | 大徐94001 | 80 | 18.68% | 无 | 0 |  | 49.056
640 | 10kV兰桥04线 | 周集2号55044 | 160 | 18.14% | 无 | 0 |  | 98.976
641 | 10kV芡唐09线 | 支湖公用变2号08037 | 200 | 30.04% | 无 | 0 |  | 99.92
642 | 10kV芡唐09线 | 小卫郢08021 | 100 | 7.5% | 无 | 0 |  | 72.5
643 | 10kV常遇10线 | 中圩4号22041 | 315 | 14.8% | 无 | 0 |  | 205.38
644 | 10kV孝仪03线 | 叶圩2号42029 | 315 | 12.48% | 无 | 0 |  | 212.688
645 | 10kV怀城1#06线 | 方家拐公变03012 | 250 | 41.38% | 无 | 0 |  | 96.55
646 | 10kV怀山14线 | 梅郢1号07011 | 500 | 43.96% | 无 | 0 |  | 180.2
647 | 10kV芡唐09线 | 大庙08004 | 200 | 22.79% | 无 | 0 |  | 114.42
648 | 10kV常遇10线 | 中郢移民22003 | 200 | 18.27% | 无 | 0 |  | 123.46
649 | 10kV孝仪03线 | 街道3号北42044 | 200 | 13.68% | 无 | 0 |  | 132.64
650 | 10kV魏张10线 | 姜咀2号82012 | 200 | 25.87% | 无 | 0 |  | 108.26
651 | 10kV魏前09线 | 马厂北2号69008 | 200 | 22.19% | 无 | 0 |  | 115.62
652 | 10kV芡唐09线 | 大庙南台区08029 | 200 | 24.94% | 无 | 0 |  | 110.12
653 | 10kV怀荆11线 | 荆芡码头08060 | 400 | 4.66% | 无 | 0 |  | 301.36
654 | 10kV常常03线 | 常坟3号22022 | 315 | 36.51% | 无 | 0 |  | 136.9935
655 | 10kV常常03线 | 涧口移民2号22013 | 160 | 25.41% | 无 | 0 |  | 87.344
656 | 10kV怀城4#10线 | 龙头村公用变05020 | 500 | 28% | 无 | 0 |  | 260
657 | 10kV怀城2#08线 | 造纸厂05009 | 400 | 48.04% | 无 | 0 |  | 127.84
658 | 10kV怀禹16线 | 东啤酒厂宿舍05012 | 500 | 20.93% | 无 | 0 |  | 295.35
659 | 10kV怀荆11线 | 新上南2号08053 | 315 | 27.98% | 无 | 0 |  | 163.863
660 | 10kV怀城1#06线 | 怡人小区2号03018 | 315 | 32.02% | 无 | 0 |  | 151.137
661 | 10kV怀城1#06线 | 蔬菜公司03008 | 250 | 27.14% | 无 | 0 |  | 132.15
662 | 10kV电站04线 | 李桥北1号75018 | 315 | 22.27% | 无 | 0 |  | 181.8495
663 | 10kV万万04线 | 前纪57031 | 100 | 28.26% | 无 | 0 |  | 51.74
664 | 10kV褚香09线 | 熊宅97022 | 200 | 7.39% | 无 | 0 |  | 145.22
665 | 10kV燕双08线 | 张集2号41020 | 200 | 0.73% | 无 | 0 |  | 158.54
666 | 10kV孔津湖05线 | 甲由店44025 | 400 | 11.03% | 无 | 0 |  | 275.88
667 | 10kV向阳05线 | 街道东1号34042 | 315 | 30.65% | 无 | 0 |  | 155.4525
668 | 10kV潘圩04线 | 老街65117 | 400 | 27.79% | 无 | 0 |  | 208.84
669 | 10kV唐店09线 | 葛巷2号63038 | 200 | 19.92% | 无 | 0 |  | 120.16
670 | 10kV马路03线 | 浦家51004 | 200 | 3.73% | 无 | 0 |  | 152.54
671 | 10kV大成04线 | 赵湖2号59051 | 400 | 6.86% | 无 | 0 |  | 292.56
672 | 10kV姚山03线 | 姚山-2号78010 | 100 | 10.22% | 无 | 0 |  | 69.78
673 | 10kV石庙08线 | 瓦房9号77057 | 200 | 9.44% | 无 | 0 |  | 141.12
674 | 10kV河燕06线 | 大房楼59030 | 315 | 13.9% | 无 | 0 |  | 208.215
675 | 10kV孔津湖05线 | 新村2号44007 | 315 | 23.45% | 无 | 0 |  | 178.1325
676 | 10kV包集03线 | 政府东院64060 | 400 | 19.23% | 无 | 0 |  | 243.08
677 | 10kV潘圩04线 | 火庙3号65119 | 200 | 30.91% | 无 | 0 |  | 98.18
678 | 10kV新城04线 | 街道4号42011 | 400 | 2.34% | 无 | 0 |  | 310.64
679 | 10kV徐西07线 | 西孙37140 | 100 | 20.82% | 无 | 0 |  | 59.18
680 | 10kV河溜05线 | 贡集3号60026 | 50 | 17.11% | 无 | 0 |  | 31.445
681 | 10kV马城06线 | 农场一队44034 | 100 | 33.49% | 无 | 0 |  | 46.51
682 | 10kV常永07线 | 牛王新村2号25031 | 200 | 20.15% | 无 | 0 |  | 119.7
683 | 10kV常北05线 | 易刘24018 | 500 | 37.61% | 无 | 0 |  | 211.95
684 | 10kV河溜05线 | 街道3号60019 | 400 | 15.2% | 无 | 0 |  | 259.2
685 | 10kV河溜05线 | 毛园60005 | 200 | 13.99% | 无 | 0 |  | 132.02
686 | 10kV常永07线 | 水巷2号25030 | 200 | 13.25% | 无 | 0 |  | 133.5
687 | 10kV万找06线 | 邹庄南57021 | 50 | 44.72% | 无 | 0 |  | 17.64
688 | 10kV姚山03线 | 上桥街道6号78047 | 200 | 37.08% | 无 | 0 |  | 85.84
689 | 10kV新城04线 | 朱西3号43015 | 400 | 47.68% | 无 | 0 |  | 129.28
690 | 10kV常永07线 | 水巷1号25032 | 200 | 24.27% | 无 | 0 |  | 111.46
691 | 10kV常永07线 | 常坟遇春小区25038 | 160 | 15.48% | 无 | 0 |  | 103.232
692 | 10kV万回05线 | 转桥2号58057 | 200 | 23.83% | 无 | 0 |  | 112.34
693 | 10kV褚集08线 | 街西4号95010 | 315 | 26.03% | 无 | 0 |  | 170.0055
694 | 10kV榴荆14线 | 陈郢3号12013 | 200 | 12.44% | 无 | 0 |  | 135.12
695 | 10kV古潘04线 | 罗河2号29027 | 200 | 16.09% | 无 | 0 |  | 127.82
696 | 10kV万回05线 | 关圩西1号58082 | 200 | 19.09% | 无 | 0 |  | 121.82
697 | 10kV赵集09线 | 张炮楼1号50045 | 200 | 15.43% | 无 | 0 |  | 129.14
698 | 10kV赵集09线 | 邢桥1号50048 | 100 | 7.52% | 无 | 0 |  | 72.48
699 | 10kV双桥07线 | 周庄1号48036 | 200 | 7.66% | 无 | 0 |  | 144.68
700 | 10kV潘圩04线 | 小史1号65083 | 200 | 10.89% | 无 | 0 |  | 138.22
701 | 10kV包集03线 | 宋小庄64008 | 315 | 34.46% | 无 | 0 |  | 143.451
702 | 10kV包集03线 | 塘沿3号64024 | 200 | 22.07% | 无 | 0 |  | 115.86
703 | 10kV马路03线 | 中黄移民51027 | 100 | 19.06% | 无 | 0 |  | 60.94
704 | 10kV仁和05线 | 邵圩1号53041 | 315 | 8.78% | 无 | 0 |  | 224.343
705 | 10kV茆塘06线 | 邵王新村2号80050 | 200 | 6.75% | 无 | 0 |  | 146.5
706 | 10kV新集04线 | 新集新村52018 | 200 | 22.78% | 无 | 0 |  | 114.44
707 | 10kV孔津湖05线 | 范庄2号44099 | 200 | 17.38% | 无 | 0 |  | 125.24
708 | 10kV茆塘06线 | 邵王新村1号80058 | 200 | 12.09% | 无 | 0 |  | 135.82
709 | 10kV褚集05线 | 胜利1号50052 | 200 | 14.62% | 无 | 0 |  | 130.76
710 | 10kV汪圩04线 | 南圩2号79019 | 160 | 23.36% | 无 | 0 |  | 90.624
711 | 10kV常北05线 | 常桥卢庄26077 | 200 | 10.67% | 无 | 0 |  | 138.66
712 | 10kV常北05线 | 楼庙东26079 | 200 | 36.69% | 无 | 0 |  | 86.62
713 | 10kV潘圩04线 | 潘前南65105 | 200 | 19.54% | 无 | 0 |  | 120.92
714 | 10kV常孔13线 | 张小圩北26075 | 100 | 8.98% | 无 | 0 |  | 71.02
715 | 10kV龙亢04线 | 黄洼5号33088 | 100 | 39.21% | 无 | 0 |  | 40.79
716 | 10kV唐店09线 | 枣林63060 | 315 | 9.74% | 无 | 0 |  | 221.319
717 | 10kV河燕06线 | 东侯59075 | 315 | 9.15% | 无 | 0 |  | 223.1775
718 | 10kV魏方08线 | 方坝西2号70013 | 315 | 19.12% | 无 | 0 |  | 191.772
719 | 10kV魏方08线 | 方坝东70018 | 200 | 23.6% | 无 | 0 |  | 112.8
720 | 10kV魏前09线 | 沟东南87006 | 315 | 21.59% | 无 | 0 |  | 183.9915
721 | 10kV魏方08线 | 东瓦房68006 | 200 | 6.45% | 无 | 0 |  | 147.1
722 | 10kV路心04线 | 阜庙46023 | 200 | 10.15% | 无 | 0 |  | 139.7
723 | 10kV高庄07线 | 小乔67068 | 200 | 5.37% | 无 | 0 |  | 149.26
724 | 10kV淝岭08线 | 曹桥2号53049 | 315 | 15.97% | 无 | 0 |  | 201.6945
725 | 10kV刘圩07线 | 韩庄1号58083 | 200 | 17.64% | 无 | 0 |  | 124.72
726 | 10kV魏姜06线 | 大郢北84009 | 315 | 13.37% | 无 | 0 |  | 209.8845
727 | 10kV魏姜06线 | 大郢南2号84011 | 200 | 34.83% | 无 | 0 |  | 90.34
728 | 10kV仁和05线 | 贾庄53050 | 200 | 20.75% | 无 | 0 |  | 118.5
729 | 10kV兰桥04线 | 刘集东55050 | 315 | 14.59% | 无 | 0 |  | 206.0415
730 | 10kV燕龙10线 | 马吴咀62033 | 200 | 0.23% | 无 | 0 |  | 159.54
731 | 10kV瓦四06线 | 大沟中郢72056 | 100 | 29.75% | 无 | 0 |  | 50.25
732 | 10kV孝仪03线 | 孝南街道2号42057 | 315 | 39.5% | 无 | 0 |  | 127.575
733 | 10kV王圩06线 | 史庄66047 | 200 | 4% | 无 | 0 |  | 152
734 | 10kV瓦四06线 | 陆庄72060 | 200 | 19.85% | 无 | 0 |  | 120.3
735 | 10kV杨集08线 | 祝圩1号49037 | 100 | 7.75% | 无 | 0 |  | 72.25
736 | 10kV河燕06线 | 朱郭59002 | 200 | 15.32% | 无 | 0 |  | 129.36
737 | 10kV唐店09线 | 余大郢63017 | 315 | 8.01% | 无 | 0 |  | 226.7685
738 | 10kV大成04线 | 大成1号59021 | 315 | 31.38% | 无 | 0 |  | 153.153
739 | 10kV藕塘05线 | 藕塘新56026 | 315 | 38.16% | 无 | 0 |  | 131.796
740 | 10kV河双08线 | 元庄4号63057 | 50 | 14.98% | 无 | 0 |  | 32.51
741 | 10kV大成04线 | 新农村59034 | 200 | 21.08% | 无 | 0 |  | 117.84
742 | 10kV河双08线 | 新张圩2号63041 | 100 | 22.49% | 无 | 0 |  | 57.51
743 | 10kV大成04线 | 后张1号59069 | 200 | 27.04% | 无 | 0 |  | 105.92
744 | 10kV大成04线 | 团塘1号59067 | 200 | 30.68% | 无 | 0 |  | 98.64
745 | 10kV唐店09线 | 劳庙6号63053 | 160 | 15.47% | 无 | 0 |  | 103.248
746 | 10kV藕塘05线 | 张巷北56016 | 200 | 9.2% | 无 | 0 |  | 141.6
747 | 10kV唐店09线 | 汤湾63032 | 200 | 11.29% | 无 | 0 |  | 137.42
748 | 10kV河燕06线 | 石圩3号59057 | 200 | 21.67% | 无 | 0 |  | 116.66
749 | 10kV唐店09线 | 付小郢63044 | 160 | 20.63% | 无 | 0 |  | 94.992
750 | 10kV姚山03线 | 姚山78017 | 400 | 16.68% | 无 | 0 |  | 253.28
751 | 10kV界沟07线 | 新划35026 | 200 | 18.21% | 无 | 0 |  | 123.58
752 | 10kV界沟07线 | 民主东35043 | 200 | 13.91% | 无 | 0 |  | 132.18
753 | 10kV界沟07线 | 沟西邵35011 | 200 | 13.91% | 无 | 0 |  | 132.18
754 | 10kV龙亢04线 | 步行街2号33065 | 315 | 23.37% | 无 | 0 |  | 178.3845
755 | 10kV龙亢04线 | 西支1号33060 | 200 | 15.85% | 无 | 0 |  | 128.3
756 | 10kV龙亢04线 | 朱庙1号33076 | 200 | 23.97% | 无 | 0 |  | 112.06
757 | 10kV龙亢04线 | 龙亢农贸市场33068 | 250 | 22.07% | 无 | 0 |  | 144.825
758 | 10kV龙亢04线 | 朱庙33021 | 100 | 34.55% | 无 | 0 |  | 45.45
759 | 10kV刘圩07线 | 扫元2号58049 | 200 | 13.24% | 无 | 0 |  | 133.52
760 | 10kV万回05线 | 回汉北5号58078 | 315 | 7.57% | 无 | 0 |  | 228.1545
761 | 10kV万陈07线 | 独木58020 | 160 | 11.93% | 无 | 0 |  | 108.912
762 | 10kV万回05线 | 砖桥南3号58065 | 400 | 2.98% | 无 | 0 |  | 308.08
763 | 10kV刘圩07线 | 小八队58038 | 50 | 8.64% | 无 | 0 |  | 35.68
764 | 10kV淝岭08线 | 高嘴2号0l004 | 200 | 21.39% | 无 | 0 |  | 117.22
765 | 10kV马路03线 | 中黄51005 | 200 | 5.96% | 无 | 0 |  | 148.08
766 | 10kV城怀3#06线 | 教堂路公用变16012 | 250 | 23.14% | 无 | 0 |  | 142.15
767 | 10kV城怀3#06线 | 剧场小区16002 | 500 | 68.06% | 无 | 0 |  | 59.7
768 | 10kV朱疃03线 | 朱疃街道南74007 | 500 | 18.96% | 无 | 0 |  | 305.2
769 | 10kV城怀3#06线 | 茨淮新河宿舍楼16011 | 250 | 6.58% | 无 | 0 |  | 183.55
770 | 10kV仁和05线 | 宋庄1号53033 | 315 | 23.1% | 无 | 0 |  | 179.235
771 | 10kV孔津湖05线 | 新村3号44047 | 200 | 47.29% | 无 | 0 |  | 65.42
772 | 10kV孔津湖05线 | 长王东1号44079 | 200 | 27.36% | 无 | 0 |  | 105.28
773 | 10kV孔津湖05线 | 农场二队2号44074 | 200 | 15.61% | 无 | 0 |  | 128.78
774 | 10kV孔津湖05线 | 宗家44008 | 100 | 17.76% | 无 | 0 |  | 62.24
775 | 10kV孔津湖05线 | 长王东2号44080 | 200 | 14.14% | 无 | 0 |  | 131.72
776 | 10kV燕集05线 | 老庄东2号39030 | 200 | 21.83% | 无 | 0 |  | 116.34
777 | 10kV苏马11线 | 刘巷5号45030 | 200 | 47.94% | 无 | 0 |  | 64.12
778 | 10kV禹庙07线 | 后杨3号45029 | 100 | 33.97% | 无 | 0 |  | 46.03
779 | 10kV苏禹13线 | 李山洼2号45024 | 50 | 57.93% | 无 | 0 |  | 11.035
780 | 10kV苏马11线 | 张村4号45042 | 200 | 33.81% | 无 | 0 |  | 92.38
781 | 10kV苏禹13线 | 姜村45017 | 200 | 27.29% | 无 | 0 |  | 105.42
782 | 10kV苏禹13线 | 后拐1号45006 | 80 | 36.29% | 无 | 0 |  | 34.968
783 | 10kV苏马11线 | 东周1号45010 | 400 | 19.28% | 无 | 0 |  | 242.88
784 | 10kV古城03线 | 宋家二号28018 | 100 | 31.59% | 无 | 0 |  | 48.41
785 | 10kV徐龙12线 | 马湖1号37121 | 80 | 26.66% | 无 | 0 |  | 42.672
786 | 10kV徐西07线 | 宗庙37020 | 315 | 16.82% | 无 | 0 |  | 199.017
787 | 10kV徐西07线 | 李庙37009 | 200 | 26.39% | 无 | 0 |  | 107.22
788 | 10kV徐龙12线 | 钱湖37008 | 315 | 6.42% | 无 | 0 |  | 231.777
789 | 10kV徐南09线 | 徐圩王庄37074 | 100 | 25.69% | 无 | 0 |  | 54.31
790 | 10kV徐韩10线 | 褚南1号37103 | 200 | 48.7% | 无 | 0 |  | 62.6
791 | 10kV徐南09线 | 前杨37065 | 200 | 19.97% | 无 | 0 |  | 120.06
792 | 10kV汪圩04线 | 管庄沟东2号79017 | 200 | 26.85% | 无 | 0 |  | 106.3
793 | 10kV汪圩04线 | 李咀79010 | 400 | 9.59% | 无 | 0 |  | 281.64
794 | 10kV双桥07线 | 王圩48010 | 315 | 12.22% | 无 | 0 |  | 213.507
795 | 10kV街道04线 | 陈四4号71007 | 200 | 9.58% | 无 | 0 |  | 140.84
796 | 10kV街道04线 | 街道3号71004 | 400 | 23.75% | 无 | 0 |  | 225
797 | 10kV褚集05线 | 后李48017 | 200 | 6.57% | 无 | 0 |  | 146.86
798 | 10kV常北05线 | 易刘三号24010 | 100 | 24.5% | 无 | 0 |  | 55.5
799 | 10kV古潘04线 | 大新29006 | 400 | 12% | 无 | 0 |  | 272
800 | 10kV杨集08线 | 沈圩49011 | 200 | 30.7% | 无 | 0 |  | 98.6
801 | 10kV杨集08线 | 新街1号49020 | 315 | 29.02% | 无 | 0 |  | 160.587
802 | 10kV榴荆03线 | 新月小区10号11033 | 250 | 20.95% | 无 | 0 |  | 147.625
803 | 10kV常遇10线 | 西巷小庄22065 | 200 | 7.06% | 无 | 0 |  | 145.88
804 | 10kV柳沟07线 | 陈巷3号81029 | 315 | 23.72% | 无 | 0 |  | 177.282
805 | 10kV古北07线 | 文昌2号31050 | 315 | 12.83% | 无 | 0 |  | 211.5855
806 | 10kV古张06线 | 东张2号30027 | 400 | 6.52% | 无 | 0 |  | 293.92
807 | 10kV古张06线 | 瓦顾二号30031 | 100 | 23.15% | 无 | 0 |  | 56.85
808 | 10kV古张06线 | 杨拐2号30028 | 400 | 8.69% | 无 | 0 |  | 285.24
809 | 10kV古张06线 | 老西郢2号30025 | 400 | 8.37% | 无 | 0 |  | 286.52
810 | 10kV窑厂07线 | 葛山东1号61018 | 200 | 12.78% | 无 | 0 |  | 134.44
811 | 10kV淝岭08线 | 太平新村2号54063 | 200 | 25.98% | 无 | 0 |  | 108.04
812 | 10kV万福06线 | 新建57033 | 200 | 76.95% | 无 | 0 |  | 6.1
813 | 10kV看疃06线 | 南陈庄54033 | 100 | 27.58% | 无 | 0 |  | 52.42
814 | 10kV万万04线 | 瓦方57011 | 200 | 19.49% | 无 | 0 |  | 121.02
815 | 10kV万万04线 | 瓦方西57012 | 200 | 24.65% | 无 | 0 |  | 110.7
816 | 10kV淝岭08线 | 新庄54010 | 200 | 24.83% | 无 | 0 |  | 110.34
817 | 10kV看疃06线 | 浦园54073 | 100 | 23.07% | 无 | 0 |  | 56.93
818 | 10kV榴荆15线 | 龚王西13005 | 315 | 67.19% | 无 | 0 |  | 40.3515
819 | 10kV石庙08线 | 李圩南77021 | 100 | 13.03% | 无 | 0 |  | 66.97
820 | 10kV石庙08线 | 朱疃中学77024 | 100 | 15.93% | 无 | 0 |  | 64.07
821 | 10kV怀禹16线 | 荣院14006 | 400 | 31.07% | 无 | 0 |  | 195.72
822 | 10kV石庙08线 | 彭西2号77044 | 160 | 7.28% | 无 | 0 |  | 116.352
823 | 10kV君王07线 | 君王73012 | 315 | 11.28% | 无 | 0 |  | 216.468
824 | 10kV君王07线 | 万圩1号73020 | 200 | 14.82% | 无 | 0 |  | 130.36
825 | 10kV瓦四06线 | 陈三72015 | 100 | 25.3% | 无 | 0 |  | 54.7
826 | 10kV君王07线 | 大桥73032 | 200 | 39.75% | 无 | 0 |  | 80.5
827 | 10kV沿淝04线 | 董岗38004 | 200 | 25.37% | 无 | 0 |  | 109.26
828 | 10kV赵集09线 | 张庄50024 | 400 | 8.36% | 无 | 0 |  | 286.56
829 | 10kV向阳05线 | 街道中34007 | 500 | 0.37% | 无 | 0 |  | 398.15
830 | 10kV向阳05线 | 项桥街道中2号34018 | 400 | 35.82% | 无 | 0 |  | 176.72
831 | 10kV褚沟03线 | 庙后2号34017 | 125 | 17.85% | 无 | 0 |  | 77.6875
832 | 10kV高庄07线 | 乔湖1号67036 | 200 | 25.45% | 无 | 0 |  | 109.1
833 | 10kV高庄07线 | 后徐北67059 | 200 | 8.85% | 无 | 0 |  | 142.3
834 | 10kV高庄07线 | 高庄对门2号67061 | 200 | 11.62% | 无 | 0 |  | 136.76
835 | 10kV燕龙10线 | 双沟街道1号62005 | 315 | 46.62% | 无 | 0 |  | 105.147
836 | 10kV燕龙10线 | 李圩2#62025 | 100 | 28.49% | 无 | 0 |  | 51.51
837 | 10kV潘圩04线 | 冯井1号65071 | 200 | 23.56% | 无 | 0 |  | 112.88
838 | 10kV潘圩04线 | 南崔65114 | 100 | 15.54% | 无 | 0 |  | 64.46
839 | 10kV潘圩04线 | 宋小庄2号64015 | 500 | 23.13% | 无 | 0 |  | 284.35
840 | 10kV王圩06线 | 乔庄66030 | 100 | 33.83% | 无 | 0 |  | 46.17
841 | 10kV王圩06线 | 西楼4号66038 | 200 | 9.37% | 无 | 0 |  | 141.26
842 | 10kV潘圩04线 | 易圩2号65057 | 315 | 22.16% | 无 | 0 |  | 182.196
843 | 10kV王圩06线 | 小郢南66040 | 200 | 10.3% | 无 | 0 |  | 139.4
844 | 10kV王圩06线 | 大王庄66028 | 100 | 34.86% | 无 | 0 |  | 45.14
845 | 10kV潘圩04线 | 梁庄65054 | 100 | 8.9% | 无 | 0 |  | 71.1
846 | 10kV燕龙10线 | 马圩2号62017 | 100 | 17.28% | 无 | 0 |  | 62.72
847 | 10kV潘圩04线 | 三门2号65080 | 200 | 26.23% | 无 | 0 |  | 107.54
848 | 10kV潘圩04线 | 民主65022 | 315 | 57.38% | 无 | 0 |  | 71.253
849 | 10kV潘圩04线 | 方马2号65082 | 200 | 14.04% | 无 | 0 |  | 131.92
850 | 10kV河溜05线 | 藤郢60004 | 250 | 30.12% | 无 | 0 |  | 124.7
851 | 10kV大成04线 | 街西何庄60028 | 200 | 18.8% | 无 | 0 |  | 122.4
852 | 10kV魏年07线 | 李庙南2号86016 | 100 | 11.77% | 无 | 0 |  | 68.23
853 | 10kV五岔工业03线 | 新城区1号17014 | 500 | 6.27% | 无 | 0 |  | 368.65
854 | 10kV卞苏06线 | 曹河东20014 | 315 | 65.17% | 无 | 0 |  | 46.7145
855 | 10kV邹庙06线 | 大郢李76001 | 200 | 24.99% | 无 | 0 |  | 110.02
856 | 10kV邹庙06线 | 前易76012 | 100 | 7.98% | 无 | 0 |  | 72.02
857 | 10kV怀山14线 | 梅郢2号07012 | 200 | 4.16% | 无 | 0 |  | 151.68
858 | 10kV邹庙06线 | 杨庄76013 | 200 | 21.41% | 无 | 0 |  | 117.18
859 | 10kV怀荆11线 | 新上北3号08059 | 315 | 21.97% | 无 | 0 |  | 182.7945
860 | 10kV古张06线 | 卢圩新村30041 | 100 | 23.11% | 无 | 0 |  | 56.89
861 | 10kV榴泉09线 | 朱岗20010 | 630 | 10.61% | 无 | 0 |  | 437.157
862 | 10kV茆塘06线 | 徐圩村80013 | 315 | 33.16% | 无 | 0 |  | 147.546
863 | 10kV茆塘06线 | 茆塘2号80006 | 400 | 14.35% | 无 | 0 |  | 262.6
864 | 10kV瓦四06线 | 河西72006 | 200 | 5.21% | 无 | 0 |  | 149.58
865 | 10kV街道04线 | 街道1号71011 | 315 | 30.45% | 无 | 0 |  | 156.0825
866 | 10kV瓦四06线 | 瓦二2号72023 | 160 | 24.06% | 无 | 0 |  | 89.504
867 | 10kV瓦四06线 | 陆庄2号72027 | 200 | 17.77% | 无 | 0 |  | 124.46
868 | 10kV新城04线 | 朱东1号43001 | 315 | 7.59% | 无 | 0 |  | 228.0915
869 | 10kV新城04线 | 张湾4号43014 | 200 | 14.06% | 无 | 0 |  | 131.88
870 | 10kV卞苏06线 | 朱岗移民小区19030 | 400 | 39.04% | 无 | 0 |  | 163.84
871 | 10kV新集04线 | 大庄2号52012 | 200 | 19.61% | 无 | 0 |  | 120.78
872 | 10kV常孔13线 | 王巷北2号26045 | 100 | 16.29% | 无 | 0 |  | 63.71
873 | 10kV怀体13线 | 农资公司07010 | 315 | 28.76% | 无 | 0 |  | 161.406
874 | 10kV褚香09线 | 洄沟97008 | 200 | 0.55% | 无 | 0 |  | 158.9
875 | 10kV项龙03线 | 龙亢农场六分场32011 | 50 | 0.1% | 无 | 0 |  | 39.95
876 | 10kV褚龙11线 | 叶北96007 | 315 | 17.26% | 无 | 0 |  | 197.631
877 | 10kV常孔13线 | 唐庙5号26013 | 315 | 11.61% | 无 | 0 |  | 215.4285
878 | 10kV常廖15线 | 钱巷1号27003 | 200 | 28.74% | 无 | 0 |  | 102.52
879 | 10kV常廖15线 | 钱巷蒋庄27002 | 200 | 7.04% | 无 | 0 |  | 145.92
880 | 10kV马城06线 | 后程4号42041 | 200 | 8.75% | 无 | 0 |  | 142.5
881 | 10kV苏天17线 | 黄郢西42030 | 200 | 33.11% | 无 | 0 |  | 93.78
882 | 10kV苏马11线 | 小肖湖42005 | 400 | 7.53% | 无 | 0 |  | 289.88
883 | 10kV怀城3#09线 | 淮河路06008 | 315 | 60.81% | 无 | 0 |  | 60.4485
884 | 10kV芡沙11线 | 张沟2号01025 | 200 | 28.53% | 无 | 0 |  | 102.94
885 | 10kV魏张10线 | 姜咀82013 | 200 | 33.78% | 无 | 0 |  | 92.44
886 | 10kV魏张10线 | 谢东1号82023 | 200 | 25.41% | 无 | 0 |  | 109.18
887 | 10kV大成04线 | 大成2号59078 | 160 | 15.66% | 无 | 0 |  | 102.944
888 | 10kV孝仪03线 | 程南42038 | 500 | 15.19% | 无 | 0 |  | 324.05
889 | 10kV褚龙11线 | 宫坂3号96021 | 100 | 26.6% | 无 | 0 |  | 53.4
890 | 10kV芡沙11线 | 西十里2号01027 | 200 | 16.54% | 无 | 0 |  | 126.92
891 | 10kV魏前09线 | 马厂南69007 | 200 | 15.26% | 无 | 0 |  | 129.48
892 | 10kV常廖15线 | 钱巷欧郢27033 | 200 | 10.98% | 无 | 0 |  | 138.04
893 | 10kV怀禹19线 | 东大街06020 | 315 | 38.18% | 无 | 0 |  | 131.733
894 | 10kV常遇10线 | 孙小圩3号22048 | 200 | 18.28% | 无 | 0 |  | 123.44
895 | 10kV常孔13线 | 新集5号26028 | 200 | 22.14% | 无 | 0 |  | 115.72
896 | 10kV常北05线 | 张沟1号26020 | 200 | 35.14% | 无 | 0 |  | 89.72
897 | 10kV常孔13线 | 新集1号26037 | 400 | 31.46% | 无 | 0 |  | 194.16
898 | 10kV常北05线 | 新集街道26056 | 315 | 19.81% | 无 | 0 |  | 189.5985
899 | 10kV芡怀10线 | 涡南中08001 | 200 | 28.45% | 无 | 0 |  | 103.1
900 | 10kV芡怀10线 | 涡南西08007 | 200 | 27.41% | 无 | 0 |  | 105.18
901 | 10kV界沟07线 | 汪彭3号35055 | 200 | 75% | 无 | 0 |  | 10
902 | 10kV常廖15线 | 钱巷27036 | 200 | 22.43% | 无 | 0 |  | 115.14
903 | 10kV项场05线 | 四分厂2号36032 | 500 | 30.14% | 无 | 0 |  | 249.3
904 | 10kV芡怀10线 | 涡南东01033 | 200 | 35.37% | 无 | 0 |  | 89.26
905 | 10kV常孔13线 | 前圩26064 | 200 | 19.59% | 无 | 0 |  | 120.82
906 | 10kV项园07线 | 龙亢农场五分场32007 | 200 | 43.31% | 无 | 0 |  | 73.38
907 | 10kV常孔13线 | 联淮2号26016 | 200 | 27.65% | 无 | 0 |  | 104.7
908 | 10kV怀城1#06线 | 棉织厂03005 | 315 | 8.99% | 无 | 0 |  | 223.6815
909 | 10kV常廖15线 | 张桥27019 | 315 | 6.76% | 无 | 0 |  | 230.706
910 | 10kV苏天17线 | 耿巷2号42037 | 200 | 21.92% | 无 | 0 |  | 116.16
911 | 10kV褚龙11线 | 范庙96009 | 200 | 14.72% | 无 | 0 |  | 130.56
912 | 10kV常廖15线 | 吴桥3号27014 | 400 | 60.28% | 无 | 0 |  | 78.88
913 | 10kV常廖15线 | 老圩2号27032 | 315 | 13.27% | 无 | 0 |  | 210.1995
914 | 10kV苏天17线 | 肖庄2号42008 | 100 | 37.91% | 无 | 0 |  | 42.09
915 | 10kV常常03线 | 江郢东22012 | 500 | 13.82% | 无 | 0 |  | 330.9
916 | 10kV常常03线 | 菜圩3号22011 | 315 | 36.17% | 无 | 0 |  | 138.0645
917 | 10kV常常03线 | 菜圩西22044 | 315 | 17.5% | 无 | 0 |  | 196.875
918 | 10kV怀城2#08线 | 彩印厂2号05021 | 315 | 53.67% | 无 | 0 |  | 82.9395
919 | 10kV怀禹16线 | 金禹王05022 | 400 | 10.99% | 无 | 0 |  | 276.04
920 | 10kV常廖15线 | 廖巷电力27010 | 100 | 21.87% | 无 | 0 |  | 58.13
921 | 10kV怀城3#09线 | 供电公司06013 | 500 | 19.03% | 无 | 0 |  | 304.85
922 | 10kV万万04线 | 张刘57016 | 200 | 26.63% | 无 | 0 |  | 106.74
923 | 10kV怀荆11线 | 新上北2号08050 | 800 | 14.23% | 无 | 0 |  | 526.16
924 | 10kV魏姜06线 | 王咀西84008 | 200 | 37.72% | 无 | 0 |  | 84.56
925 | 10kV褚龙11线 | 池庙3号96018 | 200 | 21.96% | 无 | 0 |  | 116.08
926 | 10kV褚高04线 | 高武94018 | 100 | 31% | 无 | 0 |  | 49
927 | 10kV褚尤06线 | 连寺2号98005 | 200 | 13.83% | 无 | 0 |  | 132.34
928 | 10kV褚香09线 | 香庙3号97015 | 160 | 30.74% | 无 | 0 |  | 78.816
929 | 10kV怀啤07线 | 城关镇西04003 | 400 | 29.45% | 无 | 0 |  | 202.2
930 | 10kV褚尤06线 | 项西1号98027 | 315 | 8.44% | 无 | 0 |  | 225.414
931 | 10kV褚高04线 | 赵庄3号94023 | 200 | 10.29% | 无 | 0 |  | 139.42
932 | 10kV褚龙11线 | 余北3号96032 | 200 | 14.5% | 无 | 0 |  | 131
933 | 10kV石庙08线 | 大朱2号77009 | 100 | 25.15% | 无 | 0 |  | 54.85
934 | 10kV万找06线 | 夏庄1号57032 | 400 | 12.74% | 无 | 0 |  | 269.04
935 | 10kV孙刘09线 | 陈联3号55034 | 200 | 24.99% | 无 | 0 |  | 110.02
936 | 10kV万陈07线 | 陈楼1号58053 | 200 | 14.46% | 无 | 0 |  | 131.08
937 | 10kV魏年07线 | 桥头集2号86020 | 200 | 27.98% | 无 | 0 |  | 104.04
938 | 10kV褚集05线 | 路井南50042 | 315 | 15.16% | 无 | 0 |  | 204.246
939 | 10kV褚集08线 | 街东95005 | 400 | 41.28% | 无 | 0 |  | 154.88
940 | 10kV潘圩04线 | 包集前进65115 | 315 | 8.44% | 无 | 0 |  | 225.414
941 | 10kV潘圩04线 | 南粮站65116 | 400 | 53.25% | 无 | 0 |  | 107
942 | 10kV古潘04线 | 大新2号29025 | 315 | 10.98% | 无 | 0 |  | 217.413
943 | 10kV常永07线 | 王咀25016 | 200 | 6.48% | 无 | 0 |  | 147.04
944 | 10kV常遇10线 | 易家22004 | 400 | 9.8% | 无 | 0 |  | 280.8
945 | 10kV赵集09线 | 湾东1号50085 | 200 | 18.16% | 无 | 0 |  | 123.68
946 | 10kV怀城4#10线 | 鬼门关07006 | 400 | 23.84% | 无 | 0 |  | 224.64
947 | 10kV淝岭08线 | 高嘴3号0l005 | 200 | 7.39% | 无 | 0 |  | 145.22
948 | 10kV褚高04线 | 荣庄2号94004 | 400 | 24.25% | 无 | 0 |  | 223
949 | 10kV梨园03线 | 梅庄1号73056 | 200 | 15.83% | 无 | 0 |  | 128.34
950 | 10kV常永07线 | 中心2号25029 | 160 | 19.96% | 无 | 0 |  | 96.064
951 | 10kV马城街道06线 | 胡圩44037 | 250 | 24.95% | 无 | 0 |  | 137.625
952 | 10kV马城街道06线 | 后胡44040 | 315 | 25.8% | 无 | 0 |  | 170.73
953 | 10kV唐店09线 | 北湖2号63019 | 200 | 18.66% | 无 | 0 |  | 122.68
954 | 10kV万福06线 | 马元57005 | 315 | 11.25% | 无 | 0 |  | 216.5625
955 | 10kV万福06线 | 万福东2号57059 | 250 | 21.93% | 无 | 0 |  | 145.175
956 | 10kV燕双08线 | 张集3号41017 | 50 | 30.95% | 无 | 0 |  | 24.525
957 | 10kV燕双08线 | 西杨巷2号41015 | 160 | 15.7% | 无 | 0 |  | 102.88
958 | 10kV邹庙06线 | 邹庙街道5号76025 | 400 | 10.43% | 无 | 0 |  | 278.28
959 | 10kV石庙08线 | 周庄台区77041 | 160 | 21.57% | 无 | 0 |  | 93.488
960 | 10kV河溜05线 | 谢郢1号60023 | 200 | 11.41% | 无 | 0 |  | 137.18
961 | 10kV常永07线 | 遇春花园小区25037 | 250 | 12.31% | 无 | 0 |  | 169.225
962 | 10kV石庙08线 | 胡疃街道1号77011 | 315 | 19.3% | 无 | 0 |  | 191.205
963 | 10kV褚香09线 | 夏家2号97017 | 200 | 14.11% | 无 | 0 |  | 131.78
964 | 10kV赵集09线 | 张炮楼3号50047 | 100 | 16.16% | 无 | 0 |  | 63.84
965 | 10kV杨集08线 | 沈圩1号49027 | 200 | 20.19% | 无 | 0 |  | 119.62
966 | 10kV潘圩04线 | 西陈65084 | 200 | 6.74% | 无 | 0 |  | 146.52
967 | 10kV燕龙10线 | 后柏41022 | 200 | 11.21% | 无 | 0 |  | 137.58
968 | 10kV藕塘05线 | 藕塘新1号56051 | 200 | 43.33% | 无 | 0 |  | 73.34
969 | 10kV古张06线 | 东张杨家30014 | 200 | 7.61% | 无 | 0 |  | 144.78
970 | 10kV沿淝04线 | 韩郢38031 | 100 | 20.99% | 无 | 0 |  | 59.01
971 | 10kV龙亢04线 | 黄洼1号33083 | 200 | 10.06% | 无 | 0 |  | 139.88
972 | 10kV马城06线 | 路圩3号44088 | 200 | 15.58% | 无 | 0 |  | 128.84
973 | 10kV古北07线 | 花园31055 | 200 | 15.18% | 无 | 0 |  | 129.64
974 | 10kV古北07线 | 拦河31056 | 400 | 39.26% | 无 | 0 |  | 162.96
975 | 10kV古潘04线 | 瓦房29037 | 100 | 29.84% | 无 | 0 |  | 50.16
976 | 10kV古张06线 | 桥东30033 | 315 | 16.33% | 无 | 0 |  | 200.5605
977 | 10kV赵集09线 | 邢桥50055 | 200 | 10.62% | 无 | 0 |  | 138.76
978 | 10kV杨集08线 | 圩东49032 | 200 | 9.96% | 无 | 0 |  | 140.08
979 | 10kV河溜05线 | 朱郢3号60044 | 315 | 6.46% | 无 | 0 |  | 231.651
980 | 10kV团湖06线 | 徐湾南40025 | 200 | 11.81% | 无 | 0 |  | 136.38
981 | 10kV高庄07线 | 高皇张庄67072 | 200 | 3.32% | 无 | 0 |  | 153.36
982 | 10kV兰桥04线 | 中郢西1号56033 | 100 | 14.95% | 无 | 0 |  | 65.05
983 | 10kV大成04线 | 大成新庄59020 | 100 | 29.96% | 无 | 0 |  | 50.04
984 | 10kV藕塘05线 | 龙桥56036 | 100 | 34.36% | 无 | 0 |  | 45.64
985 | 10kV兰桥04线 | 花元南56005 | 200 | 13.15% | 无 | 0 |  | 133.7
986 | 10kV大成04线 | 葛郢59009 | 200 | 11.56% | 无 | 0 |  | 136.88
987 | 10kV常永07线 | 中南2号25018 | 200 | 5.27% | 无 | 0 |  | 149.46
988 | 10kV唐店09线 | 耿郢63029 | 200 | 15.31% | 无 | 0 |  | 129.38
989 | 10kV河双08线 | 付圩2号63056 | 200 | 23.38% | 无 | 0 |  | 113.24
990 | 10kV姚山03线 | 杨巷78004 | 315 | 10.16% | 无 | 0 |  | 219.996
991 | 10kV界沟07线 | 姚湾西35033 | 200 | 9.21% | 无 | 0 |  | 141.58
992 | 10kV界沟07线 | 钮湾东35017 | 100 | 25.43% | 无 | 0 |  | 54.57
993 | 10kV界沟07线 | 大方庄35012 | 200 | 11.99% | 无 | 0 |  | 136.02
994 | 10kV界沟07线 | 邵院1号35046 | 200 | 12.35% | 无 | 0 |  | 135.3
995 | 10kV龙亢04线 | 红庙2号33007 | 200 | 12.07% | 无 | 0 |  | 135.86
996 | 10kV龙亢04线 | 龙亢农贸市场东33067 | 250 | 10.56% | 无 | 0 |  | 173.6
997 | 10kV龙亢04线 | 西三33010 | 200 | 28% | 无 | 0 |  | 104
998 | 10kV龙亢04线 | 街西3号33111 | 100 | 59.8% | 无 | 0 |  | 20.2
999 | 10kV常永07线 | 南湖赵庄25057 | 200 | 11.96% | 无 | 0 |  | 136.08
1000 | 10kV万刘09线 | 刘圩街道东58037 | 400 | 28.05% | 无 | 0 |  | 207.8
1001 | 10kV刘圩07线 | 叶刘东1号58002 | 200 | 16.43% | 无 | 0 |  | 127.14
1002 | 10kV刘圩07线 | 扫元3号58050 | 315 | 15.79% | 无 | 0 |  | 202.2615
1003 | 10kV万回05线 | 回汉2号58067 | 315 | 26.24% | 无 | 0 |  | 169.344
1004 | 10kV朱疃03线 | 青年队74005 | 200 | 7.33% | 无 | 0 |  | 145.34
1005 | 10kV城怀3#06线 | 老四眼井16006 | 500 | 24.87% | 无 | 0 |  | 275.65
1006 | 10kV城怀3#06线 | 钟楼公用16013 | 315 | 27.36% | 无 | 0 |  | 165.816
1007 | 10kV城怀3#06线 | 老四眼井2号16014 | 200 | 25.32% | 无 | 0 |  | 109.36
1008 | 10kV仁和05线 | 杨圩53008 | 315 | 7.84% | 无 | 0 |  | 227.304
1009 | 10kV仁和05线 | 三关53022 | 100 | 21.91% | 无 | 0 |  | 58.09
1010 | 10kV马路03线 | 中马路51021 | 80 | 25.07% | 无 | 0 |  | 43.944
1011 | 10kV城怀3#06线 | 邮政小区16003 | 400 | 59.95% | 无 | 0 |  | 80.2
1012 | 10kV城怀3#06线 | 荆家沟16004 | 500 | 22.64% | 无 | 0 |  | 286.8
1013 | 10kV马路03线 | 中淝51024 | 100 | 31.51% | 无 | 0 |  | 48.49
1014 | 10kV孔津湖05线 | 小岗李44043 | 315 | 16.73% | 无 | 0 |  | 199.3005
1015 | 10kV孔津湖05线 | 蒲黄西3号44062 | 100 | 34.76% | 无 | 0 |  | 45.24
1016 | 10kV孔津湖05线 | 新村4号44063 | 200 | 8.34% | 无 | 0 |  | 143.32
1017 | 10kV孔津湖05线 | 塘底4号44084 | 200 | 7.74% | 无 | 0 |  | 144.52
1018 | 10kV孔津湖05线 | 西王2号44053 | 30 | 24.11% | 无 | 0 |  | 16.767
1019 | 10kV孔津湖05线 | 北新44009 | 200 | 24.95% | 无 | 0 |  | 110.1
1020 | 10kV孔津湖05线 | 后黄44011 | 30 | 24.42% | 无 | 0 |  | 16.674
1021 | 10kV燕集05线 | 窑东39015 | 80 | 34.52% | 无 | 0 |  | 36.384
1022 | 10kV燕集05线 | 团湖西39004 | 200 | 14.12% | 无 | 0 |  | 131.76
1023 | 10kV五岔镇04线 | 后湾3号18025 | 500 | 32.31% | 无 | 0 |  | 238.45
1024 | 10kV苏马11线 | 五户北45001 | 200 | 30.83% | 无 | 0 |  | 98.34
1025 | 10kV苏禹13线 | 姜村2号45038 | 80 | 23.67% | 无 | 0 |  | 45.064
1026 | 10kV苏马11线 | 五户南45002 | 315 | 38.94% | 无 | 0 |  | 129.339
1027 | 10kV徐西07线 | 邵圩西37115 | 80 | 6.23% | 无 | 0 |  | 59.016
1028 | 10kV徐韩10线 | 李湖37048 | 200 | 13.19% | 无 | 0 |  | 133.62
1029 | 10kV徐南09线 | 新集街中37073 | 100 | 14.65% | 无 | 0 |  | 65.35
1030 | 10kV徐韩10线 | 上庄37127 | 100 | 19.54% | 无 | 0 |  | 60.46
1031 | 10kV徐圩09线 | 陆湖新村37085 | 200 | 39.14% | 无 | 0 |  | 81.72
1032 | 10kV徐南09线 | 后高37037 | 200 | 41.01% | 无 | 0 |  | 77.98
1033 | 10kV徐韩10线 | 南场37112 | 200 | 12.81% | 无 | 0 |  | 134.38
1034 | 10kV徐西07线 | 杨庄37091 | 100 | 41.09% | 无 | 0 |  | 38.91
1035 | 10kV徐西07线 | 大湖37027 | 200 | 9.84% | 无 | 0 |  | 140.32
1036 | 10kV魏方08线 | 河西70006 | 200 | 43.41% | 无 | 0 |  | 73.18
1037 | 10kV魏方08线 | 方坝南70008 | 400 | 15.26% | 无 | 0 |  | 258.96
1038 | 10kV双桥07线 | 丁刘48014 | 50 | 22.8% | 无 | 0 |  | 28.6
1039 | 10kV汪圩04线 | 杨圩79009 | 400 | 6.61% | 无 | 0 |  | 293.56
1040 | 10kV荆梅2#06线 | 魏岗2号09002 | 160 | 15.45% | 无 | 0 |  | 103.28
1041 | 10kV古潘04线 | 水海3号29023 | 200 | 14.6% | 无 | 0 |  | 130.8
1042 | 10kV古潘04线 | 水海南沟29016 | 400 | 3.17% | 无 | 0 |  | 307.32
1043 | 10kV杨集08线 | 老楼49010 | 200 | 21.19% | 无 | 0 |  | 117.62
1044 | 10kV杨集08线 | 小郭49012 | 100 | 32.57% | 无 | 0 |  | 47.43
1045 | 10kV榴荆16线 | 火星村11003 | 250 | 3.16% | 无 | 0 |  | 192.1
1046 | 10kV常永07线 | 牛王25007 | 315 | 16.07% | 无 | 0 |  | 201.3795
1047 | 10kV常永07线 | 新桥东二号25044 | 100 | 17% | 无 | 0 |  | 63
1048 | 10kV古北07线 | 刘桥31020 | 315 | 28.33% | 无 | 0 |  | 162.7605
1049 | 10kV古北07线 | 草寺南圩2号31001 | 100 | 23.07% | 无 | 0 |  | 56.93
1050 | 10kV古北07线 | 五鄞31031 | 200 | 16.82% | 无 | 0 |  | 126.36
1051 | 10kV古张06线 | 陈高30043 | 100 | 25.39% | 无 | 0 |  | 54.61
1052 | 10kV古张06线 | 荒地2号30029 | 400 | 8.81% | 无 | 0 |  | 284.76
1053 | 10kV古张06线 | 引河30020 | 400 | 8% | 无 | 0 |  | 288
1054 | 10kV窑厂07线 | 街道4号61002 | 200 | 26.54% | 无 | 0 |  | 106.92
1055 | 10kV窑厂07线 | 河溜褚庙新农村61020 | 400 | 19.16% | 无 | 0 |  | 243.36
1056 | 10kV看疃06线 | 李湖54041 | 100 | 16.52% | 无 | 0 |  | 63.48
1057 | 10kV淝岭08线 | 前王1号54056 | 30 | 13.94% | 无 | 0 |  | 19.818
1058 | 10kV看疃06线 | 看疃村54039 | 100 | 43.11% | 无 | 0 |  | 36.89
1059 | 10kV淝岭08线 | 姚湖54011 | 200 | 19.46% | 无 | 0 |  | 121.08
1060 | 10kV看疃06线 | 沟东54035 | 100 | 23.03% | 无 | 0 |  | 56.97
1061 | 10kV看疃06线 | 李湖1号54071 | 100 | 18.8% | 无 | 0 |  | 61.2
1062 | 10kV燕双08线 | 陈巷41010 | 200 | 20.76% | 无 | 0 |  | 118.48
1063 | 10kV燕双08线 | 杜庙2号41014 | 80 | 46.87% | 无 | 0 |  | 26.504
1064 | 10kV榴荆14线 | 庙西3号13016 | 315 | 17.07% | 无 | 0 |  | 198.2295
1065 | 10kV石庙08线 | 李圩北1号77047 | 200 | 15.6% | 无 | 0 |  | 128.8
1066 | 10kV君王07线 | 湖北1号74024 | 100 | 4.15% | 无 | 0 |  | 75.85
1067 | 10kV君王07线 | 沟北73027 | 200 | 22% | 无 | 0 |  | 116
1068 | 10kV君王07线 | 君王新村1号73034 | 200 | 17.63% | 无 | 0 |  | 124.74
1069 | 10kV君王07线 | 双东73028 | 200 | 53.85% | 无 | 0 |  | 52.3
1070 | 10kV沿淝04线 | 尤郢38023 | 200 | 13.43% | 无 | 0 |  | 133.14
1071 | 10kV沿淝04线 | 常圩38016 | 400 | 20.1% | 无 | 0 |  | 239.6
1072 | 10kV褚集05线 | 油坊南50032 | 200 | 39.92% | 无 | 0 |  | 80.16
1073 | 10kV赵集09线 | 赵集北50028 | 100 | 26.61% | 无 | 0 |  | 53.39
1074 | 10kV路心04线 | 湾西1号50031 | 200 | 25.53% | 无 | 0 |  | 108.94
1075 | 10kV榴荆14线 | 陈郢1号12005 | 315 | 45.95% | 无 | 0 |  | 107.2575
1076 | 10kV褚沟03线 | 新街西34010 | 200 | 31.52% | 无 | 0 |  | 96.96
1077 | 10kV向阳05线 | 新街东新农村34019 | 400 | 28.54% | 无 | 0 |  | 205.84
1078 | 10kV高庄07线 | 牌坊民主67051 | 100 | 14.8% | 无 | 0 |  | 65.2
1079 | 10kV高庄07线 | 金沟北1号67055 | 315 | 12.96% | 无 | 0 |  | 211.176
1080 | 10kV高庄07线 | 石元1号67041 | 200 | 28.1% | 无 | 0 |  | 103.8
1081 | 10kV高庄07线 | 前沟67029 | 200 | 7.69% | 无 | 0 |  | 144.62
1082 | 10kV高庄07线 | 金沟南1号67052 | 315 | 9.87% | 无 | 0 |  | 220.9095
1083 | 10kV高庄07线 | 清沟东2号67057 | 160 | 18.63% | 无 | 0 |  | 98.192
1084 | 10kV潘圩04线 | 十姓65037 | 200 | 32.19% | 无 | 0 |  | 95.62
1085 | 10kV王圩06线 | 梅东西2号66025 | 200 | 10.62% | 无 | 0 |  | 138.76
1086 | 10kV潘圩04线 | 年庄2号65067 | 200 | 20.26% | 无 | 0 |  | 119.48
1087 | 10kV王圩06线 | 高皇2号66031 | 200 | 12.8% | 无 | 0 |  | 134.4
1088 | 10kV王圩06线 | 崔庄1号66027 | 100 | 38.3% | 无 | 0 |  | 41.7
1089 | 10kV潘圩04线 | 林沟北65015 | 200 | 13.88% | 无 | 0 |  | 132.24
1090 | 10kV潘圩04线 | 包集村3号65065 | 315 | 14.23% | 无 | 0 |  | 207.1755
1091 | 10kV潘圩04线 | 南严65027 | 80 | 35.9% | 无 | 0 |  | 35.28
1092 | 10kV潘圩04线 | 丫沟崔庄65068 | 50 | 28.07% | 无 | 0 |  | 25.965
1093 | 10kV河溜05线 | 毛园1号60035 | 200 | 24.04% | 无 | 0 |  | 111.92
1094 | 10kV姚山03线 | 姚山西78053 | 315 | 46.81% | 无 | 0 |  | 104.5485
1095 | 10kV团湖06线 | 新三河40014 | 160 | 23.37% | 无 | 0 |  | 90.608
1096 | 10kV褚高04线 | 赵庄4号94022 | 200 | 11.39% | 无 | 0 |  | 137.22
1097 | 10kV五岔工业03线 | 前湾东17001 | 400 | 0.21% | 无 | 0 |  | 319.16
1098 | 10kV邹庙06线 | 邹庙街道2号76018 | 400 | 18.73% | 无 | 0 |  | 245.08
1099 | 10kV苏集07线 | 红庙2号20034 | 315 | 23.43% | 无 | 0 |  | 178.1955
1100 | 10kV邹庙06线 | 联淮北76002 | 400 | 15.52% | 无 | 0 |  | 257.92
1101 | 10kV卞苏06线 | 土楼北台20022 | 400 | 13.58% | 无 | 0 |  | 265.68
1102 | 10kV茆塘06线 | 联合队80046 | 50 | 30.51% | 无 | 0 |  | 24.745
1103 | 10kV瓦四06线 | 瓦二1号72024 | 100 | 49.22% | 无 | 0 |  | 30.78
1104 | 10kV怀山14线 | 化肥厂西15003 | 80 | 19.4% | 无 | 0 |  | 48.48
1105 | 10kV孔津湖05线 | 庙前44038 | 200 | 14.6% | 无 | 0 |  | 130.8
1106 | 10kV新城04线 | 张湾西43006 | 200 | 26.61% | 无 | 0 |  | 106.78
1107 | 10kV新城04线 | 张湾小43013 | 200 | 24.78% | 无 | 0 |  | 110.44
1108 | 10kV怀城4#10线 | 邮电新村07036 | 400 | 42.42% | 无 | 0 |  | 150.32
1109 | 10kV常孔13线 | 柴庄南26063 | 100 | 22.61% | 无 | 0 |  | 57.39
1110 | 10kV怀体13线 | 农机局对面07028 | 315 | 19.45% | 无 | 0 |  | 190.7325
1111 | 10kV农场08线 | 七分场机务站36030 | 30 | 34.65% | 无 | 0 |  | 13.605
1112 | 10kV芡唐09线 | 四联东08008 | 200 | 27.5% | 无 | 0 |  | 105
1113 | 10kV常廖15线 | 廖巷27012 | 160 | 24.46% | 无 | 0 |  | 88.864
1114 | 10kV常孔13线 | 庙后2号26066 | 315 | 15.86% | 无 | 0 |  | 202.041
1115 | 10kV褚集08线 | 街西3号95003 | 315 | 26.61% | 无 | 0 |  | 168.1785
1116 | 10kV常廖15线 | 钱巷大桥27024 | 200 | 11.43% | 无 | 0 |  | 137.14
1117 | 10kV常廖15线 | 钱巷2号27004 | 100 | 29.24% | 无 | 0 |  | 50.76
1118 | 10kV孙刘09线 | 孙庄西55010 | 200 | 17.52% | 无 | 0 |  | 124.96
1119 | 10kV魏张10线 | 张店村82030 | 315 | 24.29% | 无 | 0 |  | 175.4865
1120 | 10kV褚尤06线 | 陶圩1号98019 | 400 | 14.9% | 无 | 0 |  | 260.4
1121 | 10kV常廖15线 | 雪峰27011 | 315 | 13.69% | 无 | 0 |  | 208.8765
1122 | 10kV常常03线 | 常坟2号22021 | 315 | 27.81% | 无 | 0 |  | 164.3985
1123 | 10kV褚高04线 | 武庄94019 | 50 | 29.18% | 无 | 0 |  | 25.41
1124 | 10kV常廖15线 | 双东1号27045 | 315 | 8.12% | 无 | 0 |  | 226.422
1125 | 10kV褚尤06线 | 新圩3号98026 | 315 | 11.56% | 无 | 0 |  | 215.586
1126 | 10kV褚尤06线 | 新圩98013 | 200 | 12.82% | 无 | 0 |  | 134.36
1127 | 10kV魏前09线 | 沟东北1号87002 | 200 | 12.76% | 无 | 0 |  | 134.48
1128 | 10kV兰桥04线 | 湾西台区55030 | 200 | 15.89% | 无 | 0 |  | 128.22
1129 | 10kV褚高04线 | 农中94003 | 50 | 24.19% | 无 | 0 |  | 27.905
1130 | 10kV常北05线 | 李圩26044 | 160 | 37.17% | 无 | 0 |  | 68.528
1131 | 10kV常孔13线 | 新集3号26039 | 200 | 14% | 无 | 0 |  | 132
1132 | 10kV孝仪03线 | 后杨1号42015 | 200 | 23.29% | 无 | 0 |  | 113.42
1133 | 10kV常孔13线 | 北周26031 | 315 | 13.46% | 无 | 0 |  | 209.601
1134 | 10kV农场08线 | 龙亢农场幸福1村36003 | 200 | 53.21% | 无 | 0 |  | 53.58
1135 | 10kV魏年07线 | 葛小店86002 | 100 | 26.86% | 无 | 0 |  | 53.14
1136 | 10kV常北05线 | 常桥26060 | 200 | 24.44% | 无 | 0 |  | 111.12
1137 | 10kV怀城1#06线 | 永平街03004 | 500 | 20.78% | 无 | 0 |  | 296.1
1138 | 10kV怀城1#06线 | 永平小学03002 | 400 | 23.86% | 无 | 0 |  | 224.56
1139 | 10kV项龙03线 | 龙亢农场陈小伍32009 | 160 | 23.71% | 无 | 0 |  | 90.064
1140 | 10kV常遇10线 | 常坟移民4号22037 | 100 | 26.91% | 无 | 0 |  | 53.09
1141 | 10kV怀荆11线 | 韩郢08047 | 315 | 9.11% | 无 | 0 |  | 223.3035
1142 | 10kV芡沈08线 | 大庙北湾08005 | 200 | 16.27% | 无 | 0 |  | 127.46
1143 | 10kV魏前09线 | 马厂北69004 | 100 | 60.57% | 无 | 0 |  | 19.43
1144 | 10kV常廖15线 | 吴桥东郢27026 | 315 | 9.54% | 无 | 0 |  | 221.949
1145 | 10kV芡沙11线 | 大窑一台01010 | 200 | 16.88% | 无 | 0 |  | 126.24
1146 | 10kV常孔13线 | 大郢北26068 | 200 | 10.79% | 无 | 0 |  | 138.42
1147 | 10kV怀山14线 | 怀唐路2号07021 | 315 | 47.65% | 无 | 0 |  | 101.9025
1148 | 10kV怀啤07线 | 老西门06023 | 315 | 12.97% | 无 | 0 |  | 211.1445
1149 | 10kV万万04线 | 万福南57006 | 400 | 26.64% | 无 | 0 |  | 213.44
1150 | 10kV怀城1#06线 | 怀远变北03011 | 315 | 37.81% | 无 | 0 |  | 132.8985
1151 | 10kV魏年07线 | 李庙北86009 | 200 | 16.38% | 无 | 0 |  | 127.24
1152 | 10kV魏年07线 | 年庙西86012 | 80 | 26.95% | 无 | 0 |  | 42.44
1153 | 10kV褚香09线 | 香庙2号97014 | 200 | 29.34% | 无 | 0 |  | 101.32
1154 | 10kV怀啤07线 | 城关镇东04004 | 500 | 40.71% | 无 | 0 |  | 196.45
1155 | 10kV万找06线 | 找母1号57039 | 315 | 33.57% | 无 | 0 |  | 146.2545
1156 | 10kV褚龙11线 | 门北3号96033 | 400 | 8.87% | 无 | 0 |  | 284.52
1157 | 10kV杨集08线 | 黄庄49023 | 200 | 19.98% | 无 | 0 |  | 120.04
1158 | 10kV常永07线 | 永西4号25035 | 200 | 16.05% | 无 | 0 |  | 127.9
1159 | 10kV燕双08线 | 李咀3号41021 | 315 | 16.57% | 无 | 0 |  | 199.8045
1160 | 10kV石庙08线 | 大朱邵庄77018 | 200 | 17.46% | 无 | 0 |  | 125.08
1161 | 10kV沿淝04线 | 崔张郢38015 | 200 | 10.57% | 无 | 0 |  | 138.86
1162 | 10kV苏天17线 | 耿巷3号42046 | 160 | 19.96% | 无 | 0 |  | 96.064
1163 | 10kV潘圩04线 | 七里集3号65118 | 200 | 29.79% | 无 | 0 |  | 100.42
1164 | 10kV芡怀10线 | 河湾公路2号0j001 | 400 | 25.65% | 无 | 0 |  | 217.4
1165 | 10kV王圩06线 | 薛场北东66085 | 200 | 13.32% | 无 | 0 |  | 133.36
1166 | 10kV常廖15线 | 张桥北27063 | 200 | 3.16% | 无 | 0 |  | 153.68
1167 | 10kV王圩06线 | 薛场北64004 | 200 | 36.43% | 无 | 0 |  | 87.14
1168 | 10kV怀啤07线 | 变电所04044 | 80 | 75% | 无 | 0 |  | 4
1169 | 10kV常永07线 | 水巷25003 | 315 | 75% | 无 | 0 |  | 15.75
1170 | 10kV怀禹19线 | 东水厂06025 | 500 | 31.94% | 无 | 0 |  | 240.3
1171 | 10kV马城街道06线 | 西街44039 | 500 | 11.57% | 无 | 0 |  | 342.15
1172 | 10kV孔津湖05线 | 梅姚2号44006 | 315 | 28.47% | 无 | 0 |  | 162.3195
1173 | 10kV万万04线 | 团结57015 | 200 | 26.61% | 无 | 0 |  | 106.78
1174 | 10kV常永07线 | 永西5号25034 | 200 | 15.36% | 无 | 0 |  | 129.28
1175 | 10kV常永07线 | 永西3号25033 | 50 | 42.95% | 无 | 0 |  | 18.525
1176 | 10kV石庙08线 | 瓦房5号77014 | 100 | 32.49% | 无 | 0 |  | 47.51
1177 | 10kV刘圩07线 | 计徐2号58040 | 30 | 28.85% | 无 | 0 |  | 15.345
1178 | 10kV朱疃03线 | 黄圩南3号74026 | 100 | 8.77% | 无 | 0 |  | 71.23
1179 | 10kV万找06线 | 张刘南1#57035 | 100 | 16.34% | 无 | 0 |  | 63.66
1180 | 10kV沿淝04线 | 周圩38002 | 200 | 18% | 无 | 0 |  | 124
1181 | 10kV古北07线 | 拦河2号31053 | 400 | 8.71% | 无 | 0 |  | 285.16
1182 | 10kV河燕06线 | 葛圩4号59059 | 100 | 27.8% | 无 | 0 |  | 52.2
1183 | 10kV河溜05线 | 街道13号60038 | 315 | 14.12% | 无 | 0 |  | 207.522
1184 | 10kV赵集09线 | 张庄2号50049 | 100 | 10.79% | 无 | 0 |  | 69.21
1185 | 10kV仁和05线 | 史圩1号53039 | 200 | 12.44% | 无 | 0 |  | 135.12
1186 | 10kV王圩06线 | 藕塘64005 | 200 | 13.5% | 无 | 0 |  | 133
1187 | 10kV包集03线 | 木材区2号64030 | 315 | 48.21% | 无 | 0 |  | 100.1385
1188 | 10kV高庄07线 | 三关2号67064 | 315 | 10.22% | 无 | 0 |  | 219.807
1189 | 10kV孔津湖05线 | 塘底6号44087 | 200 | 20.08% | 无 | 0 |  | 119.84
1190 | 10kV瓦四06线 | 瓦一陈庄72066 | 100 | 17.96% | 无 | 0 |  | 62.04
1191 | 10kV淝岭08线 | 三沟1号54079 | 200 | 12.68% | 无 | 0 |  | 134.64
1192 | 10kV常北05线 | 常桥陈圩26076 | 315 | 9.21% | 无 | 0 |  | 222.9885
1193 | 10kV芡沙11线 | 东圩2号01043 | 100 | 6.18% | 无 | 0 |  | 73.82
1194 | 10kV看疃06线 | 前霍54080 | 200 | 26.08% | 无 | 0 |  | 107.84
1195 | 10kV藕塘05线 | 藕塘新2号56052 | 315 | 21.86% | 无 | 0 |  | 183.141
1196 | 10kV芡沈08线 | 沈郢公路1号08067 | 200 | 30.73% | 无 | 0 |  | 98.54
1197 | 10kV常孔13线 | 张小圩西26073 | 200 | 28.19% | 无 | 0 |  | 103.62
1198 | 10kV卞苏06线 | 曹河中20042 | 400 | 18.87% | 无 | 0 |  | 244.52
1199 | 10kV王圩06线 | 庙西1号66045 | 200 | 8.84% | 无 | 0 |  | 142.32
1200 | 10kV褚尤06线 | 西陶98028 | 200 | 16.3% | 无 | 0 |  | 127.4
1201 | 10kV柳沟07线 | 前唐81035 | 200 | 19.78% | 无 | 0 |  | 120.44
1202 | 10kV龙亢04线 | 孟姚33084 | 200 | 8.95% | 无 | 0 |  | 142.1
1203 | 10kV魏方08线 | 方坝东2号70019 | 200 | 14.93% | 无 | 0 |  | 130.14
1204 | 10kV团湖06线 | 耿湾40023 | 200 | 17.96% | 无 | 0 |  | 124.08
1205 | 10kV瓦四06线 | 大沟2号72054 | 315 | 11.76% | 无 | 0 |  | 214.956
1206 | 10kV电站04线 | 徐梅后陈2号75025 | 100 | 7.63% | 无 | 0 |  | 72.37
1207 | 10kV苏马11线 | 东周3号45048 | 200 | 15.15% | 无 | 0 |  | 129.7
1208 | 10kV大成04线 | 团塘2号59066 | 200 | 14.55% | 无 | 0 |  | 130.9
1209 | 10kV大成04线 | 杨湖北2号59058 | 200 | 16.19% | 无 | 0 |  | 127.62
1210 | 10kV河双08线 | 刘岗1号63034 | 200 | 21.5% | 无 | 0 |  | 117
1211 | 10kV大成04线 | 祠堂2号59045 | 200 | 29.76% | 无 | 0 |  | 100.48
1212 | 10kV大成04线 | 王圩2号59064 | 200 | 30.65% | 无 | 0 |  | 98.7
1213 | 10kV河双08线 | 朱郢63010 | 315 | 8.42% | 无 | 0 |  | 225.477
1214 | 10kV河双08线 | 唐店机关63005 | 315 | 22.73% | 无 | 0 |  | 180.4005
1215 | 10kV河燕06线 | 东侯2号59065 | 200 | 11.84% | 无 | 0 |  | 136.32
1216 | 10kV兰桥04线 | 吴庙东56012 | 315 | 21.94% | 无 | 0 |  | 182.889
1217 | 10kV兰桥04线 | 花园南1号56034 | 100 | 32.58% | 无 | 0 |  | 47.42
1218 | 10kV界沟07线 | 窑场35019 | 100 | 25.19% | 无 | 0 |  | 54.81
1219 | 10kV界沟07线 | 前胡35009 | 200 | 11.68% | 无 | 0 |  | 136.64
1220 | 10kV龙亢04线 | 街西2号33049 | 315 | 26.25% | 无 | 0 |  | 169.3125
1221 | 10kV褚沟03线 | 苏四1号33001 | 200 | 10.35% | 无 | 0 |  | 139.3
1222 | 10kV龙亢04线 | 西二33009 | 200 | 24.89% | 无 | 0 |  | 110.22
1223 | 10kV刘圩07线 | 纪庄2号58077 | 200 | 27.6% | 无 | 0 |  | 104.8
1224 | 10kV刘圩07线 | 计圩58071 | 200 | 27.78% | 无 | 0 |  | 104.44
1225 | 10kV双桥07线 | 大刘48012 | 200 | 10.25% | 无 | 0 |  | 139.5
1226 | 10kV刘圩07线 | 叶刘西1号58001 | 200 | 33.69% | 无 | 0 |  | 92.62
1227 | 10kV双桥07线 | 大刘1号48026 | 200 | 22.35% | 无 | 0 |  | 115.3
1228 | 10kV马路03线 | 胡家51009 | 30 | 44.66% | 无 | 0 |  | 10.602
1229 | 10kV仁和05线 | 邵楼53019 | 200 | 11.39% | 无 | 0 |  | 137.22
1230 | 10kV看疃06线 | 小沟1号53032 | 100 | 16.13% | 无 | 0 |  | 63.87
1231 | 10kV城怀3#06线 | 衙前街16009 | 315 | 21.15% | 无 | 0 |  | 185.3775
1232 | 10kV仁和05线 | 宋圩1号53034 | 200 | 21.8% | 无 | 0 |  | 116.4
1233 | 10kV朱疃03线 | 黄圩街道74011 | 160 | 32.65% | 无 | 0 |  | 75.76
1234 | 10kV马路03线 | 姚湖51008 | 100 | 16% | 无 | 0 |  | 64
1235 | 10kV马城06线 | 代巷44019 | 100 | 25.18% | 无 | 0 |  | 54.82
1236 | 10kV孔津湖05线 | 塘底2号44023 | 160 | 28.45% | 无 | 0 |  | 82.48
1237 | 10kV燕集05线 | 老庄西2号39023 | 80 | 11.74% | 无 | 0 |  | 54.608
1238 | 10kV苏马11线 | 刘巷4号45032 | 400 | 45.62% | 无 | 0 |  | 137.52
1239 | 10kV禹庙07线 | 孝南3号45028 | 200 | 22.85% | 无 | 0 |  | 114.3
1240 | 10kV苏马11线 | 东周4号45035 | 200 | 29.06% | 无 | 0 |  | 101.88
1241 | 10kV古城03线 | 宋家三号28023 | 315 | 22.12% | 无 | 0 |  | 182.322
1242 | 10kV古城03线 | 刘滩28009 | 400 | 3.85% | 无 | 0 |  | 304.6
1243 | 10kV徐韩10线 | 韩东37067 | 200 | 22.73% | 无 | 0 |  | 114.54
1244 | 10kV徐南09线 | 新集南37055 | 315 | 32.1% | 无 | 0 |  | 150.885
1245 | 10kV徐韩10线 | 张湖街道37120 | 200 | 13.61% | 无 | 0 |  | 132.78
1246 | 10kV徐西07线 | 中白37118 | 200 | 16.82% | 无 | 0 |  | 126.36
1247 | 10kV徐韩10线 | 小韩湖37111 | 100 | 10.59% | 无 | 0 |  | 69.41
1248 | 10kV徐西07线 | 李西37011 | 100 | 19.52% | 无 | 0 |  | 60.48
1249 | 10kV徐南09线 | 高圩37075 | 100 | 19.28% | 无 | 0 |  | 60.72
1250 | 10kV徐西07线 | 尚庄2号37101 | 200 | 12.04% | 无 | 0 |  | 135.92
1251 | 10kV徐南09线 | 王台1号37090 | 200 | 21.95% | 无 | 0 |  | 116.1
1252 | 10kV徐西07线 | 方庄37098 | 100 | 28.9% | 无 | 0 |  | 51.1
1253 | 10kV魏方08线 | 河西2号70010 | 100 | 18.86% | 无 | 0 |  | 61.14
1254 | 10kV魏方08线 | 王家70007 | 200 | 27.76% | 无 | 0 |  | 104.48
1255 | 10kV褚集05线 | 前李2号48020 | 200 | 19.59% | 无 | 0 |  | 120.82
1256 | 10kV汪圩04线 | 孙拐79005 | 400 | 8.92% | 无 | 0 |  | 284.32
1257 | 10kV常北05线 | 王庄24001 | 200 | 15.14% | 无 | 0 |  | 129.72
1258 | 10kV古潘04线 | 庙湖南鄞29002 | 200 | 34.22% | 无 | 0 |  | 91.56
1259 | 10kV杨集08线 | 杨集1号49022 | 200 | 14.9% | 无 | 0 |  | 130.2
1260 | 10kV杨集08线 | 园林1号49024 | 200 | 18.83% | 无 | 0 |  | 122.34
1261 | 10kV古北07线 | 王巷31026 | 200 | 9.24% | 无 | 0 |  | 141.52
1262 | 10kV榴荆14线 | 五岔尹家组11035 | 250 | 16.27% | 无 | 0 |  | 159.325
1263 | 10kV榴荆03线 | 新月小区1号11019 | 100 | 43.76% | 无 | 0 |  | 36.24
1264 | 10kV荆榴09线 | 邵圩北11030 | 100 | 39.33% | 无 | 0 |  | 40.67
1265 | 10kV路心04线 | 赵桥46006 | 200 | 15.52% | 无 | 0 |  | 128.96
1266 | 10kV柳沟07线 | 柳北81020 | 250 | 12.84% | 无 | 0 |  | 167.9
1267 | 10kV路心04线 | 三姓46010 | 200 | 11.6% | 无 | 0 |  | 136.8
1268 | 10kV古北07线 | 草寺南圩3号31043 | 200 | 18.54% | 无 | 0 |  | 122.92
1269 | 10kV石庙08线 | 彭西3号77073 | 100 | 16.2% | 无 | 0 |  | 63.8
1270 | 10kV古北07线 | 新民大新30044 | 100 | 47.88% | 无 | 0 |  | 32.12
1271 | 10kV古北07线 | 刘桥2号31044 | 400 | 16.71% | 无 | 0 |  | 253.16
1272 | 10kV古北07线 | 西岗31040 | 250 | 12.94% | 无 | 0 |  | 167.65
1273 | 10kV看疃06线 | 后吕54031 | 30 | 41.9% | 无 | 0 |  | 11.43
1274 | 10kV看疃06线 | 看疃街道54054 | 315 | 48.66% | 无 | 0 |  | 98.721
1275 | 10kV万福06线 | 王桥57010 | 200 | 22.7% | 无 | 0 |  | 114.6
1276 | 10kV看疃06线 | 张刘年54014 | 200 | 13.63% | 无 | 0 |  | 132.74
1277 | 10kV淝岭08线 | 刘楼2号54068 | 100 | 29.09% | 无 | 0 |  | 50.91
1278 | 10kV淝岭08线 | 万家台区54007 | 200 | 21.17% | 无 | 0 |  | 117.66
1279 | 10kV石庙08线 | 大朱2队77045 | 200 | 11.73% | 无 | 0 |  | 136.54
1280 | 10kV君王07线 | 北楼73013 | 315 | 10.65% | 无 | 0 |  | 218.4525
1281 | 10kV君王07线 | 崔庄73038 | 315 | 13.6% | 无 | 0 |  | 209.16
1282 | 10kV梨园03线 | 后梨元73043 | 100 | 27.56% | 无 | 0 |  | 52.44
1283 | 10kV梨园03线 | 君王2号73031 | 100 | 39.84% | 无 | 0 |  | 40.16
1284 | 10kV沿淝04线 | 丁南38009 | 400 | 6.92% | 无 | 0 |  | 292.32
1285 | 10kV赵集09线 | 柳行2号50026 | 200 | 50.88% | 无 | 0 |  | 58.24
1286 | 10kV褚集05线 | 姚庄50018 | 200 | 15.51% | 无 | 0 |  | 128.98
1287 | 10kV赵集09线 | 湖陈2号50037 | 200 | 36.01% | 无 | 0 |  | 87.98
1288 | 10kV榴荆14线 | 王巷2号12012 | 315 | 21.71% | 无 | 0 |  | 183.6135
1289 | 10kV褚沟03线 | 东王元34027 | 200 | 9.65% | 无 | 0 |  | 140.7
1290 | 10kV褚沟03线 | 刘大郢34029 | 200 | 18.44% | 无 | 0 |  | 123.12
1291 | 10kV褚沟03线 | 王元34001 | 200 | 13.38% | 无 | 0 |  | 133.24
1292 | 10kV高庄07线 | 机关67009 | 200 | 34.94% | 无 | 0 |  | 90.12
1293 | 10kV高庄07线 | 清沟西2号67049 | 200 | 21.17% | 无 | 0 |  | 117.66
1294 | 10kV燕龙10线 | 吕浅62001 | 200 | 34.38% | 无 | 0 |  | 91.24
1295 | 10kV潘圩04线 | 罗庄2号65075 | 200 | 3.35% | 无 | 0 |  | 153.3
1296 | 10kV潘圩04线 | 小孟庄65036 | 100 | 33.27% | 无 | 0 |  | 46.73
1297 | 10kV王圩06线 | 余庙1号66026 | 100 | 69.1% | 无 | 0 |  | 10.9
1298 | 10kV王圩06线 | 桥口南北2号66033 | 250 | 9.07% | 无 | 0 |  | 177.325
1299 | 10kV燕龙10线 | 双沟农贸市场62022 | 200 | 0.52% | 无 | 0 |  | 158.96
1300 | 10kV燕龙10线 | 付庄62008 | 100 | 51.23% | 无 | 0 |  | 28.77
1301 | 10kV潘圩04线 | 大沟65042 | 200 | 28.39% | 无 | 0 |  | 103.22
1302 | 10kV燕龙10线 | 双沟街道3号62016 | 315 | 36.85% | 无 | 0 |  | 135.9225
1303 | 10kV河溜05线 | 河溜镇政府南2号小区60034 | 315 | 5.74% | 无 | 0 |  | 233.919
1304 | 10kV团湖06线 | 褚岗40019 | 200 | 11.73% | 无 | 0 |  | 136.54
1305 | 10kV五岔工业03线 | 前湾东2号17025 | 400 | 0.24% | 无 | 0 |  | 319.04
1306 | 10kV邹庙06线 | 范庄76005 | 200 | 13.89% | 无 | 0 |  | 132.22
1307 | 10kV卞苏06线 | 魏郢南台20023 | 315 | 38.84% | 无 | 0 |  | 129.654
1308 | 10kV邹庙06线 | 沟北76004 | 200 | 24.02% | 无 | 0 |  | 111.96
1309 | 10kV榴泉09线 | 聂庄1号20040 | 200 | 39.19% | 无 | 0 |  | 81.62
1310 | 10kV卞苏06线 | 尹口街道20004 | 315 | 17.77% | 无 | 0 |  | 196.0245
1311 | 10kV茆塘06线 | 唐郢80030 | 100 | 20.42% | 无 | 0 |  | 59.58
1312 | 10kV茆塘06线 | 庙前1号80034 | 500 | 11.59% | 无 | 0 |  | 342.05
1313 | 10kV石庙08线 | 沟东队80001 | 315 | 12.36% | 无 | 0 |  | 213.066
1314 | 10kV石庙08线 | 叶湖街道台区80038 | 315 | 26.83% | 无 | 0 |  | 167.4855
1315 | 10kV石庙08线 | 彭顾80020 | 400 | 13.12% | 无 | 0 |  | 267.52
1316 | 10kV石庙08线 | 胡庄2号80045 | 100 | 21.32% | 无 | 0 |  | 58.68
1317 | 10kV茆塘06线 | 找郢1号80004 | 315 | 70.72% | 无 | 0 |  | 29.232
1318 | 10kV茆塘06线 | 找郢3号80010 | 400 | 14.96% | 无 | 0 |  | 260.16
1319 | 10kV瓦四06线 | 年圩2号72034 | 160 | 19.08% | 无 | 0 |  | 97.472
1320 | 10kV包集03线 | 钱圩西2号64019 | 315 | 18.26% | 无 | 0 |  | 194.481
1321 | 10kV包集03线 | 包集村5号64032 | 400 | 47.92% | 无 | 0 |  | 128.32
1322 | 10kV包集03线 | 机关西2号64016 | 500 | 49.59% | 无 | 0 |  | 152.05
1323 | 10kV新城04线 | 贡湾东43010 | 200 | 23.32% | 无 | 0 |  | 113.36
1324 | 10kV新城04线 | 贡湾小43012 | 100 | 29.4% | 无 | 0 |  | 50.6
1325 | 10kV苏孝15线 | 姚郢4号42028 | 200 | 23.77% | 无 | 0 |  | 112.46
1326 | 10kV新城04线 | 贡湾4号43021 | 200 | 34.97% | 无 | 0 |  | 90.06
1327 | 10kV新城04线 | 张湾东43005 | 315 | 18.76% | 无 | 0 |  | 192.906
1328 | 10kV卞苏06线 | 朱岗移民小区二号19040 | 400 | 19.77% | 无 | 0 |  | 240.92
1329 | 10kV新集04线 | 孙岔2号52014 | 400 | 15.08% | 无 | 0 |  | 259.68
1330 | 10kV新集04线 | 葛庄52009 | 200 | 11.21% | 无 | 0 |  | 137.58
1331 | 10kV新集04线 | 大庄3号52016 | 200 | 17.85% | 无 | 0 |  | 124.3
1332 | 10kV新集04线 | 淝河街道葛庄1号52015 | 200 | 44.34% | 无 | 0 |  | 71.32
1333 | 10kV怀城4#10线 | 体育场07014 | 500 | 40.31% | 无 | 0 |  | 198.45
1334 | 10kV怀啤07线 | 菜园村公变04012 | 315 | 39.63% | 无 | 0 |  | 127.1655
1335 | 10kV农场08线 | 龙亢农场开发一区36009 | 315 | 39.29% | 无 | 0 |  | 128.2365
1336 | 10kV常孔13线 | 王巷南26040 | 200 | 18.5% | 无 | 0 |  | 123
1337 | 10kV常孔13线 | 孔岗4号26058 | 200 | 36.29% | 无 | 0 |  | 87.42
1338 | 10kV魏姜06线 | 大郢南84005 | 200 | 30.53% | 无 | 0 |  | 98.94
1339 | 10kV怀东04线 | 东十里01034 | 315 | 26.02% | 无 | 0 |  | 170.037
1340 | 10kV常孔13线 | 新庄3号26049 | 200 | 34.77% | 无 | 0 |  | 90.46
1341 | 10kV褚集08线 | 褚集街西2号95002 | 315 | 54.44% | 无 | 0 |  | 80.514
1342 | 10kV怀城2#08线 | 农机三厂06010 | 500 | 33.88% | 无 | 0 |  | 230.6
1343 | 10kV孝仪03线 | 后杨2号42032 | 100 | 35.55% | 无 | 0 |  | 44.45
1344 | 10kV马城06线 | 后程3号42034 | 200 | 29.75% | 无 | 0 |  | 100.5
1345 | 10kV魏前09线 | 沟西南87005 | 100 | 32.15% | 无 | 0 |  | 47.85
1346 | 10kV马城06线 | 后程1号42017 | 200 | 29.9% | 无 | 0 |  | 100.2
1347 | 10kV怀山14线 | 化肥厂07023 | 500 | 9.5% | 无 | 0 |  | 352.5
1348 | 10kV孝仪03线 | 孝北3号42027 | 200 | 31.55% | 无 | 0 |  | 96.9
1349 | 10kV孝仪03线 | 街道3号42012 | 315 | 26.23% | 无 | 0 |  | 169.3755
1350 | 10kV常廖15线 | 双东2号27046 | 100 | 51.95% | 无 | 0 |  | 28.05
1351 | 10kV徐圩09线 | 龙亢农场二分场36022 | 50 | 8.24% | 无 | 0 |  | 35.88
1352 | 10kV怀山14线 | 靠山北07025 | 200 | 56.62% | 无 | 0 |  | 46.76
1353 | 10kV怀山14线 | 靠山中07027 | 400 | 34.88% | 无 | 0 |  | 180.48
1354 | 10kV怀山14线 | 靠山南2号07032 | 400 | 0.29% | 无 | 0 |  | 318.84
1355 | 10kV孙刘09线 | 乡政府新55011 | 315 | 24.78% | 无 | 0 |  | 173.943
1356 | 10kV常廖15线 | 耿家27022 | 200 | 21.62% | 无 | 0 |  | 116.76
1357 | 10kV常遇10线 | 常坟移民3号22032 | 100 | 33.82% | 无 | 0 |  | 46.18
1358 | 10kV藕塘05线 | 陆新56067 | 100 | 50.06% | 无 | 0 |  | 29.94
1359 | 10kV芡怀10线 | 大郢01020 | 200 | 29.8% | 无 | 0 |  | 100.4
1360 | 10kV常北05线 | 张沟2号26035 | 200 | 29.26% | 无 | 0 |  | 101.48
1361 | 10kV常北05线 | 新东2号26026 | 400 | 17.34% | 无 | 0 |  | 250.64
1362 | 10kV怀禹19线 | 三桥06006 | 400 | 23.14% | 无 | 0 |  | 227.44
1363 | 10kV常廖15线 | 钱巷北27037 | 200 | 22.45% | 无 | 0 |  | 115.1
1364 | 10kV项场05线 | 龙亢农场四分厂36007 | 500 | 30.4% | 无 | 0 |  | 248
1365 | 10kV魏张10线 | 谢西2号82026 | 100 | 43.04% | 无 | 0 |  | 36.96
1366 | 10kV常常03线 | 常坟菜圩4号22038 | 160 | 16.11% | 无 | 0 |  | 102.224
1367 | 10kV孙刘09线 | 联合东55003 | 200 | 0.31% | 无 | 0 |  | 159.38
1368 | 10kV芡唐09线 | 牛王前后张08015 | 200 | 37.62% | 无 | 0 |  | 84.76
1369 | 10kV怀城4#10线 | 水利新村1号07019 | 200 | 45.92% | 无 | 0 |  | 68.16
1370 | 10kV苏天17线 | 肖庄3号42039 | 100 | 41.26% | 无 | 0 |  | 38.74
1371 | 10kV常北05线 | 常桥前郢26061 | 400 | 22.03% | 无 | 0 |  | 231.88
1372 | 10kV芡沙11线 | 后圩三队01013 | 100 | 18.14% | 无 | 0 |  | 61.86
1373 | 10kV芡沙11线 | 东圩01006 | 315 | 19.63% | 无 | 0 |  | 190.1655
1374 | 10kV芡唐09线 | 支湖3号08028 | 160 | 27.48% | 无 | 0 |  | 84.032
1375 | 10kV常常03线 | 常坟1号22019 | 400 | 45.93% | 无 | 0 |  | 136.28
1376 | 10kV怀禹16线 | 酒厂宿舍05016 | 400 | 22.58% | 无 | 0 |  | 229.68
1377 | 10kV常廖15线 | 丁淮1号27005 | 200 | 7.07% | 无 | 0 |  | 145.86
1378 | 10kV怀禹19线 | 东菜市06004 | 315 | 43.03% | 无 | 0 |  | 116.4555
1379 | 10kV怀荆11线 | 荆芡所北08054 | 500 | 42.72% | 无 | 0 |  | 186.4
1380 | 10kV怀城1#06线 | 航运站03009 | 400 | 15.97% | 无 | 0 |  | 256.12
1381 | 10kV褚高04线 | 三湖3号94013 | 100 | 30.87% | 无 | 0 |  | 49.13
1382 | 10kV万回05线 | 转桥1号58056 | 200 | 11.38% | 无 | 0 |  | 137.24
1383 | 10kV燕龙10线 | 钮青40015 | 200 | 1.59% | 无 | 0 |  | 156.82
1384 | 10kV苏禹13线 | 后拐2号45007 | 100 | 27.27% | 无 | 0 |  | 52.73
1385 | 10kV芡毅04线 | 建强五台区04010 | 50 | 46.09% | 无 | 0 |  | 16.955
1386 | 10kV芡沙11线 | 西十里01016 | 200 | 7.84% | 无 | 0 |  | 144.32
1387 | 10kV孙刘09线 | 兰桥机关西3号55031 | 315 | 22.92% | 无 | 0 |  | 179.802
1388 | 10kV褚香09线 | 后桥97020 | 100 | 30% | 无 | 0 |  | 50
1389 | 10kV淝岭08线 | 张龙53026 | 400 | 6.61% | 无 | 0 |  | 293.56
1390 | 10kV茆塘06线 | 童庄80033 | 315 | 16.9% | 无 | 0 |  | 198.765
1391 | 10kV石庙08线 | 瓦房3号77005 | 200 | 17.66% | 无 | 0 |  | 124.68
1392 | 10kV万万04线 | 小李庄57040 | 100 | 35.77% | 无 | 0 |  | 44.23
1393 | 10kV常永07线 | 菜圩东2号25041 | 400 | 17% | 无 | 0 |  | 252
1394 | 10kV褚香09线 | 夏家3号97021 | 400 | 8.79% | 无 | 0 |  | 284.84
1395 | 10kV孔津湖05线 | 塘底5号44085 | 200 | 11.15% | 无 | 0 |  | 137.7
1396 | 10kV汪圩04线 | 孙拐2号79018 | 200 | 21.02% | 无 | 0 |  | 117.96
1397 | 10kV沿淝04线 | 钮南38012 | 200 | 39.06% | 无 | 0 |  | 81.88
1398 | 10kV褚沟03线 | 苏圩7号32020 | 100 | 24.29% | 无 | 0 |  | 55.71
1399 | 10kV新城04线 | 张湾5号43017 | 400 | 43.83% | 无 | 0 |  | 144.68
1400 | 10kV常永07线 | 汤渔小庄25064 | 50 | 64.24% | 无 | 0 |  | 7.88
1401 | 10kV怀城2#08线 | 彩印厂3号08076 | 200 | 12.89% | 无 | 0 |  | 134.22
1402 | 10kV农场08线 | 龙亢农场农行36051 | 400 | 54.71% | 无 | 0 |  | 101.16
1403 | 10kV马路03线 | 浦家2号51046 | 200 | 12.79% | 无 | 0 |  | 134.42
1404 | 10kV古城03线 | 西南郢28013 | 200 | 8.92% | 无 | 0 |  | 142.16
1405 | 10kV潘圩04线 | 对门2号65052 | 200 | 50.68% | 无 | 0 |  | 58.64
1406 | 10kV姚山03线 | 巨郢78001 | 315 | 15.42% | 无 | 0 |  | 203.427
1407 | 10kV褚高04线 | 宗湖94014 | 100 | 18.18% | 无 | 0 |  | 61.82
1408 | 10kV怀荆11线 | 新上中08049 | 400 | 1.14% | 无 | 0 |  | 315.44
1409 | 10kV燕龙10线 | 双沟街道7号0x003 | 400 | 0.91% | 无 | 0 |  | 316.36
1410 | 10kV燕龙10线 | 双沟街道6号0x002 | 400 | 8.31% | 无 | 0 |  | 286.76
1411 | 10kV徐西07线 | 钞湖小区37081 | 200 | 5.4% | 无 | 0 |  | 149.2
1412 | 10kV君王07线 | 北楼闸门73040 | 200 | 41.92% | 无 | 0 |  | 76.16
1413 | 10kV新集04线 | 李庄52007 | 200 | 23.54% | 无 | 0 |  | 112.92
1414 | 10kV马城街道06线 | 街东44017 | 500 | 34.44% | 无 | 0 |  | 227.8
1415 | 10kV怀禹19线 | 淮海路南06019 | 500 | 30.42% | 无 | 0 |  | 247.9
1416 | 10kV石庙08线 | 胡疃街道2号77010 | 500 | 19.05% | 无 | 0 |  | 304.75
1417 | 10kV藕塘05线 | 张巷南56017 | 200 | 17.7% | 无 | 0 |  | 124.6
1418 | 10kV万福06线 | 南湖57003 | 100 | 29.23% | 无 | 0 |  | 50.77
1419 | 10kV万回05线 | 回汉58034 | 100 | 22.01% | 无 | 0 |  | 57.99
1420 | 10kV万陈07线 | 九连塘58021 | 200 | 7.85% | 无 | 0 |  | 144.3
1421 | 10kV石庙08线 | 李圩街道77046 | 315 | 12.57% | 无 | 0 |  | 212.4045
1422 | 10kV大成04线 | 城南2号59050 | 50 | 26.13% | 无 | 0 |  | 26.935
1423 | 10kV梨园03线 | 湖东2号72046 | 315 | 7.35% | 无 | 0 |  | 228.8475
1424 | 10kV古张06线 | 巷东2号30032 | 315 | 8.67% | 无 | 0 |  | 224.6895
1425 | 10kV古北07线 | 淝北2号31054 | 315 | 12.56% | 无 | 0 |  | 212.436
1426 | 10kV万万04线 | 万福北1号57043 | 315 | 14.77% | 无 | 0 |  | 205.4745
1427 | 10kV王圩06线 | 小郢北66041 | 315 | 9.8% | 无 | 0 |  | 221.13
1428 | 10kV包集03线 | 塘沿2号64012 | 315 | 31.55% | 无 | 0 |  | 152.6175
1429 | 10kV包集03线 | 塘沿1号64025 | 200 | 29.57% | 无 | 0 |  | 100.86
1430 | 10kV双桥07线 | 圩里2号48029 | 200 | 26.06% | 无 | 0 |  | 107.88
1431 | 10kV双桥07线 | 圩里3号48030 | 200 | 17.13% | 无 | 0 |  | 125.74
1432 | 10kV双桥07线 | 张巷48031 | 315 | 13.49% | 无 | 0 |  | 209.5065
1433 | 10kV常遇10线 | 新大门22049 | 315 | 7.11% | 无 | 0 |  | 229.6035
1434 | 10kV看疃06线 | 葛园2号54078 | 200 | 9.27% | 无 | 0 |  | 141.46
1435 | 10kV瓦四06线 | 瓦一崔圩72075 | 200 | 11.88% | 无 | 0 |  | 136.24
1436 | 10kV仁和05线 | 白莲2号53042 | 200 | 15.35% | 无 | 0 |  | 129.3
1437 | 10kV沿淝04线 | 丁集3号38029 | 200 | 11.92% | 无 | 0 |  | 136.16
1438 | 10kV潘圩04线 | 丫沟南1号65086 | 200 | 14.3% | 无 | 0 |  | 131.4
1439 | 10kV双桥07线 | 大祝3号48035 | 100 | 28.01% | 无 | 0 |  | 51.99
1440 | 10kV魏方08线 | 石桥北83021 | 160 | 41.49% | 无 | 0 |  | 61.616
1441 | 10kV褚龙11线 | 龙徐96030 | 200 | 26.38% | 无 | 0 |  | 107.24
1442 | 10kV沿淝04线 | 何庄38030 | 200 | 8.06% | 无 | 0 |  | 143.88
1443 | 10kV龙亢04线 | 莫湖33085 | 200 | 19.04% | 无 | 0 |  | 121.92
1444 | 10kV古潘04线 | 罗河29032 | 200 | 16.46% | 无 | 0 |  | 127.08
1445 | 10kV仁和05线 | 庙东2号53045 | 100 | 21.56% | 无 | 0 |  | 58.44
1446 | 10kV魏前09线 | 沟西87007 | 200 | 12.63% | 无 | 0 |  | 134.74
1447 | 10kV路心04线 | 马台50056 | 200 | 12.92% | 无 | 0 |  | 134.16
1448 | 10kV河双08线 | 许咀1号63063 | 200 | 18.74% | 无 | 0 |  | 122.52
1449 | 10kV杨集08线 | 左刘49035 | 200 | 9.77% | 无 | 0 |  | 140.46
1450 | 10kV孙刘09线 | 东方红北55049 | 315 | 12.94% | 无 | 0 |  | 211.239
1451 | 10kV苏马11线 | 东周2号45052 | 200 | 18.09% | 无 | 0 |  | 123.82
1452 | 10kV高庄07线 | 胜利3号67037 | 400 | 6.91% | 无 | 0 |  | 292.36
1453 | 10kV藕塘05线 | 东陆中56030 | 200 | 29.83% | 无 | 0 |  | 100.34
1454 | 10kV藕塘05线 | 砖坝东56020 | 315 | 12.84% | 无 | 0 |  | 211.554
1455 | 10kV兰桥04线 | 花园南2号56045 | 80 | 25.02% | 无 | 0 |  | 43.984
1456 | 10kV河双08线 | 王郢63007 | 200 | 17.74% | 无 | 0 |  | 124.52
1457 | 10kV兰桥04线 | 吴庙西2号56050 | 200 | 18.56% | 无 | 0 |  | 122.88
1458 | 10kV藕塘05线 | 新香店56044 | 100 | 7.89% | 无 | 0 |  | 72.11
1459 | 10kV藕塘05线 | 杨圩新北2号56040 | 200 | 33.78% | 无 | 0 |  | 92.44
1460 | 10kV姚山03线 | 张巷78005 | 315 | 20.11% | 无 | 0 |  | 188.6535
1461 | 10kV姚山03线 | 下桥移民78016 | 200 | 21.34% | 无 | 0 |  | 117.32
1462 | 10kV界沟07线 | 陈庄35024 | 100 | 19.03% | 无 | 0 |  | 60.97
1463 | 10kV界沟07线 | 张姚35004 | 200 | 22.21% | 无 | 0 |  | 115.58
1464 | 10kV界沟07线 | 青年队35027 | 200 | 38.52% | 无 | 0 |  | 82.96
1465 | 10kV界沟07线 | 李庄35038 | 100 | 21.51% | 无 | 0 |  | 58.49
1466 | 10kV界沟07线 | 前胡1号35035 | 200 | 14.91% | 无 | 0 |  | 130.18
1467 | 10kV龙亢04线 | 黄二33016 | 100 | 17.25% | 无 | 0 |  | 62.75
1468 | 10kV龙亢04线 | 张庄33075 | 100 | 14.77% | 无 | 0 |  | 65.23
1469 | 10kV褚沟03线 | 苏圩5号33045 | 400 | 19.8% | 无 | 0 |  | 240.8
1470 | 10kV龙亢04线 | 街北33005 | 315 | 26.53% | 无 | 0 |  | 168.4305
1471 | 10kV怀禹16线 | 南门口14015 | 630 | 45.35% | 无 | 0 |  | 218.295
1472 | 10kV龙亢04线 | 黄洼4号33044 | 100 | 6.26% | 无 | 0 |  | 73.74
1473 | 10kV龙亢04线 | 西支33038 | 200 | 35.76% | 无 | 0 |  | 88.48
1474 | 10kV龙亢04线 | 支严1号33018 | 160 | 24.92% | 无 | 0 |  | 88.128
1475 | 10kV褚沟03线 | 苏圩6号33048 | 200 | 19.62% | 无 | 0 |  | 120.76
1476 | 10kV龙亢04线 | 步行街1号33066 | 315 | 13.5% | 无 | 0 |  | 209.475
1477 | 10kV万刘09线 | 计杨2号58061 | 100 | 28.72% | 无 | 0 |  | 51.28
1478 | 10kV万回05线 | 随圩5号58072 | 200 | 15.5% | 无 | 0 |  | 129
1479 | 10kV万刘09线 | 刘楼1号58062 | 100 | 31.94% | 无 | 0 |  | 48.06
1480 | 10kV仁和05线 | 七姓2号53030 | 100 | 36.69% | 无 | 0 |  | 43.31
1481 | 10kV朱疃03线 | 朱疃街道北74004 | 630 | 22.13% | 无 | 0 |  | 364.581
1482 | 10kV孔津湖05线 | 农场二队44003 | 200 | 18.37% | 无 | 0 |  | 123.26
1483 | 10kV马城06线 | 代巷3号44064 | 315 | 14.59% | 无 | 0 |  | 206.0415
1484 | 10kV马城06线 | 西王3号44066 | 200 | 56.25% | 无 | 0 |  | 47.5
1485 | 10kV马城06线 | 苏岗2号44056 | 200 | 33.15% | 无 | 0 |  | 93.7
1486 | 10kV马城06线 | 西王4号44060 | 200 | 25.82% | 无 | 0 |  | 108.36
1487 | 10kV燕集05线 | 街道北39012 | 315 | 38.96% | 无 | 0 |  | 129.276
1488 | 10kV燕集05线 | 帖沟南2号39027 | 200 | 9.26% | 无 | 0 |  | 141.48
1489 | 10kV燕集05线 | 丁寺2号39019 | 160 | 41.38% | 无 | 0 |  | 61.792
1490 | 10kV苏马11线 | 五户南2号45031 | 200 | 37.94% | 无 | 0 |  | 84.12
1491 | 10kV禹庙07线 | 孝北4号45026 | 200 | 19.76% | 无 | 0 |  | 120.48
1492 | 10kV苏马11线 | 五户北2号45034 | 200 | 33.47% | 无 | 0 |  | 93.06
1493 | 10kV古北07线 | 万巷30042 | 100 | 20.14% | 无 | 0 |  | 59.86
1494 | 10kV古城03线 | 古城28012 | 400 | 23.93% | 无 | 0 |  | 224.28
1495 | 10kV徐韩10线 | 韩西37052 | 200 | 31.5% | 无 | 0 |  | 97
1496 | 10kV徐西07线 | 白湖37016 | 160 | 12.51% | 无 | 0 |  | 107.984
1497 | 10kV徐南09线 | 张圩37107 | 400 | 6.57% | 无 | 0 |  | 293.72
1498 | 10kV徐南09线 | 新集北37054 | 200 | 19.74% | 无 | 0 |  | 120.52
1499 | 10kV徐西07线 | 钮李37015 | 100 | 26.12% | 无 | 0 |  | 53.88
1500 | 10kV徐龙12线 | 东马37105 | 50 | 23.77% | 无 | 0 |  | 28.115
1501 | 10kV徐西07线 | 赵圩1号37089 | 200 | 22.26% | 无 | 0 |  | 115.48
1502 | 10kV双桥07线 | 大祝48004 | 100 | 19.33% | 无 | 0 |  | 60.67
1503 | 10kV双桥07线 | 圩里1号48028 | 200 | 22.15% | 无 | 0 |  | 115.7
1504 | 10kV双桥07线 | 桥东1号48002 | 315 | 9.6% | 无 | 0 |  | 221.76
1505 | 10kV双桥07线 | 桥东48006 | 400 | 22.68% | 无 | 0 |  | 229.28
1506 | 10kV街道04线 | 陈四3号71008 | 200 | 9.03% | 无 | 0 |  | 141.94
1507 | 10kV街道04线 | 陈永路71031 | 200 | 40.79% | 无 | 0 |  | 78.42
1508 | 10kV汪圩04线 | 史桥79001 | 315 | 11.65% | 无 | 0 |  | 215.3025
1509 | 10kV常北05线 | 岗陈南24011 | 100 | 36.04% | 无 | 0 |  | 43.96
1510 | 10kV榴荆03线 | 新月小区7号11025 | 250 | 27.16% | 无 | 0 |  | 132.1
1511 | 10kV徐西07线 | 后刘37056 | 100 | 12.46% | 无 | 0 |  | 67.54
1512 | 10kV常孔13线 | 新东郭家26050 | 200 | 30.24% | 无 | 0 |  | 99.52
1513 | 10kV柳沟07线 | 石山西81024 | 315 | 42.6% | 无 | 0 |  | 117.81
1514 | 10kV路心04线 | 三姓1号46014 | 315 | 14.89% | 无 | 0 |  | 205.0965
1515 | 10kV柳沟07线 | 渔厂81017 | 315 | 44.7% | 无 | 0 |  | 111.195
1516 | 10kV古北07线 | 后陈家31021 | 400 | 7.71% | 无 | 0 |  | 289.16
1517 | 10kV古张06线 | 李高台区30024 | 400 | 6.84% | 无 | 0 |  | 292.64
1518 | 10kV古张06线 | 清淝2号30026 | 400 | 9.49% | 无 | 0 |  | 282.04
1519 | 10kV古张06线 | 李庄30021 | 400 | 29.07% | 无 | 0 |  | 203.72
1520 | 10kV河燕06线 | 街道5号61009 | 200 | 35.09% | 无 | 0 |  | 89.82
1521 | 10kV看疃06线 | 邱庄54002 | 100 | 5.68% | 无 | 0 |  | 74.32
1522 | 10kV看疃06线 | 腾湖1号54060 | 200 | 22.37% | 无 | 0 |  | 115.26
1523 | 10kV看疃06线 | 腾湖2号54062 | 200 | 29.74% | 无 | 0 |  | 100.52
1524 | 10kV万福06线 | 王桥西57036 | 200 | 33.5% | 无 | 0 |  | 93
1525 | 10kV淝岭08线 | 陈桥西54020 | 200 | 8.72% | 无 | 0 |  | 142.56
1526 | 10kV淝岭08线 | 广里54028 | 200 | 32.38% | 无 | 0 |  | 95.24
1527 | 10kV看疃06线 | 前王54074 | 100 | 29.82% | 无 | 0 |  | 50.18
1528 | 10kV看疃06线 | 乡粮变54043 | 200 | 12.5% | 无 | 0 |  | 135
1529 | 10kV燕双08线 | 李咀41005 | 200 | 9.8% | 无 | 0 |  | 140.4
1530 | 10kV榴荆14线 | 普渡二台13004 | 315 | 19.61% | 无 | 0 |  | 190.2285
1531 | 10kV榴荆15线 | 何家队13008 | 500 | 42.45% | 无 | 0 |  | 187.75
1532 | 10kV石庙08线 | 前石庙1号77035 | 315 | 10.2% | 无 | 0 |  | 219.87
1533 | 10kV龙亢04线 | 郭洼33061 | 400 | 7.84% | 无 | 0 |  | 288.64
1534 | 10kV怀禹16线 | 粮食局公用变14009 | 500 | 33.84% | 无 | 0 |  | 230.8
1535 | 10kV石庙08线 | 前石庙77029 | 100 | 20.05% | 无 | 0 |  | 59.95
1536 | 10kV君王07线 | 君王新村2号73035 | 200 | 13.92% | 无 | 0 |  | 132.16
1537 | 10kV梨园03线 | 廖庄73044 | 100 | 21.93% | 无 | 0 |  | 58.07
1538 | 10kV君王07线 | 倪庄2号73025 | 200 | 31.56% | 无 | 0 |  | 96.88
1539 | 10kV沿淝04线 | 前董38005 | 200 | 14.21% | 无 | 0 |  | 131.58
1540 | 10kV褚集05线 | 姚庄1号50041 | 200 | 33.2% | 无 | 0 |  | 93.6
1541 | 10kV褚集05线 | 大庄1号50039 | 315 | 19.53% | 无 | 0 |  | 190.4805
1542 | 10kV赵集09线 | 赵集50002 | 500 | 36.98% | 无 | 0 |  | 215.1
1543 | 10kV赵集09线 | 湖陈1号50036 | 200 | 36.5% | 无 | 0 |  | 87
1544 | 10kV榴荆14线 | 王巷1号12008 | 100 | 18.26% | 无 | 0 |  | 61.74
1545 | 10kV褚沟03线 | 王大郢34015 | 200 | 18.88% | 无 | 0 |  | 122.24
1546 | 10kV向阳05线 | 新街1号34025 | 200 | 54.6% | 无 | 0 |  | 50.8
1547 | 10kV向阳05线 | 街道西34016 | 315 | 38.27% | 无 | 0 |  | 131.4495
1548 | 10kV高庄07线 | 梁王1号67033 | 200 | 14.91% | 无 | 0 |  | 130.18
1549 | 10kV高庄07线 | 高庄南台67006 | 400 | 9.81% | 无 | 0 |  | 280.76
1550 | 10kV王圩06线 | 碾南66021 | 100 | 41.45% | 无 | 0 |  | 38.55
1551 | 10kV潘圩04线 | 严桥1号65073 | 200 | 21.9% | 无 | 0 |  | 116.2
1552 | 10kV潘圩04线 | 腊条2号65063 | 160 | 9.48% | 无 | 0 |  | 112.832
1553 | 10kV潘圩04线 | 余店2号65061 | 100 | 17.51% | 无 | 0 |  | 62.49
1554 | 10kV潘圩04线 | 七里集2号65058 | 315 | 19.25% | 无 | 0 |  | 191.3625
1555 | 10kV燕龙10线 | 陈浅62009 | 200 | 0.38% | 无 | 0 |  | 159.24
1556 | 10kV古潘04线 | 酒坊南圩29034 | 315 | 11.25% | 无 | 0 |  | 216.5625
1557 | 10kV沿淝04线 | 三关2号38017 | 200 | 13.96% | 无 | 0 |  | 132.08
1558 | 10kV河溜05线 | 康郢1号60031 | 200 | 22.76% | 无 | 0 |  | 114.48
1559 | 10kV河燕06线 | 街西刘郢60029 | 200 | 15.62% | 无 | 0 |  | 128.76
1560 | 10kV河溜05线 | 河溜镇政府南1号小区60033 | 200 | 9.45% | 无 | 0 |  | 141.1
1561 | 10kV电站04线 | 徐梅后陈75014 | 100 | 10.48% | 无 | 0 |  | 69.52
1562 | 10kV马路03线 | 浦家新村51030 | 200 | 19.38% | 无 | 0 |  | 121.24
1563 | 10kV苏集07线 | 朱岗二20031 | 400 | 36.72% | 无 | 0 |  | 173.12
1564 | 10kV卞苏06线 | 魏郢三号20028 | 500 | 48.09% | 无 | 0 |  | 159.55
1565 | 10kV苏集07线 | 姚郢2号20038 | 200 | 22.73% | 无 | 0 |  | 114.54
1566 | 10kV卞苏06线 | 油坊东20021 | 200 | 9.73% | 无 | 0 |  | 140.54
1567 | 10kV榴泉09线 | 聂庄20008 | 315 | 37.07% | 无 | 0 |  | 135.2295
1568 | 10kV卞苏06线 | 土楼2号20029 | 400 | 11.99% | 无 | 0 |  | 272.04
1569 | 10kV苏集07线 | 红庙南台20007 | 315 | 17.49% | 无 | 0 |  | 196.9065
1570 | 10kV邹庙06线 | 杨庄2号76070 | 200 | 13.41% | 无 | 0 |  | 133.18
1571 | 10kV茆塘06线 | 茆北3号80041 | 200 | 16.38% | 无 | 0 |  | 127.24
1572 | 10kV石庙08线 | 沟东队1号80037 | 200 | 16.76% | 无 | 0 |  | 126.48
1573 | 10kV茆塘06线 | 找郢街西80031 | 400 | 48.66% | 无 | 0 |  | 125.36
1574 | 10kV瓦四06线 | 陈二王庄72043 | 200 | 5.4% | 无 | 0 |  | 149.2
1575 | 10kV瓦四06线 | 木城1号72036 | 200 | 17.74% | 无 | 0 |  | 124.52
1576 | 10kV瓦四06线 | 瓦二72020 | 160 | 20.55% | 无 | 0 |  | 95.12
1577 | 10kV王圩06线 | 薛场南64018 | 200 | 11.26% | 无 | 0 |  | 137.48
1578 | 10kV新城04线 | 街道5号43023 | 315 | 33.64% | 无 | 0 |  | 146.034
1579 | 10kV榴卞07线 | 新河自建新区东区北台19014 | 400 | 33.19% | 无 | 0 |  | 187.24
1580 | 10kV新城04线 | 程南新村43027 | 160 | 26.21% | 无 | 0 |  | 86.064
1581 | 10kV新集04线 | 新集9号52029 | 200 | 24.08% | 无 | 0 |  | 111.84
1582 | 10kV新集04线 | 新集2号52002 | 315 | 23.65% | 无 | 0 |  | 177.5025
1583 | 10kV怀城4#10线 | 万锦翠庭07003 | 500 | 36.91% | 无 | 0 |  | 215.45
1584 | 10kV魏前09线 | 沟东北2号87001 | 200 | 31.19% | 无 | 0 |  | 97.62
1585 | 10kV芡沈08线 | 沈郢塌河08018 | 315 | 24.95% | 无 | 0 |  | 173.4075
1586 | 10kV常孔13线 | 王巷北26002 | 200 | 33.61% | 无 | 0 |  | 92.78
1587 | 10kV常孔13线 | 三拐4号26055 | 100 | 22.66% | 无 | 0 |  | 57.34
1588 | 10kV褚尤06线 | 项西青年队98011 | 80 | 6.39% | 无 | 0 |  | 58.888
1589 | 10kV褚尤06线 | 项西98012 | 160 | 23.01% | 无 | 0 |  | 91.184
1590 | 10kV常遇10线 | 常坟移民2号22002 | 200 | 39.97% | 无 | 0 |  | 80.06
1591 | 10kV褚龙11线 | 叶南2号96028 | 100 | 28.19% | 无 | 0 |  | 51.81
1592 | 10kV褚龙11线 | 荣庄96001 | 200 | 20.44% | 无 | 0 |  | 119.12
1593 | 10kV芡唐09线 | 尤村新庄1号08063 | 200 | 15.36% | 无 | 0 |  | 129.28
1594 | 10kV孝仪03线 | 后薛42014 | 100 | 39.66% | 无 | 0 |  | 40.34
1595 | 10kV孙刘09线 | 兰桥街道2号55043 | 200 | 34.08% | 无 | 0 |  | 91.84
1596 | 10kV芡沙11线 | 沙沟01012 | 200 | 39.24% | 无 | 0 |  | 81.52
1597 | 10kV魏街05线 | 魏庄街道1号85001 | 400 | 40.49% | 无 | 0 |  | 158.04
1598 | 10kV褚龙11线 | 荣庄3号96046 | 160 | 34.47% | 无 | 0 |  | 72.848
1599 | 10kV怀城4#10线 | 淮磷宿舍07016 | 400 | 18.79% | 无 | 0 |  | 244.84
1600 | 10kV农场08线 | 龙亢农场十分场36019 | 200 | 22.38% | 无 | 0 |  | 115.24
1601 | 10kV褚龙11线 | 袁刘96023 | 80 | 56.45% | 无 | 0 |  | 18.84
1602 | 10kV褚尤06线 | 尤家3号98024 | 200 | 16% | 无 | 0 |  | 128
1603 | 10kV常遇10线 | 西巷1号22007 | 100 | 20.24% | 无 | 0 |  | 59.76
1604 | 10kV褚龙11线 | 余南2号96011 | 200 | 42.61% | 无 | 0 |  | 74.78
1605 | 10kV怀禹19线 | 三桥小区06021 | 500 | 31.44% | 无 | 0 |  | 242.8
1606 | 10kV兰桥04线 | 周集55015 | 200 | 25.57% | 无 | 0 |  | 108.86
1607 | 10kV常孔13线 | 新庄1号26030 | 400 | 16.36% | 无 | 0 |  | 254.56
1608 | 10kV常孔13线 | 新庄2号26007 | 200 | 30.92% | 无 | 0 |  | 98.16
1609 | 10kV魏街05线 | 魏庄街道6号85005 | 315 | 18.96% | 无 | 0 |  | 192.276
1610 | 10kV孝仪03线 | 孝南街道42031 | 500 | 8.97% | 无 | 0 |  | 355.15
1611 | 10kV孝仪03线 | 程北2号42026 | 200 | 23.5% | 无 | 0 |  | 113
1612 | 10kV孙刘09线 | 梅郢北55054 | 100 | 16.39% | 无 | 0 |  | 63.61
1613 | 10kV苏孝15线 | 姚郢3号42025 | 315 | 25.33% | 无 | 0 |  | 172.2105
1614 | 10kV农场08线 | 龙亢农场泡桐新村36011 | 315 | 30.54% | 无 | 0 |  | 155.799
1615 | 10kV怀东04线 | 张庄01014 | 315 | 12.06% | 无 | 0 |  | 214.011
1616 | 10kV芡唐09线 | 四联西08009 | 80 | 32.41% | 无 | 0 |  | 38.072
1617 | 10kV孙刘09线 | 梅郢东2号55045 | 200 | 14.41% | 无 | 0 |  | 131.18
1618 | 10kV常常03线 | 常坟8号22039 | 400 | 10.4% | 无 | 0 |  | 278.4
1619 | 10kV芡沈08线 | 大庙2号08025 | 100 | 31.97% | 无 | 0 |  | 48.03
1620 | 10kV芡沙11线 | 大窑01005 | 200 | 25.68% | 无 | 0 |  | 108.64
1621 | 10kV常常03线 | 常坟5号22025 | 400 | 48.13% | 无 | 0 |  | 127.48
1622 | 10kV芡怀10线 | 前圩2号01029 | 400 | 25.04% | 无 | 0 |  | 219.84
1623 | 10kV燕集05线 | 老庄东39006 | 200 | 11.23% | 无 | 0 |  | 137.54
1624 | 10kV常常03线 | 涧口移民1号22014 | 200 | 28.29% | 无 | 0 |  | 103.42
1625 | 10kV常常03线 | 常坟中圩2号22035 | 200 | 23.87% | 无 | 0 |  | 112.26
1626 | 10kV怀禹16线 | 禹王小区05007 | 630 | 47.95% | 无 | 0 |  | 201.915
1627 | 10kV怀城2#08线 | 食品厂05001 | 315 | 32.9% | 无 | 0 |  | 148.365
1628 | 10kV怀禹16线 | 教育局05002 | 400 | 34.1% | 无 | 0 |  | 183.6
1629 | 10kV怀禹16线 | 保险公司2号05014 | 315 | 24.98% | 无 | 0 |  | 173.313
1630 | 10kV怀禹16线 | 人民商场2号05023 | 400 | 27.86% | 无 | 0 |  | 208.56
1631 | 10kV魏年07线 | 桥头集86013 | 315 | 26.88% | 无 | 0 |  | 167.328
1632 | 10kV魏姜06线 | 王咀东84007 | 200 | 25.32% | 无 | 0 |  | 109.36
1633 | 10kV褚高04线 | 三湖2号94012 | 200 | 25.45% | 无 | 0 |  | 109.1
1634 | 10kV孙刘09线 | 兰桥机关东1号0v003 | 250 | 11.66% | 无 | 0 |  | 170.85
1635 | 10kV王圩06线 | 单庄66032 | 200 | 14.4% | 无 | 0 |  | 131.2
1636 | 10kV常永07线 | 牛王新村1号25036 | 200 | 19.15% | 无 | 0 |  | 121.7
1637 | 10kV常永07线 | 前王2号25042 | 100 | 23.44% | 无 | 0 |  | 56.56
1638 | 10kV茆塘06线 | 找郢2号80011 | 200 | 21.46% | 无 | 0 |  | 117.08
1639 | 10kV燕龙10线 | 吕浅2号62028 | 200 | 19.71% | 无 | 0 |  | 120.58
1640 | 10kV褚集08线 | 街东4号95008 | 400 | 8.96% | 无 | 0 |  | 284.16
1641 | 10kV褚香09线 | 桥口4号97028 | 200 | 9.18% | 无 | 0 |  | 141.64
1642 | 10kV邹庙06线 | 庙前2号76069 | 100 | 13.13% | 无 | 0 |  | 66.87
1643 | 10kV新城04线 | 街道4号西42062 | 400 | 1.18% | 无 | 0 |  | 315.28
1644 | 10kV常孔13线 | 南周2号26088 | 200 | 47.79% | 无 | 0 |  | 64.42
1645 | 10kV潘圩04线 | 孟庄65038 | 250 | 25.65% | 无 | 0 |  | 135.875
1646 | 10kV王圩06线 | 西楼66020 | 80 | 19.52% | 无 | 0 |  | 48.384
1647 | 10kV石庙08线 | 瓦房8号77056 | 200 | 13.05% | 无 | 0 |  | 133.9
1648 | 10kV徐韩10线 | 范湖1号37100 | 200 | 16.56% | 无 | 0 |  | 126.88
1649 | 10kV常常03线 | 江郢东3号22066 | 400 | 5.27% | 无 | 0 |  | 298.92
1650 | 10kV常常03线 | 江郢西4号22067 | 400 | 7.92% | 无 | 0 |  | 288.32
1651 | 10kV褚尤06线 | 顺河村光伏发电98030 | 200 | 3.78% | 无 | 0 |  | 152.44
1652 | 10kV仁和05线 | 赵圩53015 | 400 | 0.17% | 无 | 0 |  | 319.32
1653 | 10kV万万04线 | 万福后王91008 | 400 | 4.65% | 无 | 0 |  | 301.4
1654 | 10kV常常03线 | 镇西22040 | 400 | 15.12% | 无 | 0 |  | 259.52
1655 | 10kV徐龙12线 | 街北37004 | 400 | 9.09% | 无 | 0 |  | 283.64
1656 | 10kV河溜05线 | 街道16号60056 | 400 | 0% | 无 | 0 |  | 320
1657 | 10kV农场08线 | 龙亢农场二招1号36058 | 400 | 0.4% | 无 | 0 |  | 318.4
1658 | 10kV燕集05线 | 新沟王郢2号39028 | 100 | 26.29% | 无 | 0 |  | 53.71
1659 | 10kV怀禹19线 | 医药公司宿舍16029 | 160 | 11.46% | 无 | 0 |  | 109.664
1660 | 10kV仁和05线 | 白莲53016 | 100 | 28.83% | 无 | 0 |  | 51.17
1661 | 10kV马城街道06线 | 胡圩2号44041 | 200 | 24.87% | 无 | 0 |  | 110.26
1662 | 10kV怀禹16线 | 文昌街14001 | 630 | 45.05% | 无 | 0 |  | 220.185
1663 | 10kV常北05线 | 王庄2号24004 | 200 | 7.25% | 无 | 0 |  | 145.5
1664 | 10kV常永07线 | 后尹25014 | 160 | 18.41% | 无 | 0 |  | 98.544
1665 | 10kV万找06线 | 张刘南2#57034 | 100 | 0.7% | 无 | 0 |  | 79.3
1666 | 10kV藕塘05线 | 藕塘机关东56007 | 315 | 18.95% | 无 | 0 |  | 192.3075
1667 | 10kV常永07线 | 汤渔湖移民25028 | 315 | 6.98% | 无 | 0 |  | 230.013
1668 | 10kV万陈07线 | 前集1号88005 | 200 | 17.09% | 无 | 0 |  | 125.82
1669 | 10kV魏方08线 | 孙巷2号70011 | 315 | 23.33% | 无 | 0 |  | 178.5105
1670 | 10kV路心04线 | 祝桥1号46018 | 200 | 25.51% | 无 | 0 |  | 108.98
1671 | 10kV常孔13线 | 联淮西26072 | 200 | 8.31% | 无 | 0 |  | 143.38
1672 | 10kV徐南09线 | 孙庄2号37129 | 100 | 24.87% | 无 | 0 |  | 55.13
1673 | 10kV赵集09线 | 张炮楼2号50046 | 200 | 12.68% | 无 | 0 |  | 134.64
1674 | 10kV褚集05线 | 小街1号50044 | 315 | 14.34% | 无 | 0 |  | 206.829
1675 | 10kV包集03线 | 路圩新村64031 | 315 | 17.27% | 无 | 0 |  | 197.5995
1676 | 10kV包集03线 | 包集村2号64013 | 500 | 35.53% | 无 | 0 |  | 222.35
1677 | 10kV包集03线 | 郭庄64010 | 100 | 6.81% | 无 | 0 |  | 73.19
1678 | 10kV新集04线 | 钱河1号52019 | 200 | 10.73% | 无 | 0 |  | 138.54
1679 | 10kV魏张10线 | 张店村2号82044 | 200 | 24.67% | 无 | 0 |  | 110.66
1680 | 10kV马路03线 | 中黄新村51028 | 100 | 27.63% | 无 | 0 |  | 52.37
1681 | 10kV瓦四06线 | 永佛后圩72045 | 200 | 14.96% | 无 | 0 |  | 130.08
1682 | 10kV芡沈08线 | 支湖公用变3号08064 | 100 | 23.66% | 无 | 0 |  | 56.34
1683 | 10kV仁和05线 | 七姓3号53043 | 100 | 15.22% | 无 | 0 |  | 64.78
1684 | 10kV万刘09线 | 计徐1号58091 | 200 | 18.92% | 无 | 0 |  | 122.16
1685 | 10kV常北05线 | 岗陈北24013 | 315 | 13.67% | 无 | 0 |  | 208.9395
1686 | 10kV芡沙11线 | 龙窝3号01039 | 200 | 14.84% | 无 | 0 |  | 130.32
1687 | 10kV茆塘06线 | 庙前村80052 | 200 | 15.88% | 无 | 0 |  | 128.24
1688 | 10kV徐南09线 | 湾东1号37132 | 200 | 14.98% | 无 | 0 |  | 130.04
1689 | 10kV潘圩04线 | 潘前北65104 | 200 | 66.71% | 无 | 0 |  | 26.58
1690 | 10kV潘圩04线 | 前十姓65090 | 315 | 10.02% | 无 | 0 |  | 220.437
1691 | 10kV褚集05线 | 胜利50054 | 200 | 19.67% | 无 | 0 |  | 120.66
1692 | 10kV魏张10线 | 蒋湖北82015 | 200 | 16.69% | 无 | 0 |  | 126.62
1693 | 10kV万回05线 | 随圩1号58074 | 200 | 10.36% | 无 | 0 |  | 139.28
1694 | 10kV褚高04线 | 前赵94021 | 200 | 25.55% | 无 | 0 |  | 108.9
1695 | 10kV龙亢04线 | 小河33086 | 200 | 8.8% | 无 | 0 |  | 142.4
1696 | 10kV龙亢04线 | 周王33087 | 200 | 7.41% | 无 | 0 |  | 145.18
1697 | 10kV魏前09线 | 马厂陈68005 | 200 | 16.8% | 无 | 0 |  | 126.4
1698 | 10kV徐南09线 | 邹南37136 | 200 | 17.55% | 无 | 0 |  | 124.9
1699 | 10kV徐西07线 | 王巷37139 | 315 | 12.15% | 无 | 0 |  | 213.7275
1700 | 10kV路心04线 | 大营46022 | 200 | 34.01% | 无 | 0 |  | 91.98
1701 | 10kV苏天17线 | 黄郢中2号42051 | 315 | 15.28% | 无 | 0 |  | 203.868
1702 | 10kV大成04线 | 祠堂59079 | 315 | 12.17% | 无 | 0 |  | 213.6645
1703 | 10kV魏姜06线 | 大郢李84012 | 200 | 18.77% | 无 | 0 |  | 122.46
1704 | 10kV兰桥04线 | 红光1号55047 | 100 | 24.99% | 无 | 0 |  | 55.01
1705 | 10kV兰桥04线 | 曹圩55048 | 200 | 27.03% | 无 | 0 |  | 105.94
1706 | 10kV团湖06线 | 花园40026 | 100 | 15.46% | 无 | 0 |  | 64.54
1707 | 10kV团湖06线 | 徐湾40027 | 315 | 8.92% | 无 | 0 |  | 223.902
1708 | 10kV孝仪03线 | 孝南1号42056 | 315 | 21.21% | 无 | 0 |  | 185.1885
1709 | 10kV苏禹13线 | 刘巷2号45049 | 200 | 33.05% | 无 | 0 |  | 93.9
1710 | 10kV苏禹13线 | 小李45050 | 200 | 21.82% | 无 | 0 |  | 116.36
1711 | 10kV苏禹13线 | 小李3号45051 | 200 | 20.46% | 无 | 0 |  | 119.08
1712 | 10kV褚沟03线 | 杨沟34033 | 200 | 17.74% | 无 | 0 |  | 124.52
1713 | 10kV藕塘05线 | 香店56035 | 200 | 17.16% | 无 | 0 |  | 125.68
1714 | 10kV河双08线 | 张圩63011 | 315 | 18.17% | 无 | 0 |  | 194.7645
1715 | 10kV河双08线 | 张圩街道1号63037 | 200 | 38.82% | 无 | 0 |  | 82.36
1716 | 10kV大成04线 | 张湖59043 | 200 | 8.83% | 无 | 0 |  | 142.34
1717 | 10kV藕塘05线 | 藕塘机关西56008 | 160 | 36.71% | 无 | 0 |  | 69.264
1718 | 10kV新城04线 | 贡湾7号43033 | 80 | 0.96% | 无 | 0 |  | 63.232
1719 | 10kV兰桥04线 | 施拐56010 | 50 | 76.43% | 无 | 0 |  | 1.785
1720 | 10kV藕塘05线 | 杨圩新南2号56041 | 200 | 17.85% | 无 | 0 |  | 124.3
1721 | 10kV唐店09线 | 唐湾63006 | 400 | 11.03% | 无 | 0 |  | 275.88
1722 | 10kV河燕06线 | 葛圩2号59042 | 160 | 17.73% | 无 | 0 |  | 99.632
1723 | 10kV河燕06线 | 公司59003 | 200 | 12.06% | 无 | 0 |  | 135.88
1724 | 10kV河双08线 | 罗新庄3号63050 | 200 | 15.82% | 无 | 0 |  | 128.36
1725 | 10kV界沟07线 | 前黄2号35030 | 160 | 20.49% | 无 | 0 |  | 95.216
1726 | 10kV界沟07线 | 田庄35048 | 200 | 0.3% | 无 | 0 |  | 159.4
1727 | 10kV界沟07线 | 张庄35013 | 160 | 35.09% | 无 | 0 |  | 71.856
1728 | 10kV龙亢04线 | 刘庄1号33099 | 160 | 4.94% | 无 | 0 |  | 120.096
1729 | 10kV褚沟03线 | 苏圩1号33025 | 315 | 40.63% | 无 | 0 |  | 124.0155
1730 | 10kV龙亢04线 | 顾庄33074 | 100 | 32.65% | 无 | 0 |  | 47.35
1731 | 10kV龙亢04线 | 龙亢街东2号33046 | 200 | 16.4% | 无 | 0 |  | 127.2
1732 | 10kV龙亢04线 | 红庙1号33032 | 315 | 11.42% | 无 | 0 |  | 216.027
1733 | 10kV万回05线 | 回汉4号58073 | 200 | 13.81% | 无 | 0 |  | 132.38
1734 | 10kV万刘09线 | 刘圩3号58075 | 200 | 24.83% | 无 | 0 |  | 110.34
1735 | 10kV刘圩07线 | 土楼1号58080 | 200 | 8.45% | 无 | 0 |  | 143.1
1736 | 10kV刘圩07线 | 扫元1号58003 | 315 | 9.83% | 无 | 0 |  | 221.0355
1737 | 10kV万回05线 | 随圩4号58070 | 200 | 35.2% | 无 | 0 |  | 89.6
1738 | 10kV万刘09线 | 刘圩街道2号58035 | 100 | 37.8% | 无 | 0 |  | 42.2
1739 | 10kV仁和05线 | 汤庄53010 | 20 | 37.22% | 无 | 0 |  | 8.556
1740 | 10kV仁和05线 | 孙司53003 | 80 | 10.72% | 无 | 0 |  | 55.424
1741 | 10kV仁和05线 | 邵圩53005 | 160 | 27.36% | 无 | 0 |  | 84.224
1742 | 10kV仁和05线 | 仁和南53028 | 315 | 34.69% | 无 | 0 |  | 142.7265
1743 | 10kV马路03线 | 余庄51018 | 200 | 7.2% | 无 | 0 |  | 145.6
1744 | 10kV朱疃03线 | 朱疃街道西1号74013 | 400 | 34.1% | 无 | 0 |  | 183.6
1745 | 10kV仁和05线 | 老海1号54036 | 200 | 12.76% | 无 | 0 |  | 134.48
1746 | 10kV孔津湖05线 | 新村44059 | 125 | 39.63% | 无 | 0 |  | 50.4625
1747 | 10kV孔津湖05线 | 路圩2号44049 | 100 | 2.66% | 无 | 0 |  | 77.34
1748 | 10kV马城06线 | 路圩44026 | 315 | 34.01% | 无 | 0 |  | 144.8685
1749 | 10kV马城06线 | 代巷2号44054 | 160 | 18.37% | 无 | 0 |  | 98.608
1750 | 10kV马城街道06线 | 街东2号44046 | 315 | 29.06% | 无 | 0 |  | 160.461
1751 | 10kV孔津湖05线 | 梅姚中44052 | 100 | 30.94% | 无 | 0 |  | 49.06
1752 | 10kV孔津湖05线 | 长王西2号44082 | 200 | 22.17% | 无 | 0 |  | 115.66
1753 | 10kV马城06线 | 西王44020 | 200 | 25.74% | 无 | 0 |  | 108.52
1754 | 10kV燕集05线 | 丁集村部39002 | 50 | 25.72% | 无 | 0 |  | 27.14
1755 | 10kV燕集05线 | 丁青39018 | 200 | 10.96% | 无 | 0 |  | 138.08
1756 | 10kV苏马11线 | 姚未2号45014 | 315 | 22.72% | 无 | 0 |  | 180.432
1757 | 10kV苏马11线 | 刘巷街道45003 | 250 | 59.88% | 无 | 0 |  | 50.3
1758 | 10kV禹庙07线 | 大肖湖2号45022 | 200 | 23.65% | 无 | 0 |  | 112.7
1759 | 10kV古城03线 | 娄家28008 | 315 | 16.69% | 无 | 0 |  | 199.4265
1760 | 10kV古城03线 | 华家2号28022 | 315 | 14.08% | 无 | 0 |  | 207.648
1761 | 10kV古城03线 | 三岔路2号28001 | 315 | 36.09% | 无 | 0 |  | 138.3165
1762 | 10kV徐南09线 | 大郢北37058 | 200 | 20.27% | 无 | 0 |  | 119.46
1763 | 10kV徐韩10线 | 梨园新庄37122 | 80 | 10.8% | 无 | 0 |  | 55.36
1764 | 10kV徐南09线 | 邹北37059 | 315 | 6.41% | 无 | 0 |  | 231.8085
1765 | 10kV徐西07线 | 王巷1号37114 | 100 | 5.05% | 无 | 0 |  | 74.95
1766 | 10kV徐南09线 | 邹尚街道37116 | 315 | 20.16% | 无 | 0 |  | 188.496
1767 | 10kV徐韩10线 | 前秦37029 | 200 | 15.38% | 无 | 0 |  | 129.24
1768 | 10kV徐西07线 | 刘井37062 | 200 | 23.08% | 无 | 0 |  | 113.84
1769 | 10kV怀城4#10线 | 工行宿舍05004 | 315 | 24.88% | 无 | 0 |  | 173.628
1770 | 10kV魏方08线 | 方坝西70001 | 200 | 20.83% | 无 | 0 |  | 118.34
1771 | 10kV沿淝04线 | 常瓦房大队部2号38019 | 100 | 12.37% | 无 | 0 |  | 67.63
1772 | 10kV燕集05线 | 街道南39011 | 200 | 43.26% | 无 | 0 |  | 73.48
1773 | 10kV汪圩04线 | 饶郢79006 | 315 | 5.84% | 无 | 0 |  | 233.604
1774 | 10kV古潘04线 | 西窑湖29005 | 400 | 0.08% | 无 | 0 |  | 319.68
1775 | 10kV古潘04线 | 潘家29013 | 315 | 15.99% | 无 | 0 |  | 201.6315
1776 | 10kV榴荆03线 | 新月小区3号11020 | 250 | 26.67% | 无 | 0 |  | 133.325
1777 | 10kV榴荆03线 | 移民台区11006 | 315 | 30.32% | 无 | 0 |  | 156.492
1778 | 10kV榴荆03线 | 新月小区8号11026 | 200 | 33.87% | 无 | 0 |  | 92.26
1779 | 10kV榴荆03线 | 移民小区2号11031 | 400 | 40.82% | 无 | 0 |  | 156.72
1780 | 10kV榴荆16线 | 龚王东11004 | 250 | 6.85% | 无 | 0 |  | 182.875
1781 | 10kV榴荆03线 | 新月小区2号11029 | 250 | 32.63% | 无 | 0 |  | 118.425
1782 | 10kV柳沟07线 | 袁庄81014 | 200 | 24.5% | 无 | 0 |  | 111
1783 | 10kV路心04线 | 路心1号46011 | 200 | 35.24% | 无 | 0 |  | 89.52
1784 | 10kV古北07线 | 淝东2号31034 | 400 | 48.47% | 无 | 0 |  | 126.12
1785 | 10kV古北07线 | 沈巷31025 | 200 | 40.27% | 无 | 0 |  | 79.46
1786 | 10kV古北07线 | 文昌31033 | 315 | 20.44% | 无 | 0 |  | 187.614
1787 | 10kV古北07线 | 草寺2号31049 | 100 | 19.88% | 无 | 0 |  | 60.12
1788 | 10kV古北07线 | 龙庙31005 | 400 | 10.62% | 无 | 0 |  | 277.52
1789 | 10kV古北07线 | 王岗2号31038 | 400 | 11.79% | 无 | 0 |  | 272.84
1790 | 10kV古张06线 | 顾家30017 | 400 | 4.56% | 无 | 0 |  | 301.76
1791 | 10kV看疃06线 | 沟西2号54072 | 100 | 16.11% | 无 | 0 |  | 63.89
1792 | 10kV看疃06线 | 集东54034 | 250 | 13% | 无 | 0 |  | 167.5
1793 | 10kV孙刘09线 | 孙庄2号55064 | 100 | 22.59% | 无 | 0 |  | 57.41
1794 | 10kV看疃06线 | 葛园54027 | 100 | 29.63% | 无 | 0 |  | 50.37
1795 | 10kV淝岭08线 | 太平新村1号54066 | 315 | 12.83% | 无 | 0 |  | 211.5855
1796 | 10kV看疃06线 | 季圩2号54055 | 200 | 21.34% | 无 | 0 |  | 117.32
1797 | 10kV看疃06线 | 沟西54036 | 100 | 31.79% | 无 | 0 |  | 48.21
1798 | 10kV淝岭08线 | 南海新村54052 | 100 | 26.32% | 无 | 0 |  | 53.68
1799 | 10kV榴荆14线 | 庙西2号13022 | 160 | 9.24% | 无 | 0 |  | 113.216
1800 | 10kV石庙08线 | 李圩北77031 | 315 | 25.9% | 无 | 0 |  | 170.415
1801 | 10kV石庙08线 | 大朱卢庄77042 | 100 | 24% | 无 | 0 |  | 56
1802 | 10kV石庙08线 | 后石庙1号77037 | 200 | 21.15% | 无 | 0 |  | 117.7
1803 | 10kV君王07线 | 湖北2号73003 | 200 | 10.6% | 无 | 0 |  | 138.8
1804 | 10kV君王07线 | 老郢4号73026 | 315 | 6.85% | 无 | 0 |  | 230.4225
1805 | 10kV沿淝04线 | 东刘38011 | 200 | 15.98% | 无 | 0 |  | 128.04
1806 | 10kV万陈07线 | 前集2号88006 | 50 | 32.66% | 无 | 0 |  | 23.67
1807 | 10kV赵集09线 | 老家50013 | 200 | 23.1% | 无 | 0 |  | 113.8
1808 | 10kV褚集05线 | 油坊北50033 | 200 | 28.35% | 无 | 0 |  | 103.3
1809 | 10kV褚集05线 | 油坊50021 | 160 | 14.94% | 无 | 0 |  | 104.096
1810 | 10kV褚沟03线 | 王湾东1号34030 | 50 | 38.99% | 无 | 0 |  | 20.505
1811 | 10kV褚沟03线 | 韩庄34004 | 200 | 29.62% | 无 | 0 |  | 100.76
1812 | 10kV高庄07线 | 梁王2号67034 | 200 | 13.16% | 无 | 0 |  | 133.68
1813 | 10kV高庄07线 | 张姚南1号67050 | 315 | 8.41% | 无 | 0 |  | 225.5085
1814 | 10kV高庄07线 | 小集3号67028 | 200 | 14.4% | 无 | 0 |  | 131.2
1815 | 10kV高庄07线 | 小元67022 | 160 | 10.99% | 无 | 0 |  | 110.416
1816 | 10kV王圩06线 | 西楼3号66035 | 160 | 24.63% | 无 | 0 |  | 88.592
1817 | 10kV潘圩04线 | 曹庄65046 | 200 | 13.52% | 无 | 0 |  | 132.96
1818 | 10kV王圩06线 | 高皇66001 | 200 | 18.21% | 无 | 0 |  | 123.58
1819 | 10kV潘圩04线 | 东陈集65050 | 400 | 41.8% | 无 | 0 |  | 152.8
1820 | 10kV王圩06线 | 西楼2号66023 | 200 | 17.5% | 无 | 0 |  | 125
1821 | 10kV潘圩04线 | 东周65017 | 200 | 39.63% | 无 | 0 |  | 80.74
1822 | 10kV沿淝04线 | 周圩2号38027 | 200 | 19.12% | 无 | 0 |  | 121.76
1823 | 10kV河溜05线 | 康郢2号60032 | 200 | 14.52% | 无 | 0 |  | 130.96
1824 | 10kV燕龙10线 | 常海40009 | 50 | 55.16% | 无 | 0 |  | 12.42
1825 | 10kV电站04线 | 五路中75007 | 200 | 17.99% | 无 | 0 |  | 124.02
1826 | 10kV电站04线 | 五路街道2号75017 | 400 | 2.76% | 无 | 0 |  | 308.96
1827 | 10kV五岔工业03线 | 新城区2号17026 | 315 | 30.39% | 无 | 0 |  | 156.2715
1828 | 10kV邹庙06线 | 联淮北1号76014 | 200 | 27.22% | 无 | 0 |  | 105.56
1829 | 10kV邹庙06线 | 庙前76009 | 100 | 32.41% | 无 | 0 |  | 47.59
1830 | 10kV邹庙06线 | 沟北1号76015 | 200 | 30.96% | 无 | 0 |  | 98.08
1831 | 10kV邹庙06线 | 魏庄76017 | 200 | 12.94% | 无 | 0 |  | 134.12
1832 | 10kV新集04线 | 新集8号52028 | 400 | 6.86% | 无 | 0 |  | 292.56
1833 | 10kV卞苏06线 | 土楼3号20036 | 200 | 26.11% | 无 | 0 |  | 107.78
1834 | 10kV茆塘06线 | 找郢街道80044 | 400 | 33.86% | 无 | 0 |  | 184.56
1835 | 10kV茆塘06线 | 茆北村80023 | 200 | 13.33% | 无 | 0 |  | 133.34
1836 | 10kV瓦四06线 | 陈二高台72041 | 200 | 18.35% | 无 | 0 |  | 123.3
1837 | 10kV瓦四06线 | 永佛2号72032 | 100 | 48.49% | 无 | 0 |  | 31.51
1838 | 10kV新城04线 | 贡湾6号43025 | 315 | 26.02% | 无 | 0 |  | 170.037
1839 | 10kV孝仪03线 | 叶圩4号42063 | 160 | 25.31% | 无 | 0 |  | 87.504
1840 | 10kV常常03线 | 步行街22026 | 80 | 26.24% | 无 | 0 |  | 43.008
1841 | 10kV常孔13线 | 大郢26038 | 315 | 9.1% | 无 | 0 |  | 223.335
1842 | 10kV瓦四06线 | 永佛东场72084 | 100 | 16.96% | 无 | 0 |  | 63.04
1843 | 10kV常孔13线 | 三拐2号26042 | 200 | 10.62% | 无 | 0 |  | 138.76
1844 | 10kV常孔13线 | 三拐3号26046 | 200 | 22.31% | 无 | 0 |  | 115.38
1845 | 10kV常孔13线 | 拐集4号26054 | 100 | 20.89% | 无 | 0 |  | 59.11
1846 | 10kV褚香09线 | 肖李97007 | 200 | 21.05% | 无 | 0 |  | 117.9
1847 | 10kV常廖15线 | 南吴桥27030 | 315 | 8.05% | 无 | 0 |  | 226.6425
1848 | 10kV常孔13线 | 庙后26003 | 200 | 21.85% | 无 | 0 |  | 116.3
1849 | 10kV常孔13线 | 庙后北26069 | 315 | 17.51% | 无 | 0 |  | 196.8435
1850 | 10kV怀城3#09线 | 五金厂06015 | 630 | 41.55% | 无 | 0 |  | 242.235
1851 | 10kV怀城3#09线 | 卞和小区2号06028 | 250 | 27.07% | 无 | 0 |  | 132.325
1852 | 10kV褚龙11线 | 油坊1号96026 | 200 | 15.39% | 无 | 0 |  | 129.22
1853 | 10kV芡唐09线 | 集南2号08061 | 200 | 23.04% | 无 | 0 |  | 113.92
1854 | 10kV芡唐09线 | 尤村新庄08011 | 200 | 32.42% | 无 | 0 |  | 95.16
1855 | 10kV苏天17线 | 洪集42006 | 200 | 32.09% | 无 | 0 |  | 95.82
1856 | 10kV芡唐09线 | 支湖街道08031 | 315 | 36.83% | 无 | 0 |  | 135.9855
1857 | 10kV常孔13线 | 前圩3号26048 | 50 | 4.98% | 无 | 0 |  | 37.51
1858 | 10kV常遇10线 | 西巷1号-A22028 | 400 | 11.84% | 无 | 0 |  | 272.64
1859 | 10kV褚龙11线 | 余北2号96015 | 200 | 6.2% | 无 | 0 |  | 147.6
1860 | 10kV褚龙11线 | 钱圩96013 | 200 | 17.14% | 无 | 0 |  | 125.72
1861 | 10kV常孔13线 | 孔岗3号26047 | 200 | 30.65% | 无 | 0 |  | 98.7
1862 | 10kV怀徐05线 | 新庄02001 | 315 | 31.2% | 无 | 0 |  | 153.72
1863 | 10kV常廖15线 | 廖巷2号27031 | 100 | 23.49% | 无 | 0 |  | 56.51
1864 | 10kV常遇10线 | 中心三号22043 | 100 | 24.61% | 无 | 0 |  | 55.39
1865 | 10kV褚尤06线 | 陶圩2号98020 | 200 | 18.76% | 无 | 0 |  | 122.48
1866 | 10kV褚高04线 | 大徐3号94037 | 80 | 13.81% | 无 | 0 |  | 52.952
1867 | 10kV褚龙11线 | 宫坂青年队96022 | 50 | 11.58% | 无 | 0 |  | 34.21
1868 | 10kV常廖15线 | 王南新村3号27027 | 200 | 20.86% | 无 | 0 |  | 118.28
1869 | 10kV褚龙11线 | 油坊2号96027 | 200 | 16.85% | 无 | 0 |  | 126.3
1870 | 10kV褚龙11线 | 池庙96016 | 200 | 32.82% | 无 | 0 |  | 94.36
1871 | 10kV芡怀10线 | 涡南中2号01031 | 200 | 13.13% | 无 | 0 |  | 133.74
1872 | 10kV芡怀10线 | 涡南西2号01032 | 200 | 78.24% | 无 | 0 |  | 3.52
1873 | 10kV常孔13线 | 南周26009 | 315 | 3.17% | 无 | 0 |  | 242.0145
1874 | 10kV农场08线 | 龙亢农场幸福2村36001 | 315 | 41.88% | 无 | 0 |  | 120.078
1875 | 10kV魏年07线 | 后郢86006 | 200 | 25.58% | 无 | 0 |  | 108.84
1876 | 10kV魏张10线 | 蒋湖南2号82016 | 200 | 20.7% | 无 | 0 |  | 118.6
1877 | 10kV孝仪03线 | 孝北1号42023 | 200 | 31.92% | 无 | 0 |  | 96.16
1878 | 10kV常遇10线 | 常坟移民5号22042 | 400 | 30.74% | 无 | 0 |  | 197.04
1879 | 10kV芡唐09线 | 朱郢08033 | 200 | 11.75% | 无 | 0 |  | 136.5
1880 | 10kV魏年07线 | 拐弯3号86003 | 200 | 14.65% | 无 | 0 |  | 130.7
1881 | 10kV常廖15线 | 柴沟27009 | 400 | 0.13% | 无 | 0 |  | 319.48
1882 | 10kV芡怀10线 | 北宋2号01035 | 200 | 27.48% | 无 | 0 |  | 105.04
1883 | 10kV怀啤07线 | 水利新村2号07020 | 315 | 22.14% | 无 | 0 |  | 182.259
1884 | 10kV芡沈08线 | 沈郢街道08039 | 400 | 29.37% | 无 | 0 |  | 202.52
1885 | 10kV苏天17线 | 肖庄1号42007 | 200 | 19.5% | 无 | 0 |  | 121
1886 | 10kV芡沈08线 | 支湖公用变08014 | 160 | 29.04% | 无 | 0 |  | 81.536
1887 | 10kV常常03线 | 常坟街道6号22024 | 400 | 17.94% | 无 | 0 |  | 248.24
1888 | 10kV常常03线 | 江郢西22010 | 400 | 67.49% | 无 | 0 |  | 50.04
1889 | 10kV常廖15线 | 涧西27013 | 160 | 35.6% | 无 | 0 |  | 71.04
1890 | 10kV怀城3#09线 | 商业银行06016 | 250 | 35.04% | 无 | 0 |  | 112.4
1891 | 10kV怀城2#08线 | 公路局宿舍06002 | 100 | 24.68% | 无 | 0 |  | 55.32
1892 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场大沟32001 | 50 | 9.12% | 无 | 0 |  | 35.44
1893 | 10kV怀城1#06线 | 城关中队03015 | 315 | 14.07% | 无 | 0 |  | 207.6795
1894 | 10kV魏街05线 | 魏庄街道3号85003 | 315 | 51.36% | 无 | 0 |  | 90.216
1895 | 10kV褚龙11线 | 池庙4号96045 | 315 | 7.8% | 无 | 0 |  | 227.43
1896 | 10kV苏禹13线 | 殳村2号45019 | 200 | 19.34% | 无 | 0 |  | 121.32
1897 | 10kV褚集08线 | 大褚98001 | 315 | 33.6% | 无 | 0 |  | 146.16
1898 | 10kV怀东04线 | 庞郢01015 | 315 | 40.1% | 无 | 0 |  | 125.685
1899 | 10kV孙刘09线 | 兰桥机关西55002 | 315 | 28.66% | 无 | 0 |  | 161.721
1900 | 10kV杨集08线 | 张坝池49060 | 100 | 16.64% | 无 | 0 |  | 63.36
1901 | 10kV河溜05线 | 孙院2号60024 | 200 | 19.1% | 无 | 0 |  | 121.8
1902 | 10kV电站04线 | 徐梅后陈3号75031 | 200 | 6.71% | 无 | 0 |  | 146.58
1903 | 10kV路心04线 | 祝桥2号46019 | 200 | 12.8% | 无 | 0 |  | 134.4
1904 | 10kV褚集08线 | 街西5号95015 | 315 | 28.94% | 无 | 0 |  | 160.839
1905 | 10kV榴卞07线 | 新河自建区北19114 | 400 | 30.28% | 无 | 0 |  | 198.88
1906 | 10kV常孔13线 | 北周2号26089 | 200 | 42.02% | 无 | 0 |  | 75.96
1907 | 10kV赵集09线 | 湾东50025 | 200 | 28.88% | 无 | 0 |  | 102.24
1908 | 10kV常遇10线 | 易家1号22036 | 400 | 5.18% | 无 | 0 |  | 299.28
1909 | 10kV石庙08线 | 彭西1号77039 | 315 | 9.17% | 无 | 0 |  | 223.1145
1910 | 10kV新城04线 | 朱西4号43030 | 200 | 13.97% | 无 | 0 |  | 132.06
1911 | 10kV燕龙10线 | 双沟街道5号0x001 | 200 | 37.54% | 无 | 0 |  | 84.92
1912 | 10kV怀城4#10线 | 健康路2号07048 | 400 | 32.33% | 无 | 0 |  | 190.68
1913 | 10kV褚集05线 | 张坝50007 | 80 | 75% | 无 | 0 |  | 4
1914 | 10kV怀禹19线 | 圣泉路06018 | 250 | 14.92% | 无 | 0 |  | 162.7
1915 | 10kV马城06线 | 贾郢44033 | 400 | 12.94% | 无 | 0 |  | 268.24
1916 | 10kV马城06线 | 苏岗44024 | 200 | 22.23% | 无 | 0 |  | 115.54
1917 | 10kV常永07线 | 北元2号25023 | 400 | 32.88% | 无 | 0 |  | 188.48
1918 | 10kV常永07线 | 前王25004 | 100 | 9.78% | 无 | 0 |  | 70.22
1919 | 10kV河溜05线 | 街道7号60002 | 400 | 32.1% | 无 | 0 |  | 191.6
1920 | 10kV石庙08线 | 瓦房1号77008 | 200 | 21.49% | 无 | 0 |  | 117.02
1921 | 10kV石庙08线 | 大朱1号77002 | 200 | 16.08% | 无 | 0 |  | 127.84
1922 | 10kV万陈07线 | 后集58025 | 200 | 14.9% | 无 | 0 |  | 130.2
1923 | 10kV刘圩07线 | 纪庄58012 | 200 | 11.87% | 无 | 0 |  | 136.26
1924 | 10kV褚集05线 | 路井北50043 | 200 | 22.79% | 无 | 0 |  | 114.42
1925 | 10kV褚集05线 | 赵炮楼1号50035 | 50 | 46.79% | 无 | 0 |  | 16.605
1926 | 10kV茆塘06线 | 庙前村2号80047 | 100 | 10.27% | 无 | 0 |  | 69.73
1927 | 10kV包集03线 | 机关3号64014 | 630 | 24.18% | 无 | 0 |  | 351.666
1928 | 10kV仁和05线 | 三关1号53040 | 200 | 17.38% | 无 | 0 |  | 125.24
1929 | 10kV怀山14线 | 水泥厂南15005 | 100 | 16.6% | 无 | 0 |  | 63.4
1930 | 10kV褚集05线 | 姚庄2号50050 | 200 | 40.04% | 无 | 0 |  | 79.92
1931 | 10kV魏张10线 | 张除2号82045 | 200 | 26.95% | 无 | 0 |  | 106.1
1932 | 10kV常孔13线 | 拐集西26078 | 200 | 33.32% | 无 | 0 |  | 93.36
1933 | 10kV看疃06线 | 后霍54081 | 200 | 18.14% | 无 | 0 |  | 123.72
1934 | 10kV河溜05线 | 张郢60039 | 200 | 15.41% | 无 | 0 |  | 129.18
1935 | 10kV双桥07线 | 大祝1号48033 | 315 | 7.7% | 无 | 0 |  | 227.745
1936 | 10kV双桥07线 | 大祝2号48034 | 200 | 15.24% | 无 | 0 |  | 129.52
1937 | 10kV苏马11线 | 王桥45053 | 250 | 19.92% | 无 | 0 |  | 150.2
1938 | 10kV龙亢04线 | 邵刘33080 | 200 | 9.96% | 无 | 0 |  | 140.08
1939 | 10kV常孔13线 | 张小圩东26074 | 200 | 17.21% | 无 | 0 |  | 125.58
1940 | 10kV高庄07线 | 姚圩67066 | 200 | 9.02% | 无 | 0 |  | 141.96
1941 | 10kV常永07线 | 常巷北25046 | 200 | 14.17% | 无 | 0 |  | 131.66
1942 | 10kV燕龙10线 | 方钮62032 | 200 | 21.02% | 无 | 0 |  | 117.96
1943 | 10kV古潘04线 | 酒坊2号29036 | 200 | 14.44% | 无 | 0 |  | 131.12
1944 | 10kV电站04线 | 五路街道75022 | 315 | 22.4% | 无 | 0 |  | 181.44
1945 | 10kV河溜05线 | 张郢1号60042 | 200 | 32.4% | 无 | 0 |  | 95.2
1946 | 10kV河燕06线 | 莲花2号59074 | 200 | 21.64% | 无 | 0 |  | 116.72
1947 | 10kV褚集05线 | 小街50058 | 315 | 21.89% | 无 | 0 |  | 183.0465
1948 | 10kV徐南09线 | 邹南1号37137 | 315 | 11.99% | 无 | 0 |  | 214.2315
1949 | 10kV路心04线 | 前未46024 | 315 | 13.43% | 无 | 0 |  | 209.6955
1950 | 10kV瓦四06线 | 南圩72052 | 100 | 40.43% | 无 | 0 |  | 39.57
1951 | 10kV褚沟03线 | 胡郢34032 | 200 | 12.73% | 无 | 0 |  | 134.54
1952 | 10kV苏孝15线 | 姚圩3号42052 | 315 | 9.06% | 无 | 0 |  | 223.461
1953 | 10kV常北05线 | 北元1号24014 | 315 | 40.99% | 无 | 0 |  | 122.8815
1954 | 10kV兰桥04线 | 湾西55051 | 315 | 16.88% | 无 | 0 |  | 198.828
1955 | 10kV团湖06线 | 李岗40022 | 100 | 21.31% | 无 | 0 |  | 58.69
1956 | 10kV街道04线 | 街道6号71012 | 315 | 16.71% | 无 | 0 |  | 199.3635
1957 | 10kV君王07线 | 老郢3号73051 | 200 | 13.33% | 无 | 0 |  | 133.34
1958 | 10kV瓦四06线 | 瓦一2号72058 | 200 | 26.75% | 无 | 0 |  | 106.5
1959 | 10kV瓦四06线 | 大沟李庄72055 | 200 | 10.58% | 无 | 0 |  | 138.84
1960 | 10kV苏天17线 | 黄郢东42054 | 200 | 17.96% | 无 | 0 |  | 124.08
1961 | 10kV潘圩04线 | 周庄65004 | 200 | 28.95% | 无 | 0 |  | 102.1
1962 | 10kV潘圩04线 | 沟湾65043 | 200 | 26.09% | 无 | 0 |  | 107.82
1963 | 10kV君王07线 | 窑西1号73004 | 315 | 8.98% | 无 | 0 |  | 223.713
1964 | 10kV电站04线 | 魏郢75020 | 200 | 14.63% | 无 | 0 |  | 130.74
1965 | 10kV项场05线 | 龙亢农场菜市场36013 | 315 | 46.06% | 无 | 0 |  | 106.911
1966 | 10kV龙亢04线 | 杨庄33014 | 200 | 24.58% | 无 | 0 |  | 110.84
1967 | 10kV芡唐09线 | 牛王宋庄08017 | 315 | 14.16% | 无 | 0 |  | 207.396
1968 | 10kV怀荆11线 | 新上北08042 | 315 | 41.65% | 无 | 0 |  | 120.8025
1969 | 10kV魏张10线 | 荒地82007 | 100 | 50.4% | 无 | 0 |  | 29.6
1970 | 10kV苏禹13线 | 刘巷街道3号45020 | 200 | 49.68% | 无 | 0 |  | 60.64
1971 | 10kV新城04线 | 贡湾5号43022 | 80 | 32.29% | 无 | 0 |  | 38.168
1972 | 10kV姚山03线 | 新拐78003 | 315 | 6.29% | 无 | 0 |  | 232.1865
1973 | 10kV孝仪03线 | 街道6号42060 | 400 | 44.95% | 无 | 0 |  | 140.2
1974 | 10kV潘圩04线 | 对门东65106 | 200 | 24.47% | 无 | 0 |  | 111.06
1975 | 10kV石庙08线 | 彭西庙拐77053 | 100 | 33.95% | 无 | 0 |  | 46.05
1976 | 10kV马城街道06线 | 街中4号44101 | 400 | 34.53% | 无 | 0 |  | 181.88
1977 | 10kV褚沟03线 | 苏二33026 | 100 | 23.68% | 无 | 0 |  | 56.32
1978 | 10kV徐韩10线 | 后秦37046 | 100 | 30.85% | 无 | 0 |  | 49.15
1979 | 10kV褚集05线 | 湾西50003 | 100 | 0.31% | 无 | 0 |  | 79.69
1980 | 10kV淝岭08线 | 贾巷54037 | 100 | 52.55% | 无 | 0 |  | 27.45
1981 | 10kV赵集09线 | 张炮楼50009 | 200 | 23.24% | 无 | 0 |  | 113.52
1982 | 10kV新集04线 | 钱河52006 | 200 | 21.27% | 无 | 0 |  | 117.46
1983 | 10kV孙刘09线 | 梅郢新村0v004 | 100 | 31.23% | 无 | 0 |  | 48.77
1984 | 10kV大成04线 | 未台59060 | 100 | 16.17% | 无 | 0 |  | 63.83
1985 | 10kV大成04线 | 团塘新庄59038 | 200 | 16.81% | 无 | 0 |  | 126.38
1986 | 10kV河溜05线 | 陈沟北60013 | 100 | 39.51% | 无 | 0 |  | 40.49
1987 | 10kV燕龙10线 | 洼沿62040 | 200 | 0.15% | 无 | 0 |  | 159.7
1988 | 10kV沿淝04线 | 前董2号38038 | 200 | 9.14% | 无 | 0 |  | 141.72
1989 | 10kV常孔13线 | 新集北26070 | 80 | 34.76% | 无 | 0 |  | 36.192
1990 | 10kV高庄07线 | 南徐67074 | 200 | 8.58% | 无 | 0 |  | 142.84
1991 | 10kV芡怀10线 | 铁郢二台01045 | 400 | 11.11% | 无 | 0 |  | 275.56
1992 | 10kV马路03线 | 梅湖南51029 | 315 | 9.91% | 无 | 0 |  | 220.7835
1993 | 10kV马路03线 | 官庄2号51031 | 200 | 11.1% | 无 | 0 |  | 137.8
1994 | 10kV龙亢04线 | 周王1号33092 | 200 | 13.18% | 无 | 0 |  | 133.64
1995 | 10kV河双08线 | 袁庄3号63066 | 200 | 30.5% | 无 | 0 |  | 99
1996 | 10kV高庄07线 | 崔大庄67071 | 200 | 20.87% | 无 | 0 |  | 118.26
1997 | 10kV高庄07线 | 张姚北67069 | 200 | 6.96% | 无 | 0 |  | 146.08
1998 | 10kV高庄07线 | 桥口1号67075 | 200 | 13.3% | 无 | 0 |  | 133.4
1999 | 10kV高庄07线 | 前吕65096 | 200 | 27.47% | 无 | 0 |  | 105.06
2000 | 10kV褚高04线 | 赵庄94024 | 200 | 7.1% | 无 | 0 |  | 145.8
2001 | 10kV刘圩07线 | 土楼58087 | 200 | 20.81% | 无 | 0 |  | 118.38
2002 | 10kV大成04线 | 杨湖南59082 | 200 | 20.35% | 无 | 0 |  | 119.3
2003 | 10kV古北07线 | 草寺南圩1号31028 | 400 | 12.68% | 无 | 0 |  | 269.28
2004 | 10kV瓦四06线 | 韩吕72035 | 400 | 12.37% | 无 | 0 |  | 270.52
2005 | 10kV梨园03线 | 梨园73007 | 200 | 15.71% | 无 | 0 |  | 128.58
2006 | 10kV卞苏06线 | 苏集3号20046 | 400 | 22.48% | 无 | 0 |  | 230.08
2007 | 10kV汪圩04线 | 下桥新村79022 | 200 | 27.88% | 无 | 0 |  | 104.24
2008 | 10kV徐西07线 | 殷东37146 | 400 | 8.77% | 无 | 0 |  | 284.92
2009 | 10kV芡怀10线 | 王庄01018 | 200 | 42.24% | 无 | 0 |  | 75.52
2010 | 10kV徐西07线 | 施庄37094 | 200 | 7.85% | 无 | 0 |  | 144.3
2011 | 10kV柳沟07线 | 胡桥2号81028 | 400 | 9.38% | 无 | 0 |  | 282.48
2012 | 10kV徐西07线 | 肖湖37014 | 400 | 5.13% | 无 | 0 |  | 299.48
2013 | 10kV瓦四06线 | 宗庄72065 | 200 | 11.84% | 无 | 0 |  | 136.32
2014 | 10kV徐圩09线 | 陆湖2号37086 | 315 | 18.2% | 无 | 0 |  | 194.67
2015 | 10kV团湖06线 | 固献西40001 | 200 | 7.42% | 无 | 0 |  | 145.16
2016 | 10kV魏张10线 | 蒋湖南82017 | 400 | 14.69% | 无 | 0 |  | 261.24
2017 | 10kV路心04线 | 徐圩2号46026 | 400 | 6.7% | 无 | 0 |  | 293.2
2018 | 10kV徐西07线 | 殷尚街道37149 | 400 | 7.89% | 无 | 0 |  | 288.44
2019 | 10kV高庄07线 | 北邱1号67045 | 200 | 14.83% | 无 | 0 |  | 130.34
2020 | 10kV常永07线 | 新桥2号25002 | 400 | 6.52% | 无 | 0 |  | 293.92
2021 | 10kV龙亢04线 | 朱庄33058 | 200 | 9.62% | 无 | 0 |  | 140.76
2022 | 10kV魏前09线 | 韩陈69011 | 200 | 18.07% | 无 | 0 |  | 123.86
2023 | 10kV燕双08线 | 西杨巷41004 | 200 | 10.78% | 无 | 0 |  | 138.44
2024 | 10kV龙亢04线 | 邵庄33042 | 400 | 10.2% | 无 | 0 |  | 279.2
2025 | 10kV淝岭08线 | 大郢东54022 | 200 | 5.08% | 无 | 0 |  | 149.84
2026 | 10kV河溜05线 | 贡集60014 | 200 | 6.6% | 无 | 0 |  | 146.8
2027 | 10kV芡沙11线 | 团郢01003 | 400 | 4.71% | 无 | 0 |  | 301.16
2028 | 10kV徐西07线 | 丁庄37028 | 100 | 56.3% | 无 | 0 |  | 23.7
2029 | 10kV孙刘09线 | 兰桥街道55012 | 315 | 53.97% | 无 | 0 |  | 81.9945
2030 | 10kV淝岭08线 | 友谊2号54094 | 400 | 9.64% | 无 | 0 |  | 281.44
2031 | 10kV河双08线 | 新张圩63027 | 200 | 33.04% | 无 | 0 |  | 93.92
2032 | 10kV新集04线 | 葛庄2号52023 | 400 | 13.17% | 无 | 0 |  | 267.32
2033 | 10kV河双08线 | 元庄2号63015 | 200 | 13.08% | 无 | 0 |  | 133.84
2034 | 10kV龙亢04线 | 关庙1号33040 | 200 | 13.88% | 无 | 0 |  | 132.24
2035 | 10kV兰桥04线 | 中郢西56019 | 400 | 11.27% | 无 | 0 |  | 274.92
2036 | 10kV古城03线 | 古城3号28029 | 400 | 12.31% | 无 | 0 |  | 270.76
2037 | 10kV褚高04线 | 大褚机井变94026 | 200 | 4.55% | 无 | 0 |  | 150.9
2038 | 10kV褚龙11线 | 荣庄2号3号变96039 | 100 | 13.09% | 无 | 0 |  | 66.91
2039 | 10kV万福06线 | 万福南5号57053 | 200 | 13.08% | 无 | 0 |  | 133.84
2040 | 10kV褚尤06线 | 西褚98002 | 400 | 13.96% | 无 | 0 |  | 264.16
2041 | 10kV褚尤06线 | 莲寺98004 | 400 | 7.97% | 无 | 0 |  | 288.12
2042 | 10kV石庙08线 | 瓦房2号77001 | 200 | 40.29% | 无 | 0 |  | 79.42
2043 | 10kV大成04线 | 倪桥59011 | 400 | 8.45% | 无 | 0 |  | 286.2
2044 | 10kV邹庙06线 | 杨圩76010 | 200 | 7.68% | 无 | 0 |  | 144.64
2045 | 10kV马路03线 | 崔元51006 | 400 | 8.52% | 无 | 0 |  | 285.92
2046 | 10kV路心04线 | 稻改46001 | 200 | 8.04% | 无 | 0 |  | 143.92
2047 | 10kV万回05线 | 朱庄58019 | 100 | 29.39% | 无 | 0 |  | 50.61
2048 | 10kV孔津湖05线 | 蒲黄西44029 | 400 | 11.74% | 无 | 0 |  | 273.04
2049 | 10kV魏张10线 | 马林北2号82018 | 200 | 12.91% | 无 | 0 |  | 134.18
2050 | 10kV石庙08线 | 胡疃后陈77016 | 200 | 7.94% | 无 | 0 |  | 144.12
2051 | 10kV双桥07线 | 桥东3号48053 | 400 | 13.2% | 无 | 0 |  | 267.2
2052 | 10kV褚集05线 | 桥东6号50071 | 400 | 23.87% | 无 | 0 |  | 224.52
2053 | 10kV街道04线 | 街道2号71002 | 400 | 50.03% | 无 | 0 |  | 119.88
2054 | 10kV常常03线 | 集西1号22020 | 400 | 47.83% | 无 | 0 |  | 128.68
2055 | 10kV卞苏06线 | 翟郢西1号20050 | 400 | 13.31% | 无 | 0 |  | 266.76
2056 | 10kV河溜05线 | 顺鑫小区60049 | 400 | 4.22% | 无 | 0 |  | 303.12
2057 | 10kV褚集05线 | 湾西3号50073 | 100 | 15.81% | 无 | 0 |  | 64.19
2058 | 10kV万福06线 | 马元1号57041 | 400 | 10.74% | 无 | 0 |  | 277.04
2059 | 10kV魏方08线 | 张台东70027 | 160 | 30.27% | 无 | 0 |  | 79.568
2060 | 10kV常永07线 | 李王郁家台区25055 | 200 | 9.99% | 无 | 0 |  | 140.02
2061 | 10kV褚集05线 | 大庄3号50074 | 200 | 14.25% | 无 | 0 |  | 131.5
2062 | 10kV常常03线 | 常坟面包房22059 | 400 | 27.94% | 无 | 0 |  | 208.24
2063 | 10kV龙亢04线 | 街东3号33103 | 400 | 15.32% | 无 | 0 |  | 258.72
2064 | 10kV常常03线 | 常坟大桥22061 | 400 | 14.07% | 无 | 0 |  | 263.72
2065 | 10kV孔津湖05线 | 小岗李3号44108 | 160 | 17.14% | 无 | 0 |  | 100.576
2066 | 10kV万陈07线 | 陈安88001 | 400 | 5.2% | 无 | 0 |  | 299.2
2067 | 10kV怀啤07线 | 饮品公司04001 | 315 | 56.95% | 无 | 0 |  | 72.6075
2068 | 10kV常永07线 | 李王1号25010 | 400 | 8.72% | 无 | 0 |  | 285.12
2069 | 10kV常永07线 | 双圩25006 | 400 | 10.79% | 无 | 0 |  | 276.84
2070 | 10kV马路03线 | 姚庄51043 | 100 | 10.13% | 无 | 0 |  | 69.87
2071 | 10kV潘圩04线 | 李庄1号65012 | 200 | 13.71% | 无 | 0 |  | 132.58
2072 | 10kV燕龙10线 | 姚圩62011 | 400 | 0.08% | 无 | 0 |  | 319.68
2073 | 10kV瓦四06线 | 年庄72009 | 200 | 10.68% | 无 | 0 |  | 138.64
2074 | 10kV朱疃03线 | 朱疃桥西74016 | 200 | 28.36% | 无 | 0 |  | 103.28
2075 | 10kV徐西07线 | 五姓2号37161 | 200 | 4.85% | 无 | 0 |  | 150.3
2076 | 10kV魏年07线 | 李庙北3号86019 | 400 | 6.2% | 无 | 0 |  | 295.2
2077 | 10kV常常03线 | 常坟4号22023 | 400 | 7.66% | 无 | 0 |  | 289.36
2078 | 10kV褚集05线 | 小庄50004 | 200 | 12.9% | 无 | 0 |  | 134.2
2079 | 10kV新集04线 | 新集1号52001 | 500 | 20.25% | 无 | 0 |  | 298.75
2080 | 10kV卞苏06线 | 尹口南台20005 | 400 | 11.3% | 无 | 0 |  | 274.8
2081 | 10kV古城03线 | 三岔路东北28035 | 250 | 32.68% | 无 | 0 |  | 118.3
2082 | 10kV古张06线 | 清肥30010 | 400 | 3.28% | 无 | 0 |  | 306.88
2083 | 10kV街道04线 | 陈四1号71005 | 315 | 27.28% | 无 | 0 |  | 166.068
2084 | 10kV卞苏06线 | 怀远县农业科学研究所0k002 | 250 | 17.56% | 无 | 0 |  | 156.1
2085 | 10kV大成04线 | 东塘2号59061 | 400 | 6.85% | 无 | 0 |  | 292.6
2086 | 10kV大成04线 | 城南59097 | 50 | 6.62% | 无 | 0 |  | 36.69
2087 | 10kV常遇10线 | 常坟移民6号22062 | 400 | 11.16% | 无 | 0 |  | 275.36
2088 | 10kV朱疃03线 | 黄圩北3号74025 | 80 | 16.69% | 无 | 0 |  | 50.648
2089 | 10kV徐西07线 | 前宗1号37163 | 200 | 6.39% | 无 | 0 |  | 147.22
2090 | 10kV徐西07线 | 王塘37064 | 400 | 10.68% | 无 | 0 |  | 277.28
2091 | 10kV杨集08线 | 赵圩1号49018 | 400 | 7.47% | 无 | 0 |  | 290.12
2092 | 10kV高庄07线 | 小集1号67002 | 400 | 9.12% | 无 | 0 |  | 283.52
2093 | 10kV褚香09线 | 马西2号97005 | 400 | 16.23% | 无 | 0 |  | 255.08
2094 | 10kV藕塘05线 | 小杨庄56024 | 200 | 6.99% | 无 | 0 |  | 146.02
2095 | 10kV万回05线 | 砖桥南2号58064 | 400 | 15.57% | 无 | 0 |  | 257.72
2096 | 10kV褚沟03线 | 韩庙2号33030 | 400 | 20.02% | 无 | 0 |  | 239.92
2097 | 10kV君王07线 | 陈庄73018 | 200 | 33.97% | 无 | 0 |  | 92.06
2098 | 10kV河双08线 | 元庄1号63014 | 400 | 12.4% | 无 | 0 |  | 270.4
2099 | 10kV柳沟07线 | 陆桥81002 | 250 | 13.29% | 无 | 0 |  | 166.775
2100 | 10kV潘圩04线 | 陈圩65049 | 400 | 4.77% | 无 | 0 |  | 300.92
2101 | 10kV仁和05线 | 老海53014 | 200 | 19.91% | 无 | 0 |  | 120.18
2102 | 10kV潘圩04线 | 丫沟北65009 | 200 | 11.82% | 无 | 0 |  | 136.36
2103 | 10kV王圩06线 | 庙前66007 | 400 | 5.19% | 无 | 0 |  | 299.24
2104 | 10kV茆塘06线 | 街西2号80065 | 200 | 31.17% | 无 | 0 |  | 97.66
2105 | 10kV苏园2#09线 | 黄疃2号43008 | 315 | 28.75% | 无 | 0 |  | 161.4375
2106 | 10kV榴卞07线 | 新河自建区5号19050 | 400 | 21.48% | 无 | 0 |  | 234.08
2107 | 10kV苏集07线 | 南小桥20054 | 400 | 18.36% | 无 | 0 |  | 246.56
2108 | 10kV燕龙10线 | 杨巷2号62018 | 200 | 0.3% | 无 | 0 |  | 159.4
2109 | 10kV古城03线 | 文岗1号28034 | 200 | 7.89% | 无 | 0 |  | 144.22
2110 | 10kV潘圩04线 | 前曹65005 | 200 | 11.99% | 无 | 0 |  | 136.02
2111 | 10kV燕集05线 | 新沟3号39025 | 200 | 9.87% | 无 | 0 |  | 140.26
2112 | 10kV窑厂07线 | 茹郢61004 | 200 | 18.08% | 无 | 0 |  | 123.84
2113 | 10kV瓦四06线 | 沟东72003 | 200 | 15.04% | 无 | 0 |  | 129.92
2114 | 10kV君王07线 | 梁庄73047 | 100 | 23.25% | 无 | 0 |  | 56.75
2115 | 10kV常北05线 | 北元沟西24007 | 200 | 26.85% | 无 | 0 |  | 106.3
2116 | 10kV茆塘06线 | 邵王站西80055 | 200 | 19.61% | 无 | 0 |  | 120.78
2117 | 10kV茆塘06线 | 李庄台区80024 | 160 | 13.91% | 无 | 0 |  | 105.744
2118 | 10kV石庙08线 | 候顾80027 | 500 | 10.06% | 无 | 0 |  | 349.7
2119 | 10kV电站04线 | 徐梅村徐郢75026 | 315 | 6.75% | 无 | 0 |  | 230.7375
2120 | 10kV龙亢04线 | 红庙3号33012 | 315 | 8.57% | 无 | 0 |  | 225.0045
2121 | 10kV魏张10线 | 湖东东82004 | 200 | 27.58% | 无 | 0 |  | 104.84
2122 | 10kV魏张10线 | 谢西82027 | 200 | 13.09% | 无 | 0 |  | 133.82
2123 | 10kV苏马11线 | 姚未西45033 | 160 | 15.38% | 无 | 0 |  | 103.392
2124 | 10kV苏马11线 | 姚未1号45013 | 200 | 30.93% | 无 | 0 |  | 98.14
2125 | 10kV孙刘09线 | 兰桥机关东55001 | 315 | 31.94% | 无 | 0 |  | 151.389
2126 | 10kV常永07线 | 南湖1号25048 | 315 | 7.56% | 无 | 0 |  | 228.186
2127 | 10kV万回05线 | 半湖58032 | 200 | 20.11% | 无 | 0 |  | 119.78
2128 | 10kV万刘09线 | 计徐58013 | 315 | 0.23% | 无 | 0 |  | 251.2755
2129 | 10kV大成04线 | 小武台59036 | 50 | 0.08% | 无 | 0 |  | 39.96
2130 | 10kV万万04线 | 瓦方1号57038 | 100 | 14.34% | 无 | 0 |  | 65.66
2131 | 10kV万万04线 | 万福街道东57029 | 630 | 33.88% | 无 | 0 |  | 290.556
2132 | 10kV龙亢04线 | 李圩2号33096 | 200 | 10.75% | 无 | 0 |  | 138.5
2133 | 10kV新集04线 | 新集4号52021 | 315 | 27.41% | 无 | 0 |  | 165.6585
2134 | 10kV榴荆14线 | 陈郢4号12014 | 200 | 15.38% | 无 | 0 |  | 129.24
2135 | 10kV褚集05线 | 张坝1号50064 | 400 | 8.29% | 无 | 0 |  | 286.84
2136 | 10kV苏禹13线 | 三岔路45057 | 100 | 10.56% | 无 | 0 |  | 69.44
2137 | 10kV新城04线 | 朱东6号43032 | 100 | 75% | 无 | 0 |  | 5
2138 | 10kV淝岭08线 | 友谊54012 | 100 | 35.14% | 无 | 0 |  | 44.86
2139 | 10kV唐店09线 | 劳庙2号63021 | 200 | 14.71% | 无 | 0 |  | 130.58
2140 | 10kV兰桥04线 | 常庄55028 | 400 | 5.04% | 无 | 0 |  | 299.84
2141 | 10kV藕塘05线 | 杨圩新56022 | 100 | 14.04% | 无 | 0 |  | 65.96
2142 | 10kV电站04线 | 新南2号75030 | 200 | 11.01% | 无 | 0 |  | 137.98
2143 | 10kV高庄07线 | 张姚严67062 | 200 | 11.08% | 无 | 0 |  | 137.84
2144 | 10kV褚集05线 | 赵桥1号46020 | 200 | 15.95% | 无 | 0 |  | 128.1
2145 | 10kV电站04线 | 徐梅2号75027 | 100 | 62.06% | 无 | 0 |  | 17.94
2146 | 10kV高庄07线 | 金沟南2号67053 | 200 | 37.02% | 无 | 0 |  | 85.96
2147 | 10kV怀山14线 | 水泥厂07035 | 500 | 11.92% | 无 | 0 |  | 340.4
2148 | 10kV万福06线 | 前王57009 | 200 | 19.77% | 无 | 0 |  | 120.46
2149 | 10kV徐西07线 | 丁庄1号37143 | 100 | 39.91% | 无 | 0 |  | 40.09
2150 | 10kV姚山03线 | 姚山光伏发电站78025 | 315 | 13.79% | 无 | 0 |  | 208.5615
2151 | 10kV褚高04线 | 张庄94025 | 200 | 7.05% | 无 | 0 |  | 145.9
2152 | 10kV河溜05线 | 张郢2号60045 | 200 | 14.93% | 无 | 0 |  | 130.14
2153 | 10kV刘圩07线 | 韩庄58086 | 100 | 12.45% | 无 | 0 |  | 67.55
2154 | 10kV刘圩07线 | 叹庄58088 | 200 | 10.77% | 无 | 0 |  | 138.46
2155 | 10kV马路03线 | 兴化51023 | 200 | 24.33% | 无 | 0 |  | 111.34
2156 | 10kV褚高04线 | 赵庄2号94006 | 200 | 13.86% | 无 | 0 |  | 132.28
2157 | 10kV看疃06线 | 常湖54018 | 200 | 6.1% | 无 | 0 |  | 147.8
2158 | 10kV万万04线 | 九张西57014 | 200 | 14.11% | 无 | 0 |  | 131.78
2159 | 10kV瓦四06线 | 油坊72005 | 315 | 12.2% | 无 | 0 |  | 213.57
2160 | 10kV魏张10线 | 谢东2号北82039 | 100 | 11.17% | 无 | 0 |  | 68.83
2161 | 10kV魏年07线 | 拐弯4号86018 | 200 | 6.48% | 无 | 0 |  | 147.04
2162 | 10kV魏年07线 | 拐弯86004 | 200 | 12.53% | 无 | 0 |  | 134.94
2163 | 10kV徐韩10线 | 张湖37061 | 200 | 17.45% | 无 | 0 |  | 125.1
2164 | 10kV沿淝04线 | 祠堂2号38035 | 400 | 7.19% | 无 | 0 |  | 291.24
2165 | 10kV瓦四06线 | 大沟刘庄72044 | 200 | 16.64% | 无 | 0 |  | 126.72
2166 | 10kV唐店09线 | 杜湾63026 | 400 | 12.21% | 无 | 0 |  | 271.16
2167 | 10kV兰桥04线 | 肖巷55035 | 400 | 2.59% | 无 | 0 |  | 309.64
2168 | 10kV燕集05线 | 燕巷39010 | 400 | 15.22% | 无 | 0 |  | 259.12
2169 | 10kV王圩06线 | 王圩街道东66058 | 200 | 18.26% | 无 | 0 |  | 123.48
2170 | 10kV魏张10线 | 汤湖南2号82041 | 100 | 17.05% | 无 | 0 |  | 62.95
2171 | 10kV瓦四06线 | 胡刘72029 | 315 | 13.61% | 无 | 0 |  | 209.1285
2172 | 10kV褚尤06线 | 北杨98003 | 200 | 17.21% | 无 | 0 |  | 125.58
2173 | 10kV常廖15线 | 雪峰东27050 | 315 | 8.6% | 无 | 0 |  | 224.91
2174 | 10kV魏张10线 | 马林北82019 | 200 | 12.47% | 无 | 0 |  | 135.06
2175 | 10kV孝仪03线 | 街道1号42010 | 800 | 0.14% | 无 | 0 |  | 638.88
2176 | 10kV柳沟07线 | 柳东北2号81038 | 200 | 9.72% | 无 | 0 |  | 140.56
2177 | 10kV包集03线 | 贾元64026 | 630 | 24.37% | 无 | 0 |  | 350.469
2178 | 10kV褚集05线 | 赵炮楼2号50060 | 200 | 12.23% | 无 | 0 |  | 135.54
2179 | 10kV褚沟03线 | 大河33033 | 400 | 8.67% | 无 | 0 |  | 285.32
2180 | 10kV淝岭08线 | 刘楼54044 | 400 | 14.32% | 无 | 0 |  | 262.72
2181 | 10kV大成04线 | 棉种厂59006 | 200 | 5.78% | 无 | 0 |  | 148.44
2182 | 10kV汪圩04线 | 李咀2号79027 | 100 | 41.65% | 无 | 0 |  | 38.35
2183 | 10kV徐西07线 | 前张1号37156 | 200 | 13.31% | 无 | 0 |  | 133.38
2184 | 10kV淝岭08线 | 大郢东1号54095 | 400 | 1.88% | 无 | 0 |  | 312.48
2185 | 10kV榴荆14线 | 耿安2号12010 | 315 | 23.14% | 无 | 0 |  | 179.109
2186 | 10kV唐店09线 | 余大郢3号63052 | 200 | 6.48% | 无 | 0 |  | 147.04
2187 | 10kV柳沟07线 | 柳东南81003 | 400 | 9.82% | 无 | 0 |  | 280.72
2188 | 10kV古城03线 | 古城2号28014 | 315 | 7.27% | 无 | 0 |  | 229.0995
2189 | 10kV茆塘06线 | 邹拐2号80062 | 315 | 66.25% | 无 | 0 |  | 43.3125
2190 | 10kV姚山03线 | 上桥街道北78040 | 315 | 33.56% | 无 | 0 |  | 146.286
2191 | 10kV古城03线 | 古城4号28030 | 400 | 7.18% | 无 | 0 |  | 291.28
2192 | 10kV石庙08线 | 后耿1号77036 | 400 | 14.66% | 无 | 0 |  | 261.36
2193 | 10kV新集04线 | 新集6号51036 | 200 | 14.91% | 无 | 0 |  | 130.18
2194 | 10kV看疃06线 | 乡粮变2号54098 | 400 | 21.99% | 无 | 0 |  | 232.04
2195 | 10kV瓦四06线 | 永佛机井通电工程72079 | 100 | 8.66% | 无 | 0 |  | 71.34
2196 | 10kV向阳05线 | 街东2号34022 | 200 | 21.24% | 无 | 0 |  | 117.52
2197 | 10kV邹庙06线 | 易圩1号76019 | 400 | 7.72% | 无 | 0 |  | 289.12
2198 | 10kV淝岭08线 | 李庄南54097 | 400 | 3.91% | 无 | 0 |  | 304.36
2199 | 10kV看疃06线 | 腾湖东54005 | 400 | 12.92% | 无 | 0 |  | 268.32
2200 | 10kV藕塘05线 | 砖坝东2#56025 | 200 | 18.03% | 无 | 0 |  | 123.94
2201 | 10kV万找06线 | 北余1号57055 | 200 | 11.39% | 无 | 0 |  | 137.22
2202 | 10kV芡沈08线 | 沈郢街道2号0g001 | 200 | 16.2% | 无 | 0 |  | 127.6
2203 | 10kV魏方08线 | 方坝南2号70025 | 400 | 19.53% | 无 | 0 |  | 241.88
2204 | 10kV姚山03线 | 赵拐2号78043 | 400 | 10.18% | 无 | 0 |  | 279.28
2205 | 10kV五岔工业03线 | 新城3号17052 | 400 | 12.66% | 无 | 0 |  | 269.36
2206 | 10kV汪圩04线 | 饶郢2号79023 | 400 | 6.23% | 无 | 0 |  | 295.08
2207 | 10kV邹庙06线 | 邹庙3号76064 | 400 | 7.26% | 无 | 0 |  | 290.96
2208 | 10kV万刘09线 | 刘圩北90005 | 400 | 20.92% | 无 | 0 |  | 236.32
2209 | 10kV赵集09线 | 桥东5号50072 | 400 | 16.16% | 无 | 0 |  | 255.36
2210 | 10kV杨集08线 | 赵圩2号49064 | 200 | 19.15% | 无 | 0 |  | 121.7
2211 | 10kV常孔13线 | 肖湖2号台区26086 | 200 | 10.87% | 无 | 0 |  | 138.26
2212 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场后褚1号32013 | 200 | 8.63% | 无 | 0 |  | 142.74
2213 | 10kV界沟07线 | 窑场1号35054 | 160 | 8.13% | 无 | 0 |  | 114.992
2214 | 10kV芡唐09线 | 尤村未桥08010 | 200 | 10.71% | 无 | 0 |  | 138.58
2215 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场贾李邵32002 | 200 | 10.09% | 无 | 0 |  | 139.82
2216 | 10kV古城03线 | 城拐28004 | 400 | 11.97% | 无 | 0 |  | 272.12
2217 | 10kV常廖15线 | 丁淮3号27056 | 200 | 10.32% | 无 | 0 |  | 139.36
2218 | 10kV柳沟07线 | 柳西81016 | 400 | 6.33% | 无 | 0 |  | 294.68
2219 | 10kV常常03线 | 常坟菜市22053 | 315 | 10.79% | 无 | 0 |  | 218.0115
2220 | 10kV龙亢04线 | 关庙2号33041 | 400 | 10.31% | 无 | 0 |  | 278.76
2221 | 10kV龙亢04线 | 孙范33063 | 200 | 7.61% | 无 | 0 |  | 144.78
2222 | 10kV界沟07线 | 邵刘35049 | 200 | 10.42% | 无 | 0 |  | 139.16
2223 | 10kV龙亢04线 | 街东4号33107 | 400 | 7.69% | 无 | 0 |  | 289.24
2224 | 10kV马城街道06线 | 后胡3号44107 | 100 | 29.51% | 无 | 0 |  | 50.49
2225 | 10kV街道04线 | 澥河北71027 | 400 | 31.85% | 无 | 0 |  | 192.6
2226 | 10kV褚香09线 | 桥口2号97002 | 200 | 27.17% | 无 | 0 |  | 105.66
2227 | 10kV万万04线 | 万福中91006 | 200 | 49.3% | 无 | 0 |  | 61.4
2228 | 10kV常永07线 | 牛王2号25040 | 400 | 21.24% | 无 | 0 |  | 235.04
2229 | 10kV常永07线 | 永西1号25005 | 200 | 17.72% | 无 | 0 |  | 124.56
2230 | 10kV榴荆15线 | 何庄台区12018 | 80 | 28.44% | 无 | 0 |  | 41.248
2231 | 10kV河燕06线 | 朱郭2号59068 | 200 | 8.52% | 无 | 0 |  | 142.96
2232 | 10kV孙刘09线 | 万福南7号55040 | 200 | 28.3% | 无 | 0 |  | 103.4
2233 | 10kV瓦四06线 | 年圩72001 | 200 | 11.05% | 无 | 0 |  | 137.9
2234 | 10kV褚龙11线 | 娄南2号96037 | 200 | 9.09% | 无 | 0 |  | 141.82
2235 | 10kV姚山03线 | 前咀东78015 | 400 | 8.07% | 无 | 0 |  | 287.72
2236 | 10kV石庙08线 | 胡疃7号77070 | 200 | 25.11% | 无 | 0 |  | 109.78
2237 | 10kV柳沟07线 | 柳南81021 | 400 | 8.91% | 无 | 0 |  | 284.36
2238 | 10kV龙亢04线 | 街南33003 | 400 | 53.51% | 无 | 0 |  | 105.96
2239 | 10kV茆塘06线 | 茆塘1号80022 | 400 | 12.19% | 无 | 0 |  | 271.24
2240 | 10kV常常03线 | 菜圩东22009 | 400 | 15.15% | 无 | 0 |  | 259.4
2241 | 10kV马路03线 | 李圩51017 | 400 | 6.69% | 无 | 0 |  | 293.24
2242 | 10kV榴荆14线 | 刘郢3号12016 | 200 | 16.46% | 无 | 0 |  | 127.08
2243 | 10kV常常03线 | 中圩1号22030 | 400 | 16.35% | 无 | 0 |  | 254.6
2244 | 10kV古张06线 | 瓦顾30013 | 400 | 1.37% | 无 | 0 |  | 314.52
2245 | 10kV双桥07线 | 蔬菜基地48060 | 250 | 1.84% | 无 | 0 |  | 195.4
2246 | 10kV朱疃03线 | 黄圩北74006 | 400 | 8.68% | 无 | 0 |  | 285.28
2247 | 10kV褚香09线 | 马东3号97025 | 200 | 5.99% | 无 | 0 |  | 148.02
2248 | 10kV徐西07线 | 王塘1号37164 | 400 | 3.13% | 无 | 0 |  | 307.48
2249 | 10kV沿淝04线 | 常瓦房大队部1号38039 | 200 | 16.82% | 无 | 0 |  | 126.36
2250 | 10kV柳沟07线 | 柳北4号81046 | 400 | 10.46% | 无 | 0 |  | 278.16
2251 | 10kV褚沟03线 | 汤楼33035 | 400 | 70.27% | 无 | 0 |  | 38.92
2252 | 10kV褚香09线 | 马湾东97006 | 200 | 9.73% | 无 | 0 |  | 140.54
2253 | 10kV褚香09线 | 马湾西97004 | 400 | 9.67% | 无 | 0 |  | 281.32
2254 | 10kV徐西07线 | 五姓37024 | 200 | 9.2% | 无 | 0 |  | 141.6
2255 | 10kV燕双08线 | 蒲林41007 | 400 | 12.3% | 无 | 0 |  | 270.8
2256 | 10kV万回05线 | 砖桥南1号58063 | 400 | 18.56% | 无 | 0 |  | 245.76
2257 | 10kV潘圩04线 | 方马65044 | 50 | 13.36% | 无 | 0 |  | 33.32
2258 | 10kV兰桥04线 | 瓦房南2号56032 | 400 | 0.21% | 无 | 0 |  | 319.16
2259 | 10kV孙刘09线 | 陈西55061 | 400 | 13.22% | 无 | 0 |  | 267.12
2260 | 10kV石庙08线 | 找郢街道（西赵北）77027 | 200 | 5.14% | 无 | 0 |  | 149.72
2261 | 10kV汪圩04线 | 杨及2号79016 | 400 | 0.12% | 无 | 0 |  | 319.52
2262 | 10kV常孔13线 | 唐庙2号26011 | 200 | 18.62% | 无 | 0 |  | 122.76
2263 | 10kV龙亢04线 | 胡庄33069 | 200 | 7.63% | 无 | 0 |  | 144.74
2264 | 10kV古城03线 | 文岗28005 | 200 | 13.17% | 无 | 0 |  | 133.66
2265 | 10kV苏集07线 | 何巷20015 | 400 | 15.59% | 无 | 0 |  | 257.64
2266 | 10kV河溜05线 | 九莲塘60055 | 315 | 23.02% | 无 | 0 |  | 179.487
2267 | 10kV常永07线 | 中南4号25043 | 200 | 4.02% | 无 | 0 |  | 151.96
2268 | 10kV常永07线 | 大河湾东25061 | 100 | 4.09% | 无 | 0 |  | 75.91
2269 | 10kV朱疃03线 | 朱疃街道南2号74021 | 400 | 5.65% | 无 | 0 |  | 297.4
2270 | 10kV万回05线 | 五里关58081 | 200 | 14.06% | 无 | 0 |  | 131.88
2271 | 10kV潘圩04线 | 腊条3号65120 | 250 | 5.79% | 无 | 0 |  | 185.525
2272 | 10kV魏方08线 | 张台70004 | 400 | 0.06% | 无 | 0 |  | 319.76
2273 | 10kV王圩06线 | 东沟沿66034 | 160 | 9.11% | 无 | 0 |  | 113.424
2274 | 10kV潘圩04线 | 孟庄2号65053 | 200 | 15.57% | 无 | 0 |  | 128.86
2275 | 10kV高庄07线 | 高庄街道67014 | 315 | 34.57% | 无 | 0 |  | 143.1045
2276 | 10kV王圩06线 | 王圩街道66050 | 200 | 33.98% | 无 | 0 |  | 92.04
2277 | 10kV君王07线 | 窑西2号73005 | 315 | 29.16% | 无 | 0 |  | 160.146
2278 | 10kV梨园03线 | 关路口73049 | 200 | 20.82% | 无 | 0 |  | 118.36
2279 | 10kV瓦四06线 | 前圩72048 | 315 | 14.85% | 无 | 0 |  | 205.2225
2280 | 10kV君王07线 | 老郢2号73022 | 315 | 30.4% | 无 | 0 |  | 156.24
2281 | 10kV姚山03线 | 下桥78021 | 315 | 6.02% | 无 | 0 |  | 233.037
2282 | 10kV古北07线 | 草寺31029 | 160 | 32.82% | 无 | 0 |  | 75.488
2283 | 10kV石庙08线 | 后耿77032 | 160 | 26.56% | 无 | 0 |  | 85.504
2284 | 10kV燕龙10线 | 李湖62012 | 200 | 0.27% | 无 | 0 |  | 159.46
2285 | 10kV常廖15线 | 钱巷3号27001 | 200 | 17.63% | 无 | 0 |  | 124.74
2286 | 10kV唐店09线 | 杜湾2号63054 | 100 | 20.62% | 无 | 0 |  | 59.38
2287 | 10kV河燕06线 | 街道11号61015 | 400 | 34.24% | 无 | 0 |  | 183.04
2288 | 10kV孝仪03线 | 程北3号42059 | 200 | 62.78% | 无 | 0 |  | 34.44
2289 | 10kV徐龙12线 | 小张湖37006 | 200 | 22.33% | 无 | 0 |  | 115.34
2290 | 10kV怀荆11线 | 新上南08041 | 315 | 19.27% | 无 | 0 |  | 191.2995
2291 | 10kV万陈07线 | 前集58010 | 200 | 0.33% | 无 | 0 |  | 159.34
2292 | 10kV马城06线 | 路圩4号44097 | 200 | 30.92% | 无 | 0 |  | 98.16
2293 | 10kV万福06线 | 陶圩57047 | 250 | 21.03% | 无 | 0 |  | 147.425
2294 | 10kV杨集08线 | 园林49047 | 200 | 14.88% | 无 | 0 |  | 130.24
2295 | 10kV卞苏06线 | 蔡郢2号20047 | 200 | 22.34% | 无 | 0 |  | 115.32
2296 | 10kV大成04线 | 东塘4号59090 | 200 | 10.31% | 无 | 0 |  | 139.38
2297 | 10kV茆塘06线 | 找郢街道南1号80057 | 200 | 46.81% | 无 | 0 |  | 66.38
2298 | 10kV高庄07线 | 王庄2号67082 | 400 | 7.1% | 无 | 0 |  | 291.6
2299 | 10kV姚山03线 | 姚山北78030 | 400 | 8.26% | 无 | 0 |  | 286.96
2300 | 10kV唐店09线 | 劳庙1号63020 | 200 | 5.95% | 无 | 0 |  | 148.1
2301 | 10kV大成04线 | 杨湖北59018 | 200 | 18.06% | 无 | 0 |  | 123.88
2302 | 10kV窑厂07线 | 葛山中61006 | 400 | 7.55% | 无 | 0 |  | 289.8
2303 | 10kV瓦四06线 | 街道4号通电工程71013 | 100 | 6.5% | 无 | 0 |  | 73.5
2304 | 10kV君王07线 | 养猪场机井通电73060 | 100 | 14.86% | 无 | 0 |  | 65.14
2305 | 10kV仁和05线 | 庙东3号53052 | 200 | 4.25% | 无 | 0 |  | 151.5
2306 | 10kV古潘04线 | 潘家2号29042 | 400 | 8.91% | 无 | 0 |  | 284.36
2307 | 10kV古北07线 | 五郢3号31061 | 200 | 17.93% | 无 | 0 |  | 124.14
2308 | 10kV苏禹13线 | 陈南东45045 | 200 | 20.25% | 无 | 0 |  | 119.5
2309 | 10kV常北05线 | 楼庙2号26084 | 200 | 18.72% | 无 | 0 |  | 122.56
2310 | 10kV怀荆11线 | 常郢2号08051 | 400 | 17.57% | 无 | 0 |  | 249.72
2311 | 10kV马城街道06线 | 城南2号44051 | 100 | 16.5% | 无 | 0 |  | 63.5
2312 | 10kV仁和05线 | 邵楼2号53051 | 100 | 29.27% | 无 | 0 |  | 50.73
2313 | 10kV古北07线 | 后尹31066 | 200 | 14.23% | 无 | 0 |  | 131.54
2314 | 10kV路心04线 | 前刘46007 | 160 | 21.81% | 无 | 0 |  | 93.104
2315 | 10kV潘圩04线 | 包集街道1号64023 | 500 | 64.95% | 无 | 0 |  | 75.25
2316 | 10kV河溜05线 | 街道6号60041 | 315 | 12.04% | 无 | 0 |  | 214.074
2317 | 10kV燕龙10线 | 卫生院小区62037 | 400 | 27.74% | 无 | 0 |  | 209.04
2318 | 10kV赵集09线 | 张圩1号50063 | 200 | 16.83% | 无 | 0 |  | 126.34
2319 | 10kV古城03线 | 三岔路6号28025 | 100 | 72.07% | 无 | 0 |  | 7.93
2320 | 10kV魏前09线 | 顾家69005 | 200 | 18.47% | 无 | 0 |  | 123.06
2321 | 10kV魏前09线 | 韩家69001 | 200 | 4.38% | 无 | 0 |  | 151.24
2322 | 10kV燕双08线 | 支耿2号41018 | 315 | 11.89% | 无 | 0 |  | 214.5465
2323 | 10kV马路03线 | 南庄51013 | 315 | 26.97% | 无 | 0 |  | 167.0445
2324 | 10kV马路03线 | 东马路51020 | 100 | 12.38% | 无 | 0 |  | 67.62
2325 | 10kV徐韩10线 | 韩湖37097 | 200 | 17.93% | 无 | 0 |  | 124.14
2326 | 10kV姚山03线 | 何圩南78008 | 315 | 20.34% | 无 | 0 |  | 187.929
2327 | 10kV淝岭08线 | 曹桥53027 | 200 | 9.68% | 无 | 0 |  | 140.64
2328 | 10kV卞苏06线 | 鉏郢2号20044 | 400 | 9.07% | 无 | 0 |  | 283.72
2329 | 10kV河燕06线 | 杨圩2号59083 | 400 | 7% | 无 | 0 |  | 292
2330 | 10kV高庄07线 | 孙圩1号65097 | 200 | 4.55% | 无 | 0 |  | 150.9
2331 | 10kV怀荆11线 | 上洼2号08073 | 200 | 29.74% | 无 | 0 |  | 100.52
2332 | 10kV怀荆11线 | 高巷08046 | 200 | 23.31% | 无 | 0 |  | 113.38
2333 | 10kV常永07线 | 洼张25001 | 200 | 12.91% | 无 | 0 |  | 134.18
2334 | 10kV双桥07线 | 安王48013 | 200 | 20.56% | 无 | 0 |  | 118.88
2335 | 10kV王圩06线 | 谷堆眼66011 | 200 | 12.27% | 无 | 0 |  | 135.46
2336 | 10kV王圩06线 | 陶西66013 | 400 | 7.03% | 无 | 0 |  | 291.88
2337 | 10kV高庄07线 | 牌坊67026 | 200 | 14.78% | 无 | 0 |  | 130.44
2338 | 10kV常北05线 | 易刘东24005 | 250 | 25.23% | 无 | 0 |  | 136.925
2339 | 10kV万回05线 | 关圩西58028 | 200 | 10.3% | 无 | 0 |  | 139.4
2340 | 10kV路心04线 | 路心46009 | 400 | 12.93% | 无 | 0 |  | 268.28
2341 | 10kV徐南09线 | 湾西2号37148 | 200 | 6.23% | 无 | 0 |  | 147.54
2342 | 10kV王圩06线 | 北场66063 | 315 | 29.83% | 无 | 0 |  | 158.0355
2343 | 10kV古北07线 | 王岗31008 | 315 | 13.39% | 无 | 0 |  | 209.8215
2344 | 10kV古潘04线 | 庙湖南鄞2号29030 | 200 | 10.24% | 无 | 0 |  | 139.52
2345 | 10kV高庄07线 | 胜利南北67023 | 200 | 12.36% | 无 | 0 |  | 135.28
2346 | 10kV新城04线 | 朱东2号43002 | 315 | 31.7% | 无 | 0 |  | 152.145
2347 | 10kV石庙08线 | 乔井沿80018 | 200 | 14.9% | 无 | 0 |  | 130.2
2348 | 10kV杨集08线 | 刘碾2号49045 | 200 | 10.94% | 无 | 0 |  | 138.12
2349 | 10kV万万04线 | 九张东1号57045 | 315 | 10.49% | 无 | 0 |  | 218.9565
2350 | 10kV杨集08线 | 祝圩49002 | 200 | 20.69% | 无 | 0 |  | 118.62
2351 | 10kV芡唐09线 | 猴洞李郢08022 | 400 | 15.11% | 无 | 0 |  | 259.56
2352 | 10kV新城04线 | 街道2号43009 | 315 | 27.24% | 无 | 0 |  | 166.194
2353 | 10kV常永07线 | 东巷中25053 | 200 | 13.77% | 无 | 0 |  | 132.46
2354 | 10kV包集03线 | 钱圩西1号64040 | 200 | 13.81% | 无 | 0 |  | 132.38
2355 | 10kV魏张10线 | 马林南2号82042 | 100 | 18.28% | 无 | 0 |  | 61.72
2356 | 10kV王圩06线 | 薛场南美好乡村64033 | 315 | 13.46% | 无 | 0 |  | 209.601
2357 | 10kV电站04线 | 后陈75009 | 200 | 15.34% | 无 | 0 |  | 129.32
2358 | 10kV褚沟03线 | 大河1号33057 | 400 | 6.48% | 无 | 0 |  | 294.08
2359 | 10kV徐南09线 | 黄元北37110 | 200 | 14.04% | 无 | 0 |  | 131.92
2360 | 10kV窑厂07线 | 李圩61007 | 400 | 6.64% | 无 | 0 |  | 293.44
2361 | 10kV孙刘09线 | 孙庄西1号57042 | 400 | 8.19% | 无 | 0 |  | 287.24
2362 | 10kV孙刘09线 | 东方红南55021 | 400 | 6.63% | 无 | 0 |  | 293.48
2363 | 10kV芡沙11线 | 沟西01009 | 400 | 8.57% | 无 | 0 |  | 285.72
2364 | 10kV芡沙11线 | 龙东01008 | 400 | 10.86% | 无 | 0 |  | 276.56
2365 | 10kV五岔镇04线 | 后湾4号18030 | 200 | 47.75% | 无 | 0 |  | 64.5
2366 | 10kV双桥07线 | 天一48039 | 200 | 42.74% | 无 | 0 |  | 74.52
2367 | 10kV唐店09线 | 北湖1号63018 | 400 | 6.73% | 无 | 0 |  | 293.08
2368 | 10kV藕塘05线 | 张巷北2号56064 | 400 | 8.9% | 无 | 0 |  | 284.4
2369 | 10kV唐店09线 | 余大郢2号63039 | 200 | 13.69% | 无 | 0 |  | 132.62
2370 | 10kV高庄07线 | 沈庄67042 | 200 | 8.15% | 无 | 0 |  | 143.7
2371 | 10kV包集03线 | 小学北64046 | 400 | 43.27% | 无 | 0 |  | 146.92
2372 | 10kV茆塘06线 | 茆北4号80063 | 100 | 19.82% | 无 | 0 |  | 60.18
2373 | 10kV电站04线 | 李桥光伏75032 | 200 | 65.84% | 无 | 0 |  | 28.32
2374 | 10kV常廖15线 | 校办东台区27054 | 100 | 25.73% | 无 | 0 |  | 54.27
2375 | 10kV古张06线 | 清沟2号30039 | 400 | 8.59% | 无 | 0 |  | 285.64
2376 | 10kV苏集07线 | 泰山4号20048 | 200 | 35.74% | 无 | 0 |  | 88.52
2377 | 10kV褚集05线 | 赵集南47008 | 200 | 5.38% | 无 | 0 |  | 149.24
2378 | 10kV马路03线 | 骆湖2号51039 | 400 | 9.57% | 无 | 0 |  | 281.72
2379 | 10kV万福06线 | 马元2号57054 | 400 | 9.48% | 无 | 0 |  | 282.08
2380 | 10kV孙刘09线 | 梅郢南1号55057 | 200 | 12.32% | 无 | 0 |  | 135.36
2381 | 10kV燕双08线 | 李咀2号41016 | 400 | 8.09% | 无 | 0 |  | 287.64
2382 | 10kV徐西07线 | 西陈37068 | 200 | 12.14% | 无 | 0 |  | 135.72
2383 | 10kV古北07线 | 徐圩31032 | 200 | 9.98% | 无 | 0 |  | 140.04
2384 | 10kV仁和05线 | 前邵53004 | 400 | 12.13% | 无 | 0 |  | 271.48
2385 | 10kV藕塘05线 | 砖坝西1号56065 | 200 | 12.2% | 无 | 0 |  | 135.6
2386 | 10kV褚尤06线 | 小门东陶98034 | 200 | 8.27% | 无 | 0 |  | 143.46
2387 | 10kV孔津湖05线 | 小成家44012 | 400 | 6.75% | 无 | 0 |  | 293
2388 | 10kV看疃06线 | 张刘年2号54100 | 100 | 19.63% | 无 | 0 |  | 60.37
2389 | 10kV河溜05线 | 河溜朱郢60006 | 200 | 10.2% | 无 | 0 |  | 139.6
2390 | 10kV仁和05线 | 赵家53020 | 400 | 11.18% | 无 | 0 |  | 275.28
2391 | 10kV淝岭08线 | 太平54004 | 400 | 7.06% | 无 | 0 |  | 291.76
2392 | 10kV褚集05线 | 大庄2号50069 | 200 | 8.17% | 无 | 0 |  | 143.66
2393 | 10kV兰桥04线 | 刘集西2号55036 | 200 | 10.02% | 无 | 0 |  | 139.96
2394 | 10kV马城06线 | 五淮4号44104 | 400 | 11.79% | 无 | 0 |  | 272.84
2395 | 10kV邹庙06线 | 杨圩2号76020 | 400 | 5.97% | 无 | 0 |  | 296.12
2396 | 10kV卞苏06线 | 翟郢东1号20051 | 200 | 13.64% | 无 | 0 |  | 132.72
2397 | 10kV石庙08线 | 胡疃后陈2号77065 | 200 | 13.06% | 无 | 0 |  | 133.88
2398 | 10kV常北05线 | 楼庙南24020 | 200 | 8.84% | 无 | 0 |  | 142.32
2399 | 10kV姚山03线 | 朱巷口2号78041 | 400 | 5.68% | 无 | 0 |  | 297.28
2400 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场新沟1号32019 | 200 | 12.37% | 无 | 0 |  | 135.26
2401 | 10kV燕集05线 | 丁寺39016 | 400 | 7.29% | 无 | 0 |  | 290.84
2402 | 10kV常廖15线 | 丁淮西2号27052 | 400 | 4.96% | 无 | 0 |  | 300.16
2403 | 10kV常常03线 | 常坟小学22055 | 400 | 14.31% | 无 | 0 |  | 262.76
2404 | 10kV姚山03线 | 上桥街道5号78046 | 200 | 18.26% | 无 | 0 |  | 123.48
2405 | 10kV大成04线 | 大成6号59095 | 315 | 25.47% | 无 | 0 |  | 171.7695
2406 | 10kV榴荆16线 | 耿安3号11110 | 100 | 31.1% | 无 | 0 |  | 48.9
2407 | 10kV常常03线 | 常坟汽车站22060 | 400 | 43.38% | 无 | 0 |  | 146.48
2408 | 10kV孙刘09线 | 机关西1号55060 | 400 | 12.09% | 无 | 0 |  | 271.64
2409 | 10kV褚集05线 | 小街3号50076 | 315 | 10.41% | 无 | 0 |  | 219.2085
2410 | 10kV褚尤06线 | 顺河98036 | 200 | 9.4% | 无 | 0 |  | 141.2
2411 | 10kV怀荆11线 | 常郢3号0a002 | 400 | 12.7% | 无 | 0 |  | 269.2
2412 | 10kV包集03线 | 贾元2号64054 | 315 | 25.35% | 无 | 0 |  | 172.1475
2413 | 10kV魏张10线 | 荒地北2号82008 | 200 | 31.24% | 无 | 0 |  | 97.52
2414 | 10kV河溜05线 | 街道2号61001 | 400 | 51.99% | 无 | 0 |  | 112.04
2415 | 10kV赵集09线 | 张庄1号50034 | 200 | 11.98% | 无 | 0 |  | 136.04
2416 | 10kV看疃06线 | 看疃村1号54103 | 100 | 29.26% | 无 | 0 |  | 50.74
2417 | 10kV魏街05线 | 魏庄街道2号西85008 | 400 | 21.03% | 无 | 0 |  | 235.88
2418 | 10kV燕集05线 | 帖沟北2号39036 | 200 | 10.46% | 无 | 0 |  | 139.08
2419 | 10kV怀荆11线 | 后韩东0a004 | 400 | 9.98% | 无 | 0 |  | 280.08
2420 | 10kV褚尤06线 | 顺东2号98018 | 400 | 11.32% | 无 | 0 |  | 274.72
2421 | 10kV姚山03线 | 前咀东2号78023 | 400 | 7.69% | 无 | 0 |  | 289.24
2422 | 10kV大成04线 | 黄湖59098 | 100 | 17.31% | 无 | 0 |  | 62.69
2423 | 10kV姚山03线 | 杨巷1号78052 | 315 | 9.51% | 无 | 0 |  | 222.0435
2424 | 10kV芡怀10线 | 铁郢一号0j002 | 400 | 14.99% | 无 | 0 |  | 260.04
2425 | 10kV潘圩04线 | 农行东64052 | 400 | 54.3% | 无 | 0 |  | 102.8
2426 | 10kV潘圩04线 | 医院南64053 | 400 | 37.79% | 无 | 0 |  | 168.84
2427 | 10kV潘圩04线 | 机关东64001 | 400 | 0% | 无 | 0 |  | 320
2428 | 10kV古北07线 | 淝东31010 | 400 | 10.78% | 无 | 0 |  | 276.88
2429 | 10kV古潘04线 | 刘庄29001 | 400 | 3.46% | 无 | 0 |  | 306.16
2430 | 10kV古张06线 | 小南鄞30018 | 400 | 4.88% | 无 | 0 |  | 300.48
2431 | 10kV古张06线 | 清沟30009 | 400 | 7.19% | 无 | 0 |  | 291.24
2432 | 10kV仁和05线 | 清河2号53058 | 200 | 13.1% | 无 | 0 |  | 133.8
2433 | 10kV芡唐09线 | 猴洞西08023 | 400 | 9.9% | 无 | 0 |  | 280.4
2434 | 10kV苏禹13线 | 李山洼4号0o001 | 250 | 8.54% | 无 | 0 |  | 178.65
2435 | 10kV褚龙11线 | 门北4号96042 | 200 | 0.01% | 无 | 0 |  | 159.98
2436 | 10kV马路03线 | 中黄1号51041 | 200 | 21.88% | 无 | 0 |  | 116.24
2437 | 10kV龙亢04线 | 街南4号33108 | 100 | 38.06% | 无 | 0 |  | 41.94
2438 | 10kV双桥07线 | 荣庄东47004 | 400 | 13.08% | 无 | 0 |  | 267.68
2439 | 10kV常廖15线 | 王南新村村部27060 | 200 | 25.08% | 无 | 0 |  | 109.84
2440 | 10kV褚香09线 | 马东2号97024 | 200 | 11.65% | 无 | 0 |  | 136.7
2441 | 10kV怀荆11线 | 非典3号08075 | 100 | 33.66% | 无 | 0 |  | 46.34
2442 | 10kV项场05线 | 龙亢农场龙腾路36023 | 400 | 35.14% | 无 | 0 |  | 179.44
2443 | 10kV潘圩04线 | 馨园小区65111 | 400 | 5.97% | 无 | 0 |  | 296.12
2444 | 10kV古北07线 | 王岗3号31062 | 200 | 14.06% | 无 | 0 |  | 131.88
2445 | 10kV褚集08线 | 街东农贸95013 | 315 | 17.78% | 无 | 0 |  | 195.993
2446 | 10kV沿淝04线 | 三关38018 | 400 | 6.77% | 无 | 0 |  | 292.92
2447 | 10kV万刘09线 | 朱庄2号58039 | 400 | 23.23% | 无 | 0 |  | 227.08
2448 | 10kV包集03线 | 刘尧64056 | 100 | 35.74% | 无 | 0 |  | 44.26
2449 | 10kV沿淝04线 | 常瓦房38013 | 400 | 13.93% | 无 | 0 |  | 264.28
2450 | 10kV万回05线 | 砖桥北1号58047 | 400 | 19.86% | 无 | 0 |  | 240.56
2451 | 10kV河溜05线 | 街道14号60053 | 400 | 12.03% | 无 | 0 |  | 271.88
2452 | 10kV杨集08线 | 前刘圩49069 | 400 | 8.76% | 无 | 0 |  | 284.96
2453 | 10kV燕双08线 | 蒲东41006 | 200 | 5.46% | 无 | 0 |  | 149.08
2454 | 10kV赵集09线 | 湖陈50001 | 200 | 9.81% | 无 | 0 |  | 140.38
2455 | 10kV褚集05线 | 后任家47006 | 200 | 11.39% | 无 | 0 |  | 137.22
2456 | 10kV藕塘05线 | 东陆56003 | 200 | 19.34% | 无 | 0 |  | 121.32
2457 | 10kV徐西07线 | 尚庄1号37131 | 100 | 11.69% | 无 | 0 |  | 68.31
2458 | 10kV燕龙10线 | 杨巷62002 | 400 | 0.17% | 无 | 0 |  | 319.32
2459 | 10kV包集03线 | 邮政局北64058 | 200 | 33.46% | 无 | 0 |  | 93.08
2460 | 10kV古潘04线 | 庙湖张庄29021 | 200 | 11.44% | 无 | 0 |  | 137.12
2461 | 10kV古潘04线 | 庙湖29019 | 400 | 3.87% | 无 | 0 |  | 304.52
2462 | 10kV常永07线 | 南湖2号25020 | 200 | 12.97% | 无 | 0 |  | 134.06
2463 | 10kV看疃06线 | 看疃街道1号54104 | 400 | 0.11% | 无 | 0 |  | 319.56
2464 | 10kV徐南09线 | 尚圩北37166 | 400 | 5.67% | 无 | 0 |  | 297.32
2465 | 10kV瓦四06线 | 毛庄72019 | 200 | 8.56% | 无 | 0 |  | 142.88
2466 | 10kV高庄07线 | 乔湖67001 | 200 | 13.22% | 无 | 0 |  | 133.56
2467 | 10kV石庙08线 | 光明77019 | 315 | 15.8% | 无 | 0 |  | 202.23
2468 | 10kV榴荆15线 | 苏邢13002 | 315 | 6% | 无 | 0 |  | 233.1
2469 | 10kV茆塘06线 | 茆南80053 | 315 | 16.77% | 无 | 0 |  | 199.1745
2470 | 10kV燕龙10线 | 李郢62003 | 200 | 0.19% | 无 | 0 |  | 159.62
2471 | 10kV界沟07线 | 钮湾东1号35040 | 200 | 13.57% | 无 | 0 |  | 132.86
2472 | 10kV怀荆11线 | 高巷2号08052 | 315 | 43.48% | 无 | 0 |  | 115.038
2473 | 10kV怀徐05线 | 二中西2号02018 | 200 | 49.61% | 无 | 0 |  | 60.78
2474 | 10kV魏前09线 | 胡巷69006 | 315 | 20.93% | 无 | 0 |  | 186.0705
2475 | 10kV孙刘09线 | 梅郢南55042 | 315 | 6.42% | 无 | 0 |  | 231.777
2476 | 10kV万回05线 | 回汉3号58069 | 315 | 18.58% | 无 | 0 |  | 193.473
2477 | 10kV刘圩07线 | 八王58011 | 200 | 29.89% | 无 | 0 |  | 100.22
2478 | 10kV徐西07线 | 杨湖2号37154 | 200 | 6.8% | 无 | 0 |  | 146.4
2479 | 10kV燕龙10线 | 惠岗3号62031 | 100 | 9.04% | 无 | 0 |  | 70.96
2480 | 10kV褚尤06线 | 后人民98029 | 400 | 4.91% | 无 | 0 |  | 300.36
2481 | 10kV高庄07线 | 后郢67085 | 200 | 16.97% | 无 | 0 |  | 126.06
2482 | 10kV褚香09线 | 柳湖97016 | 100 | 31.76% | 无 | 0 |  | 48.24
2483 | 10kV河双08线 | 马厂63009 | 200 | 31.84% | 无 | 0 |  | 96.32
2484 | 10kV窑厂07线 | 褚庙北61010 | 100 | 21.09% | 无 | 0 |  | 58.91
2485 | 10kV万陈07线 | 沟南58018 | 400 | 9.47% | 无 | 0 |  | 282.12
2486 | 10kV常廖15线 | 柴沟2号27049 | 100 | 23.62% | 无 | 0 |  | 56.38
2487 | 10kV常孔13线 | 联淮东26071 | 200 | 36.68% | 无 | 0 |  | 86.64
2488 | 10kV石庙08线 | 圩拐80048 | 100 | 20.33% | 无 | 0 |  | 59.67
2489 | 10kV沿淝04线 | 钮南2号38028 | 200 | 14.9% | 无 | 0 |  | 130.2
2490 | 10kV徐西07线 | 湖西1号37109 | 200 | 23.45% | 无 | 0 |  | 113.1
2491 | 10kV徐西07线 | 王巷2号37138 | 200 | 9.75% | 无 | 0 |  | 140.5
2492 | 10kV潘圩04线 | 包集村64003 | 400 | 56.97% | 无 | 0 |  | 92.12
2493 | 10kV王圩06线 | 滕元1号64020 | 100 | 47.1% | 无 | 0 |  | 32.9
2494 | 10kV界沟07线 | 孙庄35051 | 400 | 6.73% | 无 | 0 |  | 293.08
2495 | 10kV孔津湖05线 | 余庄44095 | 200 | 22.03% | 无 | 0 |  | 115.94
2496 | 10kV马路03线 | 梅湖51022 | 400 | 11.9% | 无 | 0 |  | 272.4
2497 | 10kV石庙08线 | 五棚77028 | 200 | 9.45% | 无 | 0 |  | 141.1
2498 | 10kV马路03线 | 官庄51010 | 100 | 8.39% | 无 | 0 |  | 71.61
2499 | 10kV看疃06线 | 小圩54009 | 200 | 11.71% | 无 | 0 |  | 136.58
2500 | 10kV常廖15线 | 吴桥2号27015 | 315 | 29.53% | 无 | 0 |  | 158.9805
2501 | 10kV古北07线 | 后刘家31023 | 200 | 6.21% | 无 | 0 |  | 147.58
2502 | 10kV古北07线 | 尹塘31015 | 200 | 24.21% | 无 | 0 |  | 111.58
2503 | 10kV芡沈08线 | 塌河2号08032(2) | 315 | 34.62% | 无 | 0 |  | 142.947
2504 | 10kV燕龙10线 | 惠岗2号台区62021 | 315 | 0.32% | 无 | 0 |  | 250.992
2505 | 10kV君王07线 | 单庄73002 | 200 | 13.06% | 无 | 0 |  | 133.88
2506 | 10kV姚山03线 | 姚山-1号78012 | 200 | 17.51% | 无 | 0 |  | 124.98
2507 | 10kV梨园03线 | 南楼73009 | 400 | 9.94% | 无 | 0 |  | 280.24
2508 | 10kV潘圩04线 | 火庙65016 | 400 | 22.75% | 无 | 0 |  | 229
2509 | 10kV团湖06线 | 固献西2号40030 | 200 | 7.13% | 无 | 0 |  | 145.74
2510 | 10kV柳沟07线 | 石山南81009 | 250 | 28.93% | 无 | 0 |  | 127.675
2511 | 10kV双桥07线 | 王井48016 | 200 | 10.86% | 无 | 0 |  | 138.28
2512 | 10kV徐西07线 | 肖湖2号37076 | 400 | 14.95% | 无 | 0 |  | 260.2
2513 | 10kV梨园03线 | 庙东73011 | 200 | 15.98% | 无 | 0 |  | 128.04
2514 | 10kV燕集05线 | 燕巷2号39032 | 400 | 16.97% | 无 | 0 |  | 252.12
2515 | 10kV茆塘06线 | 茆南1号80054 | 200 | 18.5% | 无 | 0 |  | 123
2516 | 10kV邹庙06线 | 联淮南76003 | 400 | 9.26% | 无 | 0 |  | 282.96
2517 | 10kV唐店09线 | 黄湾63024 | 400 | 14.7% | 无 | 0 |  | 261.2
2518 | 10kV徐韩10线 | 陆湖37002 | 200 | 10.89% | 无 | 0 |  | 138.22
2519 | 10kV马城街道06线 | 南湖2号44068 | 200 | 34.14% | 无 | 0 |  | 91.72
2520 | 10kV马城街道06线 | 南湖44027 | 200 | 16.9% | 无 | 0 |  | 126.2
2521 | 10kV王圩06线 | 大沟西1号66060 | 315 | 7.38% | 无 | 0 |  | 228.753
2522 | 10kV茆塘06线 | 茆南桥口80056 | 200 | 13.01% | 无 | 0 |  | 133.98
2523 | 10kV徐龙12线 | 马湖37007 | 100 | 35.3% | 无 | 0 |  | 44.7
2524 | 10kV孔津湖05线 | 大杨家2号44061 | 200 | 14.38% | 无 | 0 |  | 131.24
2525 | 10kV河燕06线 | 房楼四队59029 | 200 | 17.69% | 无 | 0 |  | 124.62
2526 | 10kV万找06线 | 邹庄1号58089 | 315 | 8.99% | 无 | 0 |  | 223.6815
2527 | 10kV万找06线 | 邹庄2号58090 | 200 | 21.97% | 无 | 0 |  | 116.06
2528 | 10kV瓦四06线 | 小陈庄72002 | 315 | 7.08% | 无 | 0 |  | 229.698
2529 | 10kV包集03线 | 艾家64041 | 200 | 8.86% | 无 | 0 |  | 142.28
2530 | 10kV魏姜06线 | 大郢84013 | 400 | 5.74% | 无 | 0 |  | 297.04
2531 | 10kV燕龙10线 | 钱家40010 | 200 | 12.52% | 无 | 0 |  | 134.96
2532 | 10kV淝岭08线 | 陈桥东54019 | 400 | 15.11% | 无 | 0 |  | 259.56
2533 | 10kV褚沟03线 | 苏四33028 | 200 | 13.86% | 无 | 0 |  | 132.28
2534 | 10kV燕龙10线 | 吴青40012 | 200 | 18.6% | 无 | 0 |  | 122.8
2535 | 10kV窑厂07线 | 褚庙新农村2号61024 | 400 | 16.43% | 无 | 0 |  | 254.28
2536 | 10kV兰桥04线 | 桥东56029 | 400 | 5.58% | 无 | 0 |  | 297.68
2537 | 10kV柳沟07线 | 柳西东81043 | 200 | 11.31% | 无 | 0 |  | 137.38
2538 | 10kV路心04线 | 路心2号46012 | 400 | 12% | 无 | 0 |  | 272
2539 | 10kV卞苏06线 | 尹口北20019 | 100 | 20.46% | 无 | 0 |  | 59.54
2540 | 10kV古城03线 | 三岔路8号28027 | 315 | 27.31% | 无 | 0 |  | 165.9735
2541 | 10kV向阳05线 | 项桥街中3号34038 | 315 | 37.75% | 无 | 0 |  | 133.0875
2542 | 10kV双桥07线 | 街东3号48049 | 315 | 28.08% | 无 | 0 |  | 163.548
2543 | 10kV大成04线 | 王井59016 | 400 | 6.78% | 无 | 0 |  | 292.88
2544 | 10kV燕龙10线 | 何桥62014 | 200 | 0.15% | 无 | 0 |  | 159.7
2545 | 10kV石庙08线 | 李圩南2号77064 | 200 | 9.85% | 无 | 0 |  | 140.3
2546 | 10kV马城06线 | 新淮村44032 | 400 | 19.31% | 无 | 0 |  | 242.76
2547 | 10kV王圩06线 | 大沟头66019 | 400 | 4% | 无 | 0 |  | 304
2548 | 10kV马路03线 | 苏湖4号51040 | 200 | 6.59% | 无 | 0 |  | 146.82
2549 | 10kV褚集05线 | 大庄50017 | 200 | 8.84% | 无 | 0 |  | 142.32
2550 | 10kV孔津湖05线 | 大杨家44002 | 200 | 14.81% | 无 | 0 |  | 130.38
2551 | 10kV马城06线 | 五淮3号44067 | 200 | 9.26% | 无 | 0 |  | 141.48
2552 | 10kV魏方08线 | 方坝北70005 | 400 | 14.57% | 无 | 0 |  | 261.72
2553 | 10kV河燕06线 | 街西南2号0f002 | 400 | 6.26% | 无 | 0 |  | 294.96
2554 | 10kV河双08线 | 唐店3号63070 | 400 | 14.04% | 无 | 0 |  | 263.84
2555 | 10kV包集03线 | 路圩新农村三期64048 | 400 | 8.85% | 无 | 0 |  | 284.6
2556 | 10kV双桥07线 | 桥东4号48057 | 400 | 20.62% | 无 | 0 |  | 237.52
2557 | 10kV卞苏06线 | 杨郢2号20052 | 400 | 10.69% | 无 | 0 |  | 277.24
2558 | 10kV常北05线 | 常桥东洼台区24019 | 200 | 21.59% | 无 | 0 |  | 116.82
2559 | 10kV徐韩10线 | 褚北37051 | 400 | 7.02% | 无 | 0 |  | 291.92
2560 | 10kV徐韩10线 | 褚湖37119 | 200 | 4.46% | 无 | 0 |  | 151.08
2561 | 10kV石庙08线 | 刘圩77004 | 400 | 9.09% | 无 | 0 |  | 283.64
2562 | 10kV常廖15线 | 丁淮4号27057 | 400 | 8.23% | 无 | 0 |  | 287.08
2563 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场大沟1号32018 | 200 | 6.63% | 无 | 0 |  | 146.74
2564 | 10kV常遇10线 | 易家南台区22057 | 200 | 16.78% | 无 | 0 |  | 126.44
2565 | 10kV褚集05线 | 赵桥2号47001 | 315 | 75% | 无 | 0 |  | 15.75
2566 | 10kV龙亢04线 | 街东1号33102 | 400 | 18.56% | 无 | 0 |  | 245.76
2567 | 10kV龙亢04线 | 街南3号33106 | 400 | 12.22% | 无 | 0 |  | 271.12
2568 | 10kV龙亢04线 | 街北1号33104 | 400 | 13.03% | 无 | 0 |  | 267.88
2569 | 10kV赵集09线 | 北园50081 | 400 | 8.63% | 无 | 0 |  | 285.48
2570 | 10kV淝岭08线 | 太平3号0l003 | 100 | 17.7% | 无 | 0 |  | 62.3
2571 | 10kV万福06线 | 王桥1号57058 | 200 | 22.9% | 无 | 0 |  | 114.2
2572 | 10kV魏方08线 | 石桥西1号68004 | 400 | 20.95% | 无 | 0 |  | 236.2
2573 | 10kV徐韩10线 | 张湖1号37093 | 200 | 14.54% | 无 | 0 |  | 130.92
2574 | 10kV魏街05线 | 魏庄街道2号北85007 | 400 | 24.07% | 无 | 0 |  | 223.72
2575 | 10kV邹庙06线 | 前易2号76026 | 200 | 12.23% | 无 | 0 |  | 135.54
2576 | 10kV古城03线 | 三岔路1号28006 | 315 | 63.14% | 无 | 0 |  | 53.109
2577 | 10kV常永07线 | 永西2号25026 | 200 | 9% | 无 | 0 |  | 142
2578 | 10kV怀徐05线 | 二桥口2号02013 | 50 | 19.19% | 无 | 0 |  | 30.405
2579 | 10kV万陈07线 | 九连塘3号88004 | 200 | 7.95% | 无 | 0 |  | 144.1
2580 | 10kV河燕06线 | 朱郭3号0f003 | 400 | 8.87% | 无 | 0 |  | 284.52
2581 | 10kV姚山03线 | 新拐3号78050 | 400 | 8.86% | 无 | 0 |  | 284.56
2582 | 10kV杨集08线 | 杨集3号49066 | 160 | 3.45% | 无 | 0 |  | 122.48
2583 | 10kV藕塘05线 | 东陆1号56066 | 200 | 0.28% | 无 | 0 |  | 159.44
2584 | 10kV潘圩04线 | 李庄2号65013 | 200 | 12.96% | 无 | 0 |  | 134.08
2585 | 10kV燕集05线 | 帖沟南39013 | 400 | 8.31% | 无 | 0 |  | 286.76
2586 | 10kV怀荆11线 | 前韩0a005 | 400 | 4.97% | 无 | 0 |  | 300.12
2587 | 10kV姚山03线 | 前咀东1号78019 | 400 | 8.72% | 无 | 0 |  | 285.12
2588 | 10kV常廖15线 | 吴桥东北郢27058 | 400 | 28.01% | 无 | 0 |  | 207.96
2589 | 10kV双桥07线 | 王圩1号48059 | 200 | 13.2% | 无 | 0 |  | 133.6
2590 | 10kV包集03线 | 路圩小学西64051 | 200 | 13.27% | 无 | 0 |  | 133.46
2591 | 10kV榴荆14线 | 刘郢4号12017 | 400 | 10.58% | 无 | 0 |  | 277.68
2592 | 10kV褚龙11线 | 余北96014 | 200 | 11.16% | 无 | 0 |  | 137.68
2593 | 10kV万找06线 | 南余57022 | 200 | 10.64% | 无 | 0 |  | 138.72
2594 | 10kV榴花06线 | 石头坟13001 | 400 | 14.11% | 无 | 0 |  | 263.56
2595 | 10kV万找06线 | 南余3号92001 | 200 | 9.6% | 无 | 0 |  | 140.8
2596 | 10kV淝岭08线 | 姚湖2号0l002 | 400 | 7.86% | 无 | 0 |  | 288.56
2597 | 10kV淝岭08线 | 赵庄53031 | 200 | 11.45% | 无 | 0 |  | 137.1
2598 | 10kV仁和05线 | 赵宋53021 | 400 | 6.94% | 无 | 0 |  | 292.24
2599 | 10kV高庄07线 | 小集5号67089 | 400 | 6.42% | 无 | 0 |  | 294.32
2600 | 10kV褚沟03线 | 韩庙4号33110 | 400 | 5.7% | 无 | 0 |  | 297.2
2601 | 10kV河溜05线 | 街道12号60052 | 315 | 30.6% | 无 | 0 |  | 155.61
2602 | 10kV徐西07线 | 新王37069 | 30 | 19.43% | 无 | 0 |  | 18.171
2603 | 10kV杨集08线 | 陶洼1号49021 | 200 | 15.36% | 无 | 0 |  | 129.28
2604 | 10kV徐西07线 | 五姓1号37099 | 200 | 11.82% | 无 | 0 |  | 136.36
2605 | 10kV沿淝04线 | 常瓦房大队部38014 | 200 | 5.13% | 无 | 0 |  | 149.74
2606 | 10kV汪圩04线 | 沟东79002 | 400 | 23.24% | 无 | 0 |  | 227.04
2607 | 10kV包集03线 | 地税局公变64055 | 315 | 10.78% | 无 | 0 |  | 218.043
2608 | 10kV杨集08线 | 杨集49008 | 315 | 16.11% | 无 | 0 |  | 201.2535
2609 | 10kV褚香09线 | 庄堰97019 | 400 | 12.31% | 无 | 0 |  | 270.76
2610 | 10kV汪圩04线 | 北圩79020 | 400 | 24.43% | 无 | 0 |  | 222.28
2611 | 10kV榴泉09线 | 梁郢0p003 | 315 | 36.83% | 无 | 0 |  | 135.9855
2612 | 10kV王圩06线 | 大沟东66014 | 200 | 22.47% | 无 | 0 |  | 115.06
2613 | 10kV王圩06线 | 胡庄66084 | 400 | 6.11% | 无 | 0 |  | 295.56
2614 | 10kV潘圩04线 | 老街南头西65113 | 160 | 63.56% | 无 | 0 |  | 26.304
2615 | 10kV茆塘06线 | 开发区1号80005 | 400 | 56.48% | 无 | 0 |  | 94.08
2616 | 10kV古张06线 | 李高30004 | 400 | 6.08% | 无 | 0 |  | 295.68
2617 | 10kV魏前09线 | 车站87010 | 200 | 22.5% | 无 | 0 |  | 115
2618 | 10kV魏年07线 | 魏庄街道4号86014 | 400 | 15.42% | 无 | 0 |  | 258.32
2619 | 10kV古张06线 | 殂圩30007 | 400 | 15.04% | 无 | 0 |  | 259.84
2620 | 10kV古张06线 | 桥南30012 | 200 | 12.25% | 无 | 0 |  | 135.5
2621 | 10kV苏集07线 | 何巷南台20055 | 400 | 6.59% | 无 | 0 |  | 293.64
2622 | 10kV褚集05线 | 街西48003 | 400 | 18.37% | 无 | 0 |  | 246.52
2623 | 10kV常永07线 | 中南常家25063 | 200 | 6.18% | 无 | 0 |  | 147.64
2624 | 10kV褚集08线 | 街东6号95014 | 400 | 9.9% | 无 | 0 |  | 280.4
2625 | 10kV苏禹13线 | 大洪山林场安置房0o004 | 250 | 75% | 无 | 0 |  | 12.5
2626 | 10kV褚集08线 | 老井95011 | 400 | 1.73% | 无 | 0 |  | 313.08
2627 | 10kV龙亢04线 | 小王庄33062 | 200 | 44.66% | 无 | 0 |  | 70.68
2628 | 10kV龙亢04线 | 支严二2号33091 | 200 | 10.84% | 无 | 0 |  | 138.32
2629 | 10kV瓦四06线 | 前圩2号72061 | 315 | 23.98% | 无 | 0 |  | 176.463
2630 | 10kV古北07线 | 徐万2号31046 | 200 | 21.12% | 无 | 0 |  | 117.76
2631 | 10kV王圩06线 | 王圩张庄66010 | 200 | 6.66% | 无 | 0 |  | 146.68
2632 | 10kV高庄07线 | 大棚67044 | 160 | 40.38% | 无 | 0 |  | 63.392
2633 | 10kV高庄07线 | 章秦2号67083 | 100 | 9.03% | 无 | 0 |  | 70.97
2634 | 10kV汪圩04线 | 南圩79003 | 200 | 17.62% | 无 | 0 |  | 124.76
2635 | 10kV榴荆14线 | 陈郢2号12009 | 400 | 29.07% | 无 | 0 |  | 203.72
2636 | 10kV燕双08线 | 后王岔41023 | 200 | 13.41% | 无 | 0 |  | 133.18
2637 | 10kV沿淝04线 | 丁集38033 | 100 | 9.23% | 无 | 0 |  | 70.77
2638 | 10kV龙亢04线 | 耿畈33037 | 315 | 11.47% | 无 | 0 |  | 215.8695
2639 | 10kV河双08线 | 许咀2号63047 | 100 | 15.09% | 无 | 0 |  | 64.91
2640 | 10kV河溜05线 | 青年队60010 | 80 | 14.9% | 无 | 0 |  | 52.08
2641 | 10kV唐店09线 | 黄圩2号63048 | 100 | 21.78% | 无 | 0 |  | 58.22
2642 | 10kV万回05线 | 半湖1号58051 | 160 | 28.1% | 无 | 0 |  | 83.04
2643 | 10kV万回05线 | 回汉街道东58044 | 315 | 42.95% | 无 | 0 |  | 116.7075
2644 | 10kV万陈07线 | 陈楼58023 | 315 | 8.32% | 无 | 0 |  | 225.792
2645 | 10kV徐西07线 | 大湖新庄37153 | 100 | 15.06% | 无 | 0 |  | 64.94
2646 | 10kV沿淝04线 | 丁集美好乡村38036 | 400 | 14.09% | 无 | 0 |  | 263.64
2647 | 10kV五岔镇04线 | 荆山1号18028 | 200 | 33.73% | 无 | 0 |  | 92.54
2648 | 10kV褚沟03线 | 水源34035 | 200 | 6.91% | 无 | 0 |  | 146.18
2649 | 10kV常孔13线 | 前圩东26085 | 160 | 14.9% | 无 | 0 |  | 104.16
2650 | 10kV魏张10线 | 蒋湖南3号82046 | 400 | 12.8% | 无 | 0 |  | 268.8
2651 | 10kV茆塘06线 | 邵王4号80059 | 200 | 12.86% | 无 | 0 |  | 134.28
2652 | 10kV古潘04线 | 潘家1号29041 | 400 | 8.6% | 无 | 0 |  | 285.6
2653 | 10kV古潘04线 | 农中29007 | 100 | 8.2% | 无 | 0 |  | 71.8
2654 | 10kV马路03线 | 常湖51014 | 400 | 5.16% | 无 | 0 |  | 299.36
2655 | 10kV河燕06线 | 王庄户59010 | 100 | 9.05% | 无 | 0 |  | 70.95
2656 | 10kV兰桥04线 | 吴庙西56013 | 200 | 26.89% | 无 | 0 |  | 106.22
2657 | 10kV藕塘05线 | 潘家岗56038 | 100 | 16.54% | 无 | 0 |  | 63.46
2658 | 10kV榴荆15线 | 高项东13036 | 100 | 23.37% | 无 | 0 |  | 56.63
2659 | 10kV潘圩04线 | 荒地65108 | 200 | 16.38% | 无 | 0 |  | 127.24
2660 | 10kV君王07线 | 君王张庄73052 | 315 | 7.3% | 无 | 0 |  | 229.005
2661 | 10kV看疃06线 | 小圩2号54086 | 200 | 9.43% | 无 | 0 |  | 141.14
2662 | 10kV魏姜06线 | 大郢北2号84001 | 315 | 14.51% | 无 | 0 |  | 206.2935
2663 | 10kV石庙08线 | 大朱曹庄77017 | 100 | 34.63% | 无 | 0 |  | 45.37
2664 | 10kV兰桥04线 | 中郢东56060 | 400 | 12.06% | 无 | 0 |  | 271.76
2665 | 10kV大成04线 | 大成5号59081 | 400 | 20.64% | 无 | 0 |  | 237.44
2666 | 10kV潘圩04线 | 邮电局东64038 | 500 | 30.05% | 无 | 0 |  | 249.75
2667 | 10kV淝岭08线 | 陈庄村54021 | 200 | 16.35% | 无 | 0 |  | 127.3
2668 | 10kV卞苏06线 | 油坊东2号20035 | 80 | 18.07% | 无 | 0 |  | 49.544
2669 | 10kV杨集08线 | 小郭2号49038 | 200 | 18.44% | 无 | 0 |  | 123.12
2670 | 10kV高庄07线 | 相树林67070 | 200 | 17.44% | 无 | 0 |  | 125.12
2671 | 10kV榴卞07线 | 新河自建区4号19055 | 200 | 30.17% | 无 | 0 |  | 99.66
2672 | 10kV褚集05线 | 赵炮楼50061 | 200 | 17.88% | 无 | 0 |  | 124.24
2673 | 10kV杨集08线 | 乔庄49040 | 200 | 14.89% | 无 | 0 |  | 130.22
2674 | 10kV杨集08线 | 乔庄2号49041 | 200 | 5.88% | 无 | 0 |  | 148.24
2675 | 10kV魏前09线 | 前瓦房69003 | 315 | 21.24% | 无 | 0 |  | 185.094
2676 | 10kV褚龙11线 | 余南96036 | 200 | 10.43% | 无 | 0 |  | 139.14
2677 | 10kV常孔13线 | 新东1号26023 | 200 | 20.17% | 无 | 0 |  | 119.66
2678 | 10kV茆塘06线 | 庙后村80021 | 400 | 12.63% | 无 | 0 |  | 269.48
2679 | 10kV瓦四06线 | 酒坊72017 | 200 | 14.54% | 无 | 0 |  | 130.92
2680 | 10kV王圩06线 | 庙底2号66057 | 200 | 10.09% | 无 | 0 |  | 139.82
2681 | 10kV高庄07线 | 孙圩2号65098 | 200 | 9.18% | 无 | 0 |  | 141.64
2682 | 10kV魏方08线 | 方家70022 | 200 | 15.61% | 无 | 0 |  | 128.78
2683 | 10kV魏方08线 | 高家70023 | 200 | 9.73% | 无 | 0 |  | 140.54
2684 | 10kV褚沟03线 | 王湾东34012 | 200 | 17.03% | 无 | 0 |  | 125.94
2685 | 10kV常永07线 | 东巷22017 | 200 | 32.4% | 无 | 0 |  | 95.2
2686 | 10kV朱疃03线 | 华光北74001 | 400 | 3.04% | 无 | 0 |  | 307.84
2687 | 10kV常永07线 | 李王3号25012 | 200 | 7.99% | 无 | 0 |  | 144.02
2688 | 10kV马路03线 | 王家51001 | 200 | 11.21% | 无 | 0 |  | 137.58
2689 | 10kV兰桥04线 | 藕塘北1号56001 | 160 | 22.07% | 无 | 0 |  | 92.688
2690 | 10kV常永07线 | 屠郢25008 | 400 | 7.06% | 无 | 0 |  | 291.76
2691 | 10kV潘圩04线 | 林西北65008 | 200 | 33.53% | 无 | 0 |  | 92.94
2692 | 10kV窑厂07线 | 葛山东61012 | 400 | 5.81% | 无 | 0 |  | 296.76
2693 | 10kV燕双08线 | 葛郢41003 | 200 | 64.56% | 无 | 0 |  | 30.88
2694 | 10kV君王07线 | 万圩张庄73059 | 100 | 16.63% | 无 | 0 |  | 63.37
2695 | 10kV河溜05线 | 朱郢2号60025 | 200 | 29.07% | 无 | 0 |  | 101.86
2696 | 10kV常永07线 | 东巷东25052 | 200 | 7.68% | 无 | 0 |  | 144.64
2697 | 10kV新集04线 | 钱河3号52020 | 200 | 16.27% | 无 | 0 |  | 127.46
2698 | 10kV马路03线 | 王家2号51034 | 200 | 8.78% | 无 | 0 |  | 142.44
2699 | 10kV马城街道06线 | 街中2号44015 | 400 | 38.38% | 无 | 0 |  | 166.48
2700 | 10kV褚高04线 | 常庄94009 | 400 | 8.04% | 无 | 0 |  | 287.84
2701 | 10kV怀荆11线 | 非典08048 | 400 | 18.16% | 无 | 0 |  | 247.36
2702 | 10kV河燕06线 | 杨圩59028 | 200 | 9.93% | 无 | 0 |  | 140.14
2703 | 10kV芡唐09线 | 猴洞东2号08074 | 200 | 19.03% | 无 | 0 |  | 121.94
2704 | 10kV柳沟07线 | 石山北2号81040 | 400 | 13.5% | 无 | 0 |  | 266
2705 | 10kV包集03线 | 塘沿64011 | 100 | 36.07% | 无 | 0 |  | 43.93
2706 | 10kV兰桥04线 | 施拐3号56058 | 200 | 24.93% | 无 | 0 |  | 110.14
2707 | 10kV石庙08线 | 瓦房6号77013 | 200 | 5.99% | 无 | 0 |  | 148.02
2708 | 10kV柳沟07线 | 柳东北81004 | 400 | 7.78% | 无 | 0 |  | 288.88
2709 | 10kV赵集09线 | 赵集3号50067 | 160 | 41.56% | 无 | 0 |  | 61.504
2710 | 10kV卞苏06线 | 翟郢东20020 | 400 | 15.21% | 无 | 0 |  | 259.16
2711 | 10kV孙刘09线 | 联合新55016 | 315 | 16.4% | 无 | 0 |  | 200.34
2712 | 10kV君王07线 | 君王5号73062 | 400 | 10.41% | 无 | 0 |  | 278.36
2713 | 10kV高庄07线 | 圩子67017 | 100 | 10.97% | 无 | 0 |  | 69.03
2714 | 10kV邹庙06线 | 范庄2号76023 | 100 | 20.21% | 无 | 0 |  | 59.79
2715 | 10kV万找06线 | 夏庄南1号57051 | 400 | 11.27% | 无 | 0 |  | 274.92
2716 | 10kV柳沟07线 | 柳东南2号81042 | 400 | 7.72% | 无 | 0 |  | 289.12
2717 | 10kV马路03线 | 常湖南51035 | 400 | 5.38% | 无 | 0 |  | 298.48
2718 | 10kV龙亢04线 | 周王新村1号33098 | 100 | 13.9% | 无 | 0 |  | 66.1
2719 | 10kV河燕06线 | 小房楼59031 | 400 | 12.17% | 无 | 0 |  | 271.32
2720 | 10kV褚尤06线 | 陆堰98021 | 400 | 12.23% | 无 | 0 |  | 271.08
2721 | 10kV古张06线 | 老西郢1号30038 | 400 | 5.7% | 无 | 0 |  | 297.2
2722 | 10kV芡沙11线 | 龙东3号01049 | 200 | 7.96% | 无 | 0 |  | 144.08
2723 | 10kV褚高04线 | 赵庄机井2号94030 | 100 | 0.08% | 无 | 0 |  | 79.92
2724 | 10kV界沟07线 | 前圩35053 | 100 | 17.16% | 无 | 0 |  | 62.84
2725 | 10kV潘圩04线 | 东周西65109 | 100 | 35.48% | 无 | 0 |  | 44.52
2726 | 10kV马城06线 | 新淮3号44103 | 400 | 9.68% | 无 | 0 |  | 281.28
2727 | 10kV石庙08线 | 西赵东2号77060 | 400 | 8.53% | 无 | 0 |  | 285.88
2728 | 10kV石庙08线 | 西赵东77026 | 400 | 6.62% | 无 | 0 |  | 293.52
2729 | 10kV淝岭08线 | 韩王胡1号54099 | 400 | 8.06% | 无 | 0 |  | 287.76
2730 | 10kV马路03线 | 骆湖51012 | 400 | 7.09% | 无 | 0 |  | 291.64
2731 | 10kV燕集05线 | 新沟王郢39009 | 200 | 9.9% | 无 | 0 |  | 140.2
2732 | 10kV马路03线 | 苏湖1号51011 | 200 | 5.97% | 无 | 0 |  | 148.06
2733 | 10kV淝岭08线 | 葛巷54026 | 200 | 54.02% | 无 | 0 |  | 51.96
2734 | 10kV淝岭08线 | 葛巷2号54102 | 200 | 14.09% | 无 | 0 |  | 131.82
2735 | 10kV燕集05线 | 丁集2号39021 | 200 | 6.16% | 无 | 0 |  | 147.68
2736 | 10kV藕塘05线 | 东陆新56023 | 200 | 12.94% | 无 | 0 |  | 134.12
2737 | 10kV万找06线 | 北余57023 | 200 | 17.3% | 无 | 0 |  | 125.4
2738 | 10kV万找06线 | 南余1号57052 | 200 | 6.51% | 无 | 0 |  | 146.98
2739 | 10kV魏街05线 | 魏庄街道1号东85006 | 400 | 31.84% | 无 | 0 |  | 192.64
2740 | 10kV路心04线 | 阜庙2号46002 | 100 | 30.99% | 无 | 0 |  | 49.01
2741 | 10kV褚集05线 | 前李3号48055 | 100 | 34.27% | 无 | 0 |  | 45.73
2742 | 10kV大成04线 | 王井2号59094 | 400 | 4.96% | 无 | 0 |  | 300.16
2743 | 10kV怀禹16线 | 农业局05047 | 100 | 18.39% | 无 | 0 |  | 61.61
2744 | 10kV常孔13线 | 拐集2号26029 | 200 | 6.1% | 无 | 0 |  | 147.8
2745 | 10kV龙亢04线 | 汤庄33064 | 200 | 11.34% | 无 | 0 |  | 137.32
2746 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场前褚32008 | 200 | 9.12% | 无 | 0 |  | 141.76
2747 | 10kV杨集08线 | 大郭1号49065 | 200 | 11.95% | 无 | 0 |  | 136.1
2748 | 10kV双桥07线 | 街东5号47002 | 400 | 25.51% | 无 | 0 |  | 217.96
2749 | 10kV杨集08线 | 大郭49001 | 400 | 6.73% | 无 | 0 |  | 293.08
2750 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场新沟32005 | 200 | 6.03% | 无 | 0 |  | 147.94
2751 | 10kV芡唐09线 | 前彭08026 | 200 | 20.53% | 无 | 0 |  | 118.94
2752 | 10kV淝岭08线 | 岭集3号0l001 | 400 | 23.55% | 无 | 0 |  | 225.8
2753 | 10kV朱疃03线 | 黄圩北2号74019 | 50 | 18.91% | 无 | 0 |  | 30.545
2754 | 10kV常北05线 | 常桥1号26015 | 200 | 9.45% | 无 | 0 |  | 141.1
2755 | 10kV龙亢04线 | 支三33020 | 200 | 15.9% | 无 | 0 |  | 128.2
2756 | 10kV常常03线 | 中圩大桥22056 | 400 | 8.7% | 无 | 0 |  | 285.2
2757 | 10kV褚集05线 | 小庄1号50075 | 200 | 11.87% | 无 | 0 |  | 136.26
2758 | 10kV常常03线 | 常坟机械厂22058 | 400 | 15.54% | 无 | 0 |  | 257.84
2759 | 10kV燕集05线 | 丁青2号39035 | 80 | 16.64% | 无 | 0 |  | 50.688
2760 | 10kV街道04线 | 特色街西71026 | 400 | 16.56% | 无 | 0 |  | 253.76
2761 | 10kV万找06线 | 夏庄2号92002 | 315 | 11.25% | 无 | 0 |  | 216.5625
2762 | 10kV魏张10线 | 荒地南82011 | 200 | 22.54% | 无 | 0 |  | 114.92
2763 | 10kV五岔镇04线 | 后湾村18002 | 400 | 27.01% | 无 | 0 |  | 211.96
2764 | 10kV包集03线 | 机关西3号64036 | 400 | 33% | 无 | 0 |  | 188
2765 | 10kV怀徐05线 | 水产局02012 | 315 | 13.95% | 无 | 0 |  | 208.0575
2766 | 10kV褚集05线 | 小五队47005 | 100 | 7.55% | 无 | 0 |  | 72.45
2767 | 10kV王圩06线 | 宋庄66005 | 400 | 5.01% | 无 | 0 |  | 299.96
2768 | 10kV常永07线 | 北元驾校25060 | 400 | 20.88% | 无 | 0 |  | 236.48
2769 | 10kV怀荆11线 | 常郢4号0a003 | 400 | 9.55% | 无 | 0 |  | 281.8
2770 | 10kV怀荆11线 | 韩郢1号08055 | 200 | 31.36% | 无 | 0 |  | 97.28
2771 | 10kV姚山03线 | 下桥1号78022 | 400 | 9.9% | 无 | 0 |  | 280.4
2772 | 10kV常廖15线 | 王南新村27059 | 200 | 21.85% | 无 | 0 |  | 116.3
2773 | 10kV万找06线 | 唐庄1号92003 | 400 | 10.13% | 无 | 0 |  | 279.48
2774 | 10kV马路03线 | 黄前51044 | 200 | 3.95% | 无 | 0 |  | 152.1
2775 | 10kV马路03线 | 黄庄51019 | 400 | 11.79% | 无 | 0 |  | 272.84
2776 | 10kV茆塘06线 | 茆塘5号80067 | 200 | 14.7% | 无 | 0 |  | 130.6
2777 | 10kV龙亢04线 | 街西33004 | 400 | 27.55% | 无 | 0 |  | 209.8
2778 | 10kV榴荆14线 | 刘郢二台12004 | 400 | 14.5% | 无 | 0 |  | 262
2779 | 10kV榴荆14线 | 许桥2号12011 | 400 | 14.48% | 无 | 0 |  | 262.08
2780 | 10kV古北07线 | 五郢台区31037 | 200 | 14.57% | 无 | 0 |  | 130.86
2781 | 10kV古城03线 | 扬河28003 | 400 | 5.66% | 无 | 0 |  | 297.36
2782 | 10kV瓦四06线 | 年庄2号72081 | 200 | 86.42% | 无 | 0 |  | -12.84
2783 | 10kV马路03线 | 中黄2号51042 | 200 | 8.88% | 无 | 0 |  | 142.24
2784 | 10kV仁和05线 | 邵楼1号53060 | 400 | 7.71% | 无 | 0 |  | 289.16
2785 | 10kV褚龙11线 | 娄北2号96038 | 400 | 9.3% | 无 | 0 |  | 282.8
2786 | 10kV杨集08线 | 赵圩3号49067 | 200 | 11.12% | 无 | 0 |  | 137.76
2787 | 10kV褚香09线 | 马西3号97026 | 200 | 9.68% | 无 | 0 |  | 140.64
2788 | 10kV徐南09线 | 梨园西37087 | 400 | 0.19% | 无 | 0 |  | 319.24
2789 | 10kV徐西07线 | 杨湖37012 | 400 | 6.01% | 无 | 0 |  | 295.96
2790 | 10kV万找06线 | 开刘58041 | 400 | 8.39% | 无 | 0 |  | 286.44
2791 | 10kV万回05线 | 砖桥南4号58066 | 400 | 13.54% | 无 | 0 |  | 265.84
2792 | 10kV卞苏06线 | 未郢北台20026 | 315 | 21.12% | 无 | 0 |  | 185.472
2793 | 10kV兰桥04线 | 瓦房南56037 | 400 | 18.48% | 无 | 0 |  | 246.08
2794 | 10kV瓦四06线 | 东王72033 | 200 | 10.3% | 无 | 0 |  | 139.4
2795 | 10kV古北07线 | 香店台区31036 | 200 | 13.33% | 无 | 0 |  | 133.34
2796 | 10kV褚高04线 | 三湖94011 | 200 | 9.13% | 无 | 0 |  | 141.74
2797 | 10kV看疃06线 | 朱庄54016 | 400 | 11.1% | 无 | 0 |  | 275.6
2798 | 10kV邹庙06线 | 朱疃街道南3号74022 | 400 | 7.28% | 无 | 0 |  | 290.88
2799 | 10kV徐南09线 | 尚圩南37165 | 400 | 75% | 无 | 0 |  | 20
2800 | 10kV卞苏06线 | 北徐郢0k005 | 100 | 53.95% | 无 | 0 |  | 26.05
2801 | 10kV苏禹13线 | 陈南西45055 | 200 | 21.08% | 无 | 0 |  | 117.84
2802 | 10kV古北07线 | 王岔31002 | 315 | 19.14% | 无 | 0 |  | 191.709
2803 | 10kV常永07线 | 双圩西25047 | 200 | 14.48% | 无 | 0 |  | 131.04
2804 | 10kV高庄07线 | 南邱67024 | 200 | 18.01% | 无 | 0 |  | 123.98
2805 | 10kV潘圩04线 | 林西南65092 | 315 | 18.41% | 无 | 0 |  | 194.0085
2806 | 10kV瓦四06线 | 梅园72016 | 200 | 10.17% | 无 | 0 |  | 139.66
2807 | 10kV姚山03线 | 汪圩78020 | 315 | 16.33% | 无 | 0 |  | 200.5605
2808 | 10kV石庙08线 | 西赵西77025 | 200 | 15.01% | 无 | 0 |  | 129.98
2809 | 10kV团湖06线 | 菜园2号40020 | 200 | 13.53% | 无 | 0 |  | 132.94
2810 | 10kV龙亢04线 | 小河1号33070 | 50 | 20.23% | 无 | 0 |  | 29.885
2811 | 10kV五岔镇04线 | 二桥口移民18013 | 100 | 16.49% | 无 | 0 |  | 63.51
2812 | 10kV柳沟07线 | 郑岗81034 | 315 | 26.02% | 无 | 0 |  | 170.037
2813 | 10kV芡沙11线 | 龙窝01007 | 200 | 13.91% | 无 | 0 |  | 132.18
2814 | 10kV魏张10线 | 张店南82031 | 400 | 12.06% | 无 | 0 |  | 271.76
2815 | 10kV魏张10线 | 蒋湖北2号82014 | 200 | 28.41% | 无 | 0 |  | 103.18
2816 | 10kV榴荆14线 | 孙巷13024 | 250 | 4.86% | 无 | 0 |  | 187.85
2817 | 10kV姚山03线 | 沈郢78026 | 400 | 9.79% | 无 | 0 |  | 280.84
2818 | 10kV路心04线 | 三姓2号46027 | 200 | 18.35% | 无 | 0 |  | 123.3
2819 | 10kV古潘04线 | 潘家3号29040 | 400 | 6.06% | 无 | 0 |  | 295.76
2820 | 10kV看疃06线 | 腾湖西1号54090 | 400 | 8.86% | 无 | 0 |  | 284.56
2821 | 10kV怀禹19线 | 新财政局16031 | 200 | 15.74% | 无 | 0 |  | 128.52
2822 | 10kV大成04线 | 红星59091 | 100 | 16.88% | 无 | 0 |  | 63.12
2823 | 10kV仁和05线 | 大庄户53006 | 50 | 27.46% | 无 | 0 |  | 26.27
2824 | 10kV看疃06线 | 胡圩54032 | 100 | 23.65% | 无 | 0 |  | 56.35
2825 | 10kV唐店09线 | 圣湾63004 | 100 | 14.47% | 无 | 0 |  | 65.53
2826 | 10kV万福06线 | 万福南3号57048 | 200 | 28.61% | 无 | 0 |  | 102.78
2827 | 10kV万刘09线 | 陈集1号58092 | 200 | 7.24% | 无 | 0 |  | 145.52
2828 | 10kV万万04线 | 九张西3号57049 | 100 | 30.39% | 无 | 0 |  | 49.61
2829 | 10kV高庄07线 | 机关北台区67086 | 400 | 9.15% | 无 | 0 |  | 283.4
2830 | 10kV万万04线 | 张刘北57044 | 200 | 16.57% | 无 | 0 |  | 126.86
2831 | 10kV古北07线 | 鱼厂31022 | 160 | 31.77% | 无 | 0 |  | 77.168
2832 | 10kV古城03线 | 王庄28015 | 400 | 11.52% | 无 | 0 |  | 273.92
2833 | 10kV向阳05线 | 街道西1号34026 | 160 | 21.66% | 无 | 0 |  | 93.344
2834 | 10kV魏前09线 | 蒲家69009 | 200 | 17.44% | 无 | 0 |  | 125.12
2835 | 10kV淝岭08线 | 广里2#54070 | 100 | 35.76% | 无 | 0 |  | 44.24
2836 | 10kV燕龙10线 | 文化站小区62036 | 315 | 30.55% | 无 | 0 |  | 155.7675
2837 | 10kV万回05线 | 小湖队89003 | 200 | 14.55% | 无 | 0 |  | 130.9
2838 | 10kV魏前09线 | 后瓦房69002 | 200 | 21.37% | 无 | 0 |  | 117.26
2839 | 10kV杨集08线 | 乔庄1号49019 | 200 | 0.15% | 无 | 0 |  | 159.7
2840 | 10kV大成04线 | 武台1号59035 | 315 | 21.18% | 无 | 0 |  | 185.283
2841 | 10kV万回05线 | 关圩东58026 | 100 | 27.95% | 无 | 0 |  | 52.05
2842 | 10kV路心04线 | 徐圩46008 | 400 | 8.99% | 无 | 0 |  | 284.04
2843 | 10kV君王07线 | 驴沟73014 | 200 | 26.21% | 无 | 0 |  | 107.58
2844 | 10kV马路03线 | 苏湖3号51016 | 200 | 14.81% | 无 | 0 |  | 130.38
2845 | 10kV藕塘05线 | 张巷南1号56002 | 400 | 12.18% | 无 | 0 |  | 271.28
2846 | 10kV看疃06线 | 常湖2号54087 | 200 | 15.19% | 无 | 0 |  | 129.62
2847 | 10kV君王07线 | 大路东73057 | 400 | 8.31% | 无 | 0 |  | 286.76
2848 | 10kV电站04线 | 新南1号75029 | 200 | 18.44% | 无 | 0 |  | 123.12
2849 | 10kV朱疃03线 | 华光北1号74015 | 400 | 12.21% | 无 | 0 |  | 271.16
2850 | 10kV万万04线 | 九张东57013 | 200 | 19.18% | 无 | 0 |  | 121.64
2851 | 10kV唐店09线 | 黄咀63031 | 400 | 11.84% | 无 | 0 |  | 272.64
2852 | 10kV燕龙10线 | 马圩62007 | 400 | 0.09% | 无 | 0 |  | 319.64
2853 | 10kV褚龙11线 | 门北96005 | 400 | 10.79% | 无 | 0 |  | 276.84
2854 | 10kV杨集08线 | 刘碾49014 | 200 | 13.74% | 无 | 0 |  | 132.52
2855 | 10kV高庄07线 | 小元街道67081 | 200 | 12.22% | 无 | 0 |  | 135.56
2856 | 10kV徐南09线 | 王圩1号37130 | 400 | 8.95% | 无 | 0 |  | 284.2
2857 | 10kV徐南09线 | 湾西1号37147 | 200 | 58.19% | 无 | 0 |  | 43.62
2858 | 10kV杨集08线 | 刘碾1号49043 | 400 | 12.86% | 无 | 0 |  | 268.56
2859 | 10kV杨集08线 | 刘圩1号49042 | 100 | 9.86% | 无 | 0 |  | 70.14
2860 | 10kV古潘04线 | 北沟29017 | 315 | 11.23% | 无 | 0 |  | 216.6255
2861 | 10kV褚龙11线 | 门北2号96006 | 200 | 12.83% | 无 | 0 |  | 134.34
2862 | 10kV杨集08线 | 刘碾3号49046 | 200 | 7.03% | 无 | 0 |  | 145.94
2863 | 10kV万万04线 | 九张东3号57046 | 100 | 23.77% | 无 | 0 |  | 56.23
2864 | 10kV马城街道06线 | 街中44014 | 630 | 27.08% | 无 | 0 |  | 333.396
2865 | 10kV魏年07线 | 老圩86007 | 200 | 14.33% | 无 | 0 |  | 131.34
2866 | 10kV唐店09线 | 黄圩63025 | 200 | 20.59% | 无 | 0 |  | 118.82
2867 | 10kV高庄07线 | 小元北67080 | 200 | 15.86% | 无 | 0 |  | 128.28
2868 | 10kV汪圩04线 | 孙拐3号79026 | 400 | 10.02% | 无 | 0 |  | 279.92
2869 | 10kV燕集05线 | 老庄西39007 | 200 | 25.13% | 无 | 0 |  | 109.74
2870 | 10kV魏张10线 | 湖东西2号82036 | 315 | 13.42% | 无 | 0 |  | 209.727
2871 | 10kV龙亢04线 | 姚庄33059 | 200 | 8.43% | 无 | 0 |  | 143.14
2872 | 10kV徐南09线 | 黄元37040 | 400 | 10.62% | 无 | 0 |  | 277.52
2873 | 10kV万找06线 | 夏庄南57025 | 400 | 9.4% | 无 | 0 |  | 282.4
2874 | 10kV柳沟07线 | 胡尧北81006 | 200 | 11.77% | 无 | 0 |  | 136.46
2875 | 10kV芡沙11线 | 四门01002 | 400 | 11.23% | 无 | 0 |  | 275.08
2876 | 10kV河溜05线 | 贡集4号60046 | 200 | 10.74% | 无 | 0 |  | 138.52
2877 | 10kV河溜05线 | 贡集5号60047 | 200 | 11.03% | 无 | 0 |  | 137.94
2878 | 10kV五岔镇04线 | 荆山二台18003 | 500 | 36.88% | 无 | 0 |  | 215.6
2879 | 10kV芡沙11线 | 看守所02002 | 315 | 43.28% | 无 | 0 |  | 115.668
2880 | 10kV窑厂07线 | 盛郢61023 | 400 | 6.44% | 无 | 0 |  | 294.24
2881 | 10kV潘圩04线 | 易圩65039 | 315 | 34% | 无 | 0 |  | 144.9
2882 | 10kV徐西07线 | 前张37010 | 200 | 7.86% | 无 | 0 |  | 144.28
2883 | 10kV常常03线 | 常坟米市台区22050 | 315 | 29.9% | 无 | 0 |  | 157.815
2884 | 10kV古城03线 | 三岔路5号28024 | 200 | 38.57% | 无 | 0 |  | 82.86
2885 | 10kV古城03线 | 古城5号28031 | 400 | 9.92% | 无 | 0 |  | 280.32
2886 | 10kV马路03线 | 新集5号52025 | 400 | 7.08% | 无 | 0 |  | 291.68
2887 | 10kV芡沙11线 | 龙东2号01048 | 400 | 8.67% | 无 | 0 |  | 285.32
2888 | 10kV常常03线 | 常坟老敬老院22051 | 200 | 47.8% | 无 | 0 |  | 64.4
2889 | 10kV褚龙11线 | 荣庄2号1号变94027 | 100 | 0.04% | 无 | 0 |  | 79.96
2890 | 10kV褚高04线 | 荣庄2号2号变94028 | 200 | 1.42% | 无 | 0 |  | 157.16
2891 | 10kV褚高04线 | 荣庄机井变96040 | 100 | 2.36% | 无 | 0 |  | 77.64
2892 | 10kV徐南09线 | 张圩1号37157 | 100 | 23.47% | 无 | 0 |  | 56.53
2893 | 10kV古北07线 | 西糊31030 | 400 | 10.07% | 无 | 0 |  | 279.72
2894 | 10kV邹庙06线 | 易圩北77062 | 200 | 5.05% | 无 | 0 |  | 149.9
2895 | 10kV邹庙06线 | 易圩南77063 | 200 | 11.47% | 无 | 0 |  | 137.06
2896 | 10kV芡沙11线 | 团郢2号01053 | 400 | 10.58% | 无 | 0 |  | 277.68
2897 | 10kV团湖06线 | 曹沟40007 | 200 | 11.68% | 无 | 0 |  | 136.64
2898 | 10kV团湖06线 | 校青40013 | 200 | 5.21% | 无 | 0 |  | 149.58
2899 | 10kV褚尤06线 | 项东2号98009 | 200 | 16.91% | 无 | 0 |  | 126.18
2900 | 10kV河溜05线 | 孙院60016 | 200 | 3.88% | 无 | 0 |  | 152.24
2901 | 10kV兰桥04线 | 刘集西55006 | 400 | 8.7% | 无 | 0 |  | 285.2
2902 | 10kV徐韩10线 | 褚南37050 | 400 | 9% | 无 | 0 |  | 284
2903 | 10kV邹庙06线 | 易圩76007 | 400 | 5.92% | 无 | 0 |  | 296.32
2904 | 10kV淝岭08线 | 李庄54042 | 200 | 8.7% | 无 | 0 |  | 142.6
2905 | 10kV河溜05线 | 朱郢4号60048 | 200 | 8.75% | 无 | 0 |  | 142.5
2906 | 10kV孙刘09线 | 钱坝55032 | 400 | 8.78% | 无 | 0 |  | 284.88
2907 | 10kV马城06线 | 五淮44021 | 400 | 11.79% | 无 | 0 |  | 272.84
2908 | 10kV万刘09线 | 刘圩西90004 | 400 | 12.11% | 无 | 0 |  | 271.56
2909 | 10kV街道04线 | 街道5号71009 | 400 | 44.56% | 无 | 0 |  | 141.76
2910 | 10kV姚山03线 | 赵拐78007 | 400 | 33.65% | 无 | 0 |  | 185.4
2911 | 10kV唐店09线 | 北湖63043 | 400 | 8.51% | 无 | 0 |  | 285.96
2912 | 10kV包集03线 | 天洋小区64047 | 250 | 23.27% | 无 | 0 |  | 141.825
2913 | 10kV褚集05线 | 双西1号48056 | 100 | 27.94% | 无 | 0 |  | 52.06
2914 | 10kV马城街道06线 | 后胡2号44105 | 100 | 33.75% | 无 | 0 |  | 46.25
2915 | 10kV兰桥04线 | 红光2号55059 | 100 | 16.28% | 无 | 0 |  | 63.72
2916 | 10kV芡唐09线 | 未桥2号08030 | 200 | 17.85% | 无 | 0 |  | 124.3
2917 | 10kV朱疃03线 | 华光南74002 | 200 | 11.06% | 无 | 0 |  | 137.88
2918 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场贾李邵1号32014 | 200 | 6.38% | 无 | 0 |  | 147.24
2919 | 10kV邹庙06线 | 邹庙街道4号76068 | 400 | 13.39% | 无 | 0 |  | 266.44
2920 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场新沟2号32016 | 200 | 7.17% | 无 | 0 |  | 145.66
2921 | 10kV包集03线 | 路圩64009 | 200 | 14.75% | 无 | 0 |  | 130.5
2922 | 10kV双桥07线 | 街东1号48023 | 400 | 66.03% | 无 | 0 |  | 55.88
2923 | 10kV常永07线 | 李王2号25011 | 400 | 9.48% | 无 | 0 |  | 282.08
2924 | 10kV常常03线 | 常坟新华书店22054 | 400 | 18.12% | 无 | 0 |  | 247.52
2925 | 10kV君王07线 | 王元台区73063 | 400 | 6.25% | 无 | 0 |  | 295
2926 | 10kV姚山03线 | 巨郢2号78045 | 315 | 9.97% | 无 | 0 |  | 220.5945
2927 | 10kV双桥07线 | 桥东2号48058 | 400 | 14.19% | 无 | 0 |  | 263.24
2928 | 10kV龙亢04线 | 街西1号33101 | 400 | 34.88% | 无 | 0 |  | 180.48
2929 | 10kV龙亢04线 | 街北2号33105 | 400 | 15.66% | 无 | 0 |  | 257.36
2930 | 10kV赵集09线 | 园里50080 | 200 | 10.86% | 无 | 0 |  | 138.28
2931 | 10kV瓦四06线 | 大拐弯72083 | 315 | 11.7% | 无 | 0 |  | 215.145
2932 | 10kV新城04线 | 张湾7号43029 | 160 | 12.79% | 无 | 0 |  | 107.536
2933 | 10kV龙亢04线 | 街南5号33109 | 315 | 14.34% | 无 | 0 |  | 206.829
2934 | 10kV苏集07线 | 泰山三台20027 | 400 | 26.82% | 无 | 0 |  | 212.72
2935 | 10kV褚龙11线 | 娄南3号96041 | 200 | 10.46% | 无 | 0 |  | 139.08
2936 | 10kV褚龙11线 | 宫坂4号96043 | 80 | 26.52% | 无 | 0 |  | 42.784
2937 | 10kV芡怀10线 | 河湾公路01046 | 400 | 42.43% | 无 | 0 |  | 150.28
2938 | 10kV常北05线 | 新东3号26024 | 400 | 26.51% | 无 | 0 |  | 213.96
2939 | 10kV河双08线 | 唐店63003 | 400 | 20.08% | 无 | 0 |  | 239.68
2940 | 10kV汪圩04线 | 杨圩1号79011 | 400 | 8.96% | 无 | 0 |  | 284.16
2941 | 10kV河燕06线 | 石圩59001 | 200 | 14.29% | 无 | 0 |  | 131.42
2942 | 10kV仁和05线 | 清河53011 | 400 | 6.35% | 无 | 0 |  | 294.6
2943 | 10kV常永07线 | 汤渔后湖25058 | 80 | 16.24% | 无 | 0 |  | 51.008
2944 | 10kV万陈07线 | 九连塘1号88002 | 200 | 11.06% | 无 | 0 |  | 137.88
2945 | 10kV潘圩04线 | 小严庄65028 | 200 | 6.31% | 无 | 0 |  | 147.38
2946 | 10kV常永07线 | 北元中东25059 | 400 | 7.28% | 无 | 0 |  | 290.88
2947 | 10kV姚山03线 | 前咀西78002 | 400 | 8.15% | 无 | 0 |  | 287.4
2948 | 10kV卞苏06线 | 土楼南台20032 | 400 | 13.73% | 无 | 0 |  | 265.08
2949 | 10kV古城03线 | 三关28002 | 400 | 5.12% | 无 | 0 |  | 299.52
2950 | 10kV燕龙10线 | 怀远县淝南乡人民政府宿舍41025 | 315 | 14.62% | 无 | 0 |  | 205.947
2951 | 10kV褚尤06线 | 陶圩3号98035 | 200 | 0.02% | 无 | 0 |  | 159.96
2952 | 10kV包集03线 | 电信61054 | 400 | 16.77% | 无 | 0 |  | 252.92
2953 | 10kV河溜05线 | 街道9号60020 | 400 | 30.2% | 无 | 0 |  | 199.2
2954 | 10kV姚山03线 | 前咀东3号78048 | 400 | 3.63% | 无 | 0 |  | 305.48
2955 | 10kV王圩06线 | 庙底北66082 | 200 | 5.62% | 无 | 0 |  | 148.76
2956 | 10kV新集04线 | 孙岔3号52026 | 200 | 16.38% | 无 | 0 |  | 127.24
2957 | 10kV瓦四06线 | 胡巷72082 | 400 | 6.16% | 无 | 0 |  | 295.36
2958 | 10kV仁和05线 | 邵楼3号53061 | 200 | 12.06% | 无 | 0 |  | 135.88
2959 | 10kV石庙08线 | 后小赵2号77071 | 200 | 9.05% | 无 | 0 |  | 141.9
2960 | 10kV褚龙11线 | 娄北96004 | 200 | 10.28% | 无 | 0 |  | 139.44
2961 | 10kV河溜05线 | 街道10号60021 | 200 | 22.78% | 无 | 0 |  | 114.44
2962 | 10kV街道04线 | 南北街71029 | 315 | 19.58% | 无 | 0 |  | 190.323
2963 | 10kV高庄07线 | 小集2号67030 | 400 | 7.96% | 无 | 0 |  | 288.16
2964 | 10kV褚沟03线 | 韩庙3号33031 | 400 | 6.21% | 无 | 0 |  | 295.16
2965 | 10kV汪圩04线 | 北圩2号79014 | 400 | 15.03% | 无 | 0 |  | 259.88
2966 | 10kV杨集08线 | 老楼1号49025 | 400 | 13.74% | 无 | 0 |  | 265.04
2967 | 10kV卞苏06线 | 杨刘村20002 | 315 | 16.36% | 无 | 0 |  | 200.466
2968 | 10kV瓦四06线 | 大李庄72030 | 200 | 12.84% | 无 | 0 |  | 134.32
2969 | 10kV古北07线 | 香店2号31063 | 200 | 14.39% | 无 | 0 |  | 131.22
2970 | 10kV新集04线 | 李桥52003 | 200 | 9.55% | 无 | 0 |  | 140.9
2971 | 10kV双桥07线 | 老街48062 | 400 | 11.38% | 无 | 0 |  | 274.48
2972 | 10kV君王07线 | 小单庄73023 | 200 | 23.63% | 无 | 0 |  | 112.74
2973 | 10kV褚高04线 | 刘西台区94036 | 200 | 13.12% | 无 | 0 |  | 133.76
2974 | 10kV潘圩04线 | 张庄65006 | 200 | 9.07% | 无 | 0 |  | 141.86
2975 | 10kV燕龙10线 | 盛湖62041 | 200 | 5.62% | 无 | 0 |  | 148.76
2976 | 10kV向阳05线 | 街东6号34041 | 200 | 64.38% | 无 | 0 |  | 31.24
2977 | 10kV卞苏06线 | 苏集2号20045 | 400 | 35.43% | 无 | 0 |  | 178.28
2978 | 10kV汪圩04线 | 姚山杨圩北78027 | 200 | 8.76% | 无 | 0 |  | 142.48
2979 | 10kV河溜05线 | 街道15号60054 | 400 | 39.75% | 无 | 0 |  | 161
2980 | 10kV窑厂07线 | 河溜政府机关61056 | 400 | 20.47% | 无 | 0 |  | 238.12
2981 | 10kV君王07线 | 湖北73001 | 400 | 11.03% | 无 | 0 |  | 275.88
2982 | 10kV孙刘09线 | 机关西2号55026 | 400 | 23.3% | 无 | 0 |  | 226.8
2983 | 10kV榴荆14线 | 许桥3号12019 | 200 | 33.55% | 无 | 0 |  | 92.9
2984 | 10kV王圩06线 | 碾北66006 | 315 | 8.39% | 无 | 0 |  | 225.5715
2985 | 10kV潘圩04线 | 北严65011 | 100 | 12.48% | 无 | 0 |  | 67.52
2986 | 10kV高庄07线 | 西姚67038 | 100 | 14.3% | 无 | 0 |  | 65.7
2987 | 10kV茆塘06线 | 找郢街东80039 | 200 | 19.48% | 无 | 0 |  | 121.04
2988 | 10kV唐店09线 | 圣湾2号63045 | 125 | 35.78% | 无 | 0 |  | 55.275
2989 | 10kV芡唐09线 | 牛王黑郢08016 | 315 | 19.74% | 无 | 0 |  | 189.819
2990 | 10kV芡沈08线 | 沈郢许郢08020 | 315 | 9.34% | 无 | 0 |  | 222.579
2991 | 10kV芡唐09线 | 猴洞东08024 | 200 | 23.25% | 无 | 0 |  | 113.5
2992 | 10kV魏张10线 | 湖东西82006 | 200 | 14.45% | 无 | 0 |  | 131.1
2993 | 10kV魏张10线 | 张店南2号82032 | 200 | 24% | 无 | 0 |  | 112
2994 | 10kV魏年07线 | 拐湾2号86005 | 200 | 22.69% | 无 | 0 |  | 114.62
2995 | 10kV万回05线 | 随圩2号58055 | 200 | 20.76% | 无 | 0 |  | 118.48
2996 | 10kV万回05线 | 半湖南58031 | 100 | 25.17% | 无 | 0 |  | 54.83
2997 | 10kV沿淝04线 | 丁集美好乡村2号38037 | 400 | 8.01% | 无 | 0 |  | 287.96
2998 | 10kV古张06线 | 李桥30037 | 200 | 34.65% | 无 | 0 |  | 90.7
2999 | 10kV燕集05线 | 街道南2号39033 | 315 | 38.76% | 无 | 0 |  | 129.906
3000 | 10kV褚集05线 | 张坝新村50065 | 200 | 8.16% | 无 | 0 |  | 143.68
3001 | 10kV兰桥04线 | 花元北56004 | 100 | 22.18% | 无 | 0 |  | 57.82
3002 | 10kV大成04线 | 前河59033 | 100 | 14.96% | 无 | 0 |  | 65.04
3003 | 10kV藕塘05线 | 新孙家56014 | 100 | 18.25% | 无 | 0 |  | 61.75
3004 | 10kV街道04线 | 陈四1号机井通电1号72073 | 100 | 16.4% | 无 | 0 |  | 63.6
3005 | 10kV榴荆14线 | 王巷3号12015 | 400 | 38% | 无 | 0 |  | 168
3006 | 10kV瓦四06线 | 瓦一王庄72059 | 200 | 13.82% | 无 | 0 |  | 132.36
3007 | 10kV苏天17线 | 陈郢2号42042 | 200 | 24.65% | 无 | 0 |  | 110.7
3008 | 10kV芡沙11线 | 四门2号01044 | 315 | 9% | 无 | 0 |  | 223.65
3009 | 10kV邹庙06线 | 联淮南1号76022 | 160 | 29.73% | 无 | 0 |  | 80.432
3010 | 10kV褚龙11线 | 娄南96003 | 160 | 10.43% | 无 | 0 |  | 111.312
3011 | 10kV燕龙10线 | 双沟街道2号62013 | 400 | 45% | 无 | 0 |  | 140
3012 | 10kV魏年07线 | 魏庄街后86015 | 315 | 22.52% | 无 | 0 |  | 181.062
3013 | 10kV包集03线 | 塘沿东64037 | 315 | 43.4% | 无 | 0 |  | 115.29
3014 | 10kV石庙08线 | 五棚2号77050 | 200 | 14.19% | 无 | 0 |  | 131.62
3015 | 10kV刘圩07线 | 汪巷街道58084 | 400 | 14.21% | 无 | 0 |  | 263.16
3016 | 10kV刘圩07线 | 汪巷58085 | 200 | 19.8% | 无 | 0 |  | 120.4
3017 | 10kV潘圩04线 | 潘后65003 | 315 | 9.16% | 无 | 0 |  | 223.146
3018 | 10kV大成04线 | 武台2号59055 | 200 | 7.13% | 无 | 0 |  | 145.74
3019 | 10kV石庙08线 | 大朱1队77051 | 200 | 11.43% | 无 | 0 |  | 137.14
3020 | 10kV古张06线 | 葛圩30016 | 400 | 8.16% | 无 | 0 |  | 287.36
3021 | 10kV赵集09线 | 张圩50012 | 200 | 11.6% | 无 | 0 |  | 136.8
3022 | 10kV魏前09线 | 沟西北87009 | 100 | 22.55% | 无 | 0 |  | 57.45
3023 | 10kV电站04线 | 五路村部75028 | 200 | 11.93% | 无 | 0 |  | 136.14
3024 | 10kV王圩06线 | 陶东66017 | 200 | 5.39% | 无 | 0 |  | 149.22
3025 | 10kV柳沟07线 | 石山北81010 | 400 | 17.63% | 无 | 0 |  | 249.48
3026 | 10kV龙亢04线 | 李圩33022 | 400 | 3.81% | 无 | 0 |  | 304.76
3027 | 10kV常永07线 | 新桥南25050 | 400 | 7.94% | 无 | 0 |  | 288.24
3028 | 10kV常永07线 | 沃洼2号25051 | 400 | 8.27% | 无 | 0 |  | 286.92
3029 | 10kV梨园03线 | 梅庄73010 | 200 | 16.76% | 无 | 0 |  | 126.48
3030 | 10kV双桥07线 | 周庄48007 | 200 | 15.88% | 无 | 0 |  | 128.24
3031 | 10kV怀荆11线 | 上洼08044 | 400 | 18.98% | 无 | 0 |  | 244.08
3032 | 10kV梨园03线 | 梨园张庄73058 | 200 | 7.99% | 无 | 0 |  | 144.02
3033 | 10kV王圩06线 | 庙底南66062 | 200 | 13.57% | 无 | 0 |  | 132.86
3034 | 10kV潘圩04线 | 林西北路南65099 | 200 | 18.56% | 无 | 0 |  | 122.88
3035 | 10kV包集03线 | 钱圩东1号64039 | 200 | 16.45% | 无 | 0 |  | 127.1
3036 | 10kV河燕06线 | 葛圩5号59084 | 400 | 10.48% | 无 | 0 |  | 278.08
3037 | 10kV马城街道06线 | 街中3号44069 | 400 | 21.15% | 无 | 0 |  | 235.4
3038 | 10kV苏禹13线 | 陈北45016 | 200 | 19.53% | 无 | 0 |  | 120.94
3039 | 10kV柳沟07线 | 石山南2号81041 | 200 | 16.19% | 无 | 0 |  | 127.62
3040 | 10kV包集03线 | 振兴花园64017 | 160 | 28.15% | 无 | 0 |  | 82.96
3041 | 10kV魏方08线 | 孙巷3号70020 | 200 | 34.94% | 无 | 0 |  | 90.12
3042 | 10kV窑厂07线 | 葛山中2号61019 | 200 | 7.12% | 无 | 0 |  | 145.76
3043 | 10kV魏张10线 | 谢东2号82024 | 400 | 7.2% | 无 | 0 |  | 291.2
3044 | 10kV路心04线 | 后徐46030 | 200 | 6.6% | 无 | 0 |  | 146.8
3045 | 10kV高庄07线 | 大郢新村67087 | 200 | 15.88% | 无 | 0 |  | 128.24
3046 | 10kV怀禹16线 | 文昌街北14012 | 630 | 55.68% | 无 | 0 |  | 153.216
3047 | 10kV褚尤06线 | 顺西98016 | 400 | 5.16% | 无 | 0 |  | 299.36
3048 | 10kV高庄07线 | 大郢67016 | 200 | 13.07% | 无 | 0 |  | 133.86
3049 | 10kV潘圩04线 | 东张65001 | 200 | 9.76% | 无 | 0 |  | 140.48
3050 | 10kV茆塘06线 | 茆塘4号80060 | 200 | 34.56% | 无 | 0 |  | 90.88
3051 | 10kV王圩06线 | 王圩北台66008 | 400 | 4.4% | 无 | 0 |  | 302.4
3052 | 10kV燕双08线 | 蒲林2号41001 | 200 | 33.24% | 无 | 0 |  | 93.52
3053 | 10kV姚山03线 | 上桥街道南78033 | 200 | 24.19% | 无 | 0 |  | 111.62
3054 | 10kV沿淝04线 | 常瓦房大队部3号38021 | 200 | 5.47% | 无 | 0 |  | 149.06
3055 | 10kV茆塘06线 | 茆塘南80064 | 315 | 6.21% | 无 | 0 |  | 232.4385
3056 | 10kV褚高04线 | 前赵机井1号94034 | 100 | 0.42% | 无 | 0 |  | 79.58
3057 | 10kV褚尤06线 | 北杨机井变98032 | 100 | 75% | 无 | 0 |  | 5
3058 | 10kV石庙08线 | 前石庙2号77072 | 200 | 67.39% | 无 | 0 |  | 25.22
3059 | 10kV徐南09线 | 圩西37158 | 100 | 14.09% | 无 | 0 |  | 65.91
3060 | 10kV双桥07线 | 街东4号48050 | 400 | 20.5% | 无 | 0 |  | 238
3061 | 10kV石庙08线 | 西赵西2号77061 | 400 | 8.64% | 无 | 0 |  | 285.44
3062 | 10kV淝岭08线 | 东西刘54024 | 200 | 6.46% | 无 | 0 |  | 147.08
3063 | 10kV双桥07线 | 张巷1号48024 | 400 | 8.16% | 无 | 0 |  | 287.36
3064 | 10kV藕塘05线 | 砖坝西56021 | 400 | 13.31% | 无 | 0 |  | 266.76
3065 | 10kV汪圩04线 | 新庄北79024 | 50 | 23.48% | 无 | 0 |  | 28.26
3066 | 10kV界沟07线 | 后圩1号35036 | 200 | 6.36% | 无 | 0 |  | 147.28
3067 | 10kV孔津湖05线 | 蒲黄东44028 | 400 | 12.72% | 无 | 0 |  | 269.12
3068 | 10kV兰桥04线 | 菜湖55027 | 400 | 8.6% | 无 | 0 |  | 285.6
3069 | 10kV古北07线 | 新淝31003 | 400 | 8% | 无 | 0 |  | 288
3070 | 10kV万找06线 | 南余2#57027 | 400 | 8.25% | 无 | 0 |  | 287
3071 | 10kV万万04线 | 万福北2号91001 | 315 | 0.61% | 无 | 0 |  | 250.0785
3072 | 10kV万万04线 | 万福北57007 | 400 | 30.49% | 无 | 0 |  | 198.04
3073 | 10kV河双08线 | 唐店2号63069 | 400 | 13.59% | 无 | 0 |  | 265.64
3074 | 10kV河双08线 | 唐店4号63071 | 400 | 9.63% | 无 | 0 |  | 281.48
3075 | 10kV街道04线 | 街道4号71010 | 400 | 25.96% | 无 | 0 |  | 216.16
3076 | 10kV石庙08线 | 圩拐2号80043 | 500 | 4.36% | 无 | 0 |  | 378.2
3077 | 10kV卞苏06线 | 翟郢中1号20049 | 400 | 12.58% | 无 | 0 |  | 269.68
3078 | 10kV朱疃03线 | 华光南2号74017 | 400 | 8.83% | 无 | 0 |  | 284.68
3079 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场后褚32004 | 200 | 9.62% | 无 | 0 |  | 140.76
3080 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场西园1号32015 | 200 | 8.63% | 无 | 0 |  | 142.74
3081 | 10kV万福06线 | 马元3号57056 | 400 | 10.72% | 无 | 0 |  | 277.12
3082 | 10kV朱疃03线 | 朱疃街道北2号74018 | 315 | 35.22% | 无 | 0 |  | 141.057
3083 | 10kV常廖15线 | 丁淮东台区27038 | 400 | 6.65% | 无 | 0 |  | 293.4
3084 | 10kV榴泉09线 | 朱岗3号0k001 | 315 | 16.08% | 无 | 0 |  | 201.348
3085 | 10kV汪圩04线 | 新庄徐圩79025 | 100 | 20.67% | 无 | 0 |  | 59.33
3086 | 10kV常永07线 | 常坟供电所自用电25056 | 80 | 15.96% | 无 | 0 |  | 51.232
3087 | 10kV常北05线 | 常桥2号26017 | 200 | 31.29% | 无 | 0 |  | 97.42
3088 | 10kV褚集05线 | 后李1号47003 | 100 | 58.26% | 无 | 0 |  | 21.74
3089 | 10kV常孔13线 | 新集后张26087 | 315 | 12.1% | 无 | 0 |  | 213.885
3090 | 10kV柳沟07线 | 刘咀新区81045 | 100 | 5.35% | 无 | 0 |  | 74.65
3091 | 10kV街道04线 | 团结巷71028 | 400 | 9.25% | 无 | 0 |  | 283
3092 | 10kV魏张10线 | 周家82048 | 100 | 22.17% | 无 | 0 |  | 57.83
3093 | 10kV榴荆14线 | 刘郢一台12003 | 400 | 21.57% | 无 | 0 |  | 233.72
3094 | 10kV古城03线 | 三岔路3号28017 | 400 | 37.53% | 无 | 0 |  | 169.88
3095 | 10kV赵集09线 | 赵集2号50066 | 400 | 19.07% | 无 | 0 |  | 243.72
3096 | 10kV君王07线 | 苗庄台区73064 | 400 | 4.16% | 无 | 0 |  | 303.36
3097 | 10kV赵集09线 | 张庄3号50083 | 200 | 18.48% | 无 | 0 |  | 123.04
3098 | 10kV姚山03线 | 张巷1号78049 | 315 | 9.14% | 无 | 0 |  | 223.209
3099 | 10kV孙刘09线 | 湾北台区55063 | 400 | 13.98% | 无 | 0 |  | 264.08
3100 | 10kV万陈07线 | 九连塘2号88003 | 200 | 9.9% | 无 | 0 |  | 140.2
3101 | 10kV燕集05线 | 帖沟北39014 | 200 | 12.81% | 无 | 0 |  | 134.38
3102 | 10kV双桥07线 | 荣庄西48061 | 315 | 11.89% | 无 | 0 |  | 214.5465
3103 | 10kV姚山03线 | 赵拐3号78051 | 400 | 52.45% | 无 | 0 |  | 110.2
3104 | 10kV包集03线 | 路圩小学东64050 | 200 | 10.89% | 无 | 0 |  | 138.22
3105 | 10kV燕龙10线 | 宋庄62027 | 400 | 5.32% | 无 | 0 |  | 298.72
3106 | 10kV古北07线 | 王巷2号31045 | 200 | 14.66% | 无 | 0 |  | 130.68
3107 | 10kV古北07线 | 九孔桥31013 | 400 | 6.12% | 无 | 0 |  | 295.52
3108 | 10kV古城03线 | 古粮站28011 | 400 | 13.11% | 无 | 0 |  | 267.56
3109 | 10kV古城03线 | 华家28010 | 400 | 16.89% | 无 | 0 |  | 252.44
3110 | 10kV古城03线 | 宋家28007 | 400 | 8% | 无 | 0 |  | 288
3111 | 10kV古张06线 | 张八鄞30023 | 400 | 3.98% | 无 | 0 |  | 304.08
3112 | 10kV仁和05线 | 清河3号53059 | 200 | 12.95% | 无 | 0 |  | 134.1
3113 | 10kV徐南09线 | 新集0h005 | 400 | 26.06% | 无 | 0 |  | 215.76
3114 | 10kV万万04线 | 万福西1号91005 | 400 | 21.01% | 无 | 0 |  | 235.96
3115 | 10kV魏年07线 | 东张86001 | 200 | 7.1% | 无 | 0 |  | 145.8
3116 | 10kV街道04线 | 龙池路71023 | 400 | 8.66% | 无 | 0 |  | 285.36
3117 | 10kV包集03线 | 政府南61055 | 400 | 50.02% | 无 | 0 |  | 119.92
3118 | 10kV褚香09线 | 夏家97010 | 200 | 12.24% | 无 | 0 |  | 135.52
3119 | 10kV褚香09线 | 庄堰2号97012 | 400 | 8.41% | 无 | 0 |  | 286.36
3120 | 10kV孔津湖05线 | 新村5号44106 | 160 | 49.91% | 无 | 0 |  | 48.144
3121 | 10kV苏集07线 | 泰山5号20053 | 200 | 16.5% | 无 | 0 |  | 127
3122 | 10kV大成04线 | 新武台59044 | 200 | 12.09% | 无 | 0 |  | 135.82
3123 | 10kV电站04线 | 朱疃桥南75033 | 200 | 23.28% | 无 | 0 |  | 113.44
3124 | 10kV徐西07线 | 钞湖37063 | 160 | 4.45% | 无 | 0 |  | 120.88
3125 | 10kV团湖06线 | 徐湾2号40018 | 200 | 10.73% | 无 | 0 |  | 138.54
3126 | 10kV褚香09线 | 桥口97001 | 400 | 8.36% | 无 | 0 |  | 286.56
3127 | 10kV古北07线 | 小农场31027 | 200 | 22.08% | 无 | 0 |  | 115.84
3128 | 10kV万陈07线 | 小庄58022 | 250 | 18.14% | 无 | 0 |  | 154.65
3129 | 10kV卞苏06线 | 杨刘2号20030 | 400 | 18.92% | 无 | 0 |  | 244.32
3130 | 10kV常常03线 | 常焕庚22029 | 100 | 37.28% | 无 | 0 |  | 42.72
3131 | 10kV孙刘09线 | 陈联2号55033 | 400 | 20.52% | 无 | 0 |  | 237.92
3132 | 10kV团湖06线 | 菜园40004 | 400 | 14.02% | 无 | 0 |  | 263.92
3133 | 10kV徐西07线 | 钞湖街道37080 | 400 | 31.28% | 无 | 0 |  | 194.88
3134 | 10kV苏禹13线 | 殳村3号45058 | 200 | 18.26% | 无 | 0 |  | 123.48
3135 | 10kV魏方08线 | 方坝北2号70028 | 200 | 14.83% | 无 | 0 |  | 130.34
3136 | 10kV褚尤06线 | 项东98008 | 400 | 10.56% | 无 | 0 |  | 277.76
3137 | 10kV褚沟03线 | 庙后34003 | 200 | 11.17% | 无 | 0 |  | 137.66
3138 | 10kV包集03线 | 贾元3号64057 | 315 | 9.89% | 无 | 0 |  | 220.8465
3139 | 10kV苏禹13线 | 殳村1号45018 | 200 | 29.66% | 无 | 0 |  | 100.68
3140 | 10kV苏集07线 | 泰山20009 | 400 | 21.51% | 无 | 0 |  | 233.96
3141 | 10kV燕双08线 | 常岗41013 | 100 | 29.26% | 无 | 0 |  | 50.74
3142 | 10kV古潘04线 | 庙湖2号29043 | 400 | 10.81% | 无 | 0 |  | 276.76
3143 | 10kV潘圩04线 | 余店65010 | 200 | 15.2% | 无 | 0 |  | 129.6
3144 | 10kV褚集05线 | 街西1号48051 | 400 | 9.38% | 无 | 0 |  | 282.48
3145 | 10kV朱疃03线 | 朱疃街道南4号74023 | 400 | 34.46% | 无 | 0 |  | 182.16
3146 | 10kV石庙08线 | 叶湖中郢80012 | 400 | 7.11% | 无 | 0 |  | 291.56
3147 | 10kV古北07线 | 黄郢30045 | 100 | 15.17% | 无 | 0 |  | 64.83
3148 | 10kV徐南09线 | 尚圩37035 | 200 | 8.06% | 无 | 0 |  | 143.88
3149 | 10kV龙亢04线 | 红庙二2号33090 | 315 | 44.26% | 无 | 0 |  | 112.581
3150 | 10kV潘圩04线 | 门朝西65091 | 200 | 12.24% | 无 | 0 |  | 135.52
3151 | 10kV王圩06线 | 大湖底66054 | 200 | 11.18% | 无 | 0 |  | 137.64
3152 | 10kV古北07线 | 徐万31039 | 315 | 9.21% | 无 | 0 |  | 222.9885
3153 | 10kV王圩06线 | 桥口南北66036 | 100 | 18.79% | 无 | 0 |  | 61.21
3154 | 10kV高庄07线 | 梁王67004 | 200 | 11.15% | 无 | 0 |  | 137.7
3155 | 10kV高庄07线 | 南邱1号67035 | 200 | 7.85% | 无 | 0 |  | 144.3
3156 | 10kV高庄07线 | 关塘67073 | 200 | 12.71% | 无 | 0 |  | 134.58
3157 | 10kV高庄07线 | 前罗元65093 | 200 | 7.67% | 无 | 0 |  | 144.66
3158 | 10kV常遇10线 | 孙小圩4号22047 | 200 | 19.62% | 无 | 0 |  | 120.76
3159 | 10kV姚山03线 | 汪圩1号78018 | 200 | 15.96% | 无 | 0 |  | 128.08
3160 | 10kV电站04线 | 徐梅75023 | 315 | 15.44% | 无 | 0 |  | 203.364
3161 | 10kV藕塘05线 | 张巷南2号56059 | 200 | 16.03% | 无 | 0 |  | 127.94
3162 | 10kV大成04线 | 杨湖南3号59080 | 100 | 10.34% | 无 | 0 |  | 69.66
3163 | 10kV徐韩10线 | 小杨湖37070 | 200 | 11.52% | 无 | 0 |  | 136.96
3164 | 10kV褚沟03线 | 束郢34021 | 100 | 20.18% | 无 | 0 |  | 59.82
3165 | 10kV河燕06线 | 翁庄61017 | 200 | 21.11% | 无 | 0 |  | 117.78
3166 | 10kV柳沟07线 | 郑岗南81023 | 160 | 14.78% | 无 | 0 |  | 104.352
3167 | 10kV魏年07线 | 李庙南86010 | 200 | 19.24% | 无 | 0 |  | 121.52
3168 | 10kV万回05线 | 回汉西2号58068 | 200 | 27.45% | 无 | 0 |  | 105.1
3169 | 10kV万回05线 | 随圩58029 | 200 | 29.32% | 无 | 0 |  | 101.36
3170 | 10kV大成04线 | 良种厂59032 | 160 | 17.96% | 无 | 0 |  | 99.264
3171 | 10kV徐西07线 | 赵庄37152 | 100 | 6.91% | 无 | 0 |  | 73.09
3172 | 10kV大成04线 | 东塘3号59089 | 400 | 7.17% | 无 | 0 |  | 291.32
3173 | 10kV怀荆11线 | 非典2号0a001 | 400 | 39.78% | 无 | 0 |  | 160.88
3174 | 10kV孔津湖05线 | 路圩5号44098 | 400 | 8.12% | 无 | 0 |  | 287.52
3175 | 10kV高庄07线 | 圩子1号67084 | 200 | 25.18% | 无 | 0 |  | 109.64
3176 | 10kV龙亢04线 | 黄洼二2号33097 | 200 | 9.61% | 无 | 0 |  | 140.78
3177 | 10kV王圩06线 | 陶西北66065 | 400 | 4.79% | 无 | 0 |  | 300.84
3178 | 10kV马城街道06线 | 街中5号44102 | 400 | 24.57% | 无 | 0 |  | 221.72
3179 | 10kV潘圩04线 | 易圩1号65107 | 200 | 4.26% | 无 | 0 |  | 151.48
3180 | 10kV仁和05线 | 史圩53023 | 200 | 24.04% | 无 | 0 |  | 111.92
3181 | 10kV仁和05线 | 七姓53007 | 200 | 11.89% | 无 | 0 |  | 136.22
3182 | 10kV看疃06线 | 八里张54017 | 200 | 18.47% | 无 | 0 |  | 123.06
3183 | 10kV马路03线 | 郝庄51003 | 50 | 28.03% | 无 | 0 |  | 25.985
3184 | 10kV孙刘09线 | 梅郢东55007 | 100 | 18.84% | 无 | 0 |  | 61.16
3185 | 10kV大成04线 | 大成3号59041 | 200 | 30.11% | 无 | 0 |  | 99.78
3186 | 10kV路心04线 | 路心4号46028 | 400 | 10.63% | 无 | 0 |  | 277.48
3187 | 10kV包集03线 | 小学东64045 | 400 | 39.78% | 无 | 0 |  | 160.88
3188 | 10kV王圩06线 | 藕塘沟西66056 | 200 | 13.22% | 无 | 0 |  | 133.56
3189 | 10kV王圩06线 | 宋小圩66055 | 200 | 23.49% | 无 | 0 |  | 113.02
3190 | 10kV苏集07线 | 红庙北20043 | 160 | 28.91% | 无 | 0 |  | 81.744
3191 | 10kV古张06线 | 张八郢2号30036 | 315 | 12.47% | 无 | 0 |  | 212.7195
3192 | 10kV龙亢04线 | 所用变33093 | 200 | 46.68% | 无 | 0 |  | 66.64
3193 | 10kV徐西07线 | 邵圩37141 | 160 | 17.49% | 无 | 0 |  | 100.016
3194 | 10kV姚山03线 | 姚山3号78024 | 100 | 29.99% | 无 | 0 |  | 50.01
3195 | 10kV石庙08线 | 五棚1号77049 | 200 | 13.77% | 无 | 0 |  | 132.46
3196 | 10kV卞苏06线 | 曹河西20013 | 200 | 28.59% | 无 | 0 |  | 102.82
3197 | 10kV万回05线 | 关圩中58027 | 200 | 24.16% | 无 | 0 |  | 111.68
3198 | 10kV褚香09线 | 桥口3号97003 | 200 | 26.65% | 无 | 0 |  | 106.7
3199 | 10kV卞苏06线 | 钼郢20011 | 400 | 11.07% | 无 | 0 |  | 275.72
3200 | 10kV魏方08线 | 胡郢70021 | 200 | 24.86% | 无 | 0 |  | 110.28
3201 | 10kV常永07线 | 北元中24016 | 315 | 13.23% | 无 | 0 |  | 210.3255
3202 | 10kV常永07线 | 屠郢小街25049 | 200 | 13.29% | 无 | 0 |  | 133.42
3203 | 10kV柳沟07线 | 胡桥81008 | 200 | 27.7% | 无 | 0 |  | 104.6
3204 | 10kV常永07线 | 沃洼25025 | 400 | 9.62% | 无 | 0 |  | 281.52
3205 | 10kV常永07线 | 中南3号25021 | 200 | 4.73% | 无 | 0 |  | 150.54
3206 | 10kV杨集08线 | 小郭1号49040 | 200 | 14.15% | 无 | 0 |  | 131.7
3207 | 10kV高庄07线 | 窑后65029 | 400 | 8.11% | 无 | 0 |  | 287.56
3208 | 10kV朱疃03线 | 石庄74003 | 200 | 10.94% | 无 | 0 |  | 138.12
3209 | 10kV万福06线 | 殷集北57002 | 200 | 16.29% | 无 | 0 |  | 127.42
3210 | 10kV大成04线 | 东塘59012 | 400 | 1.44% | 无 | 0 |  | 314.24
3211 | 10kV孔津湖05线 | 范庄44001 | 200 | 15.55% | 无 | 0 |  | 128.9
3212 | 10kV孔津湖05线 | 大杨家3号44096 | 200 | 18.64% | 无 | 0 |  | 122.72
3213 | 10kV王圩06线 | 王圩街道西66059 | 200 | 11.51% | 无 | 0 |  | 136.98
3214 | 10kV王圩06线 | 陶东北66064 | 200 | 15.45% | 无 | 0 |  | 129.1
3215 | 10kV包集03线 | 钱圩西64007 | 200 | 9.51% | 无 | 0 |  | 140.98
3216 | 10kV万回05线 | 严李台区89002 | 100 | 31.06% | 无 | 0 |  | 48.94
3217 | 10kV界沟07线 | 后圩35022 | 200 | 4.77% | 无 | 0 |  | 150.46
3218 | 10kV潘圩04线 | 钱圩孙庄65100 | 200 | 8.56% | 无 | 0 |  | 142.88
3219 | 10kV唐店09线 | 黄湾2号63068 | 400 | 13.61% | 无 | 0 |  | 265.56
3220 | 10kV魏张10线 | 马林北3号82043 | 200 | 7.24% | 无 | 0 |  | 145.52
3221 | 10kV徐圩09线 | 陆西37150 | 200 | 12.93% | 无 | 0 |  | 134.14
3222 | 10kV城怀3#06线 | 老四眼井3号16030 | 200 | 15.17% | 无 | 0 |  | 129.66
3223 | 10kV包集03线 | 宋小庄3号64034 | 315 | 55.69% | 无 | 0 |  | 76.5765
3224 | 10kV燕集05线 | 新沟4号39031 | 100 | 12.53% | 无 | 0 |  | 67.47
3225 | 10kV石庙08线 | 瓦房7号77015 | 200 | 23.38% | 无 | 0 |  | 113.24
3226 | 10kV魏张10线 | 谢东82025 | 200 | 20.67% | 无 | 0 |  | 118.66
3227 | 10kV河燕06线 | 石圩2号59092 | 100 | 31.66% | 无 | 0 |  | 48.34
3228 | 10kV万福06线 | 万福南4号57050 | 200 | 34.35% | 无 | 0 |  | 91.3
3229 | 10kV潘圩04线 | 陈油坊65024 | 200 | 8.24% | 无 | 0 |  | 143.52
3230 | 10kV君王07线 | 君王1号73061 | 400 | 12.19% | 无 | 0 |  | 271.24
3231 | 10kV淝岭08线 | 刘楼3号54093 | 400 | 5.69% | 无 | 0 |  | 297.24
3232 | 10kV藕塘05线 | 张巷北1号56063 | 400 | 13.31% | 无 | 0 |  | 266.76
3233 | 10kV褚集05线 | 老圩50019 | 315 | 23.01% | 无 | 0 |  | 179.5185
3234 | 10kV古城03线 | 三岔路7号28026 | 315 | 12.42% | 无 | 0 |  | 212.877
3235 | 10kV孙刘09线 | 梅郢中55053 | 400 | 11.38% | 无 | 0 |  | 274.48
3236 | 10kV兰桥04线 | 乡政府55014 | 400 | 12.72% | 无 | 0 |  | 269.12
3237 | 10kV常北05线 | 北元三号24009 | 400 | 25.55% | 无 | 0 |  | 217.8
3238 | 10kV褚尤06线 | 陆堰2号98031 | 400 | 4.25% | 无 | 0 |  | 303
3239 | 10kV褚高04线 | 赵庄机井1号94029 | 100 | 0.08% | 无 | 0 |  | 79.92
3240 | 10kV褚高04线 | 张庄机井变1号94032 | 100 | 0.03% | 无 | 0 |  | 79.97
3241 | 10kV褚高04线 | 前赵机井2号94035 | 200 | 0.05% | 无 | 0 |  | 159.9
3242 | 10kV向阳05线 | 街道西2号34039 | 315 | 23.97% | 无 | 0 |  | 176.4945
3243 | 10kV孙刘09线 | 苏巷台区55055 | 200 | 15.78% | 无 | 0 |  | 128.44
3244 | 10kV苏天17线 | 耿巷4号0b001 | 200 | 11.92% | 无 | 0 |  | 136.16
3245 | 10kV汪圩04线 | 吕台79015 | 400 | 7.6% | 无 | 0 |  | 289.6
3246 | 10kV邹庙06线 | 杨圩后地76021 | 400 | 0.13% | 无 | 0 |  | 319.48
3247 | 10kV仁和05线 | 张元53018 | 400 | 15.78% | 无 | 0 |  | 256.88
3248 | 10kV看疃06线 | 门东季54047 | 200 | 7.67% | 无 | 0 |  | 144.66
3249 | 10kV万找06线 | 鲍庄1号57037 | 200 | 14.05% | 无 | 0 |  | 131.9
3250 | 10kV电站04线 | 五路后乡75013 | 200 | 14.5% | 无 | 0 |  | 131
3251 | 10kV王圩06线 | 余庙余庄66064 | 200 | 4.88% | 无 | 0 |  | 150.24
3252 | 10kV藕塘05线 | 张坝台区56043 | 200 | 12.14% | 无 | 0 |  | 135.72
3253 | 10kV柳沟07线 | 吴郢2号81044 | 400 | 19.41% | 无 | 0 |  | 242.36
3254 | 10kV古城03线 | 刘滩2号28033 | 400 | 9.46% | 无 | 0 |  | 282.16
3255 | 10kV魏方08线 | 方坝南3号70026 | 315 | 10.23% | 无 | 0 |  | 219.7755
3256 | 10kV卞苏06线 | 杨郢20003 | 400 | 19.2% | 无 | 0 |  | 243.2
3257 | 10kV石庙08线 | 光明路77038 | 100 | 21.78% | 无 | 0 |  | 58.22
3258 | 10kV姚山03线 | 朱巷口78011 | 400 | 10.94% | 无 | 0 |  | 276.24
3259 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场西园32006 | 200 | 6.39% | 无 | 0 |  | 147.22
3260 | 10kV古张06线 | 老西鄞30022 | 400 | 20.84% | 无 | 0 |  | 236.64
3261 | 10kV徐韩10线 | 褚湖1号37160 | 400 | 4.41% | 无 | 0 |  | 302.36
3262 | 10kV常廖15线 | 丁淮2号27018 | 400 | 9.1% | 无 | 0 |  | 283.6
3263 | 10kV卞苏06线 | 翟郢西20018 | 400 | 21.55% | 无 | 0 |  | 233.8
3264 | 10kV万万04线 | 万福南6号91003 | 400 | 32.76% | 无 | 0 |  | 188.96
3265 | 10kV仁和05线 | 仁和1号53057 | 400 | 28.09% | 无 | 0 |  | 207.64
3266 | 10kV孙刘09线 | 孙庄西2号57057 | 400 | 17.6% | 无 | 0 |  | 249.6
3267 | 10kV常北05线 | 新东小圩24021 | 400 | 9.71% | 无 | 0 |  | 281.16
3268 | 10kV万万04线 | 万福西91004 | 400 | 26.49% | 无 | 0 |  | 214.04
3269 | 10kV龙亢04线 | 街南1号33100 | 400 | 40.65% | 无 | 0 |  | 157.4
3270 | 10kV石庙08线 | 胡疃街道5号77068 | 400 | 17.54% | 无 | 0 |  | 249.84
3271 | 10kV石庙08线 | 胡疃街道6号77069 | 400 | 9% | 无 | 0 |  | 284
3272 | 10kV赵集09线 | 后小庄50082 | 400 | 5.09% | 无 | 0 |  | 299.64
3273 | 10kV新集04线 | 新集7号52027 | 200 | 34.23% | 无 | 0 |  | 91.54
3274 | 10kV怀徐05线 | 二中东02011 | 315 | 43.35% | 无 | 0 |  | 115.4475
3275 | 10kV褚沟03线 | 新街西2号34040 | 80 | 35.02% | 无 | 0 |  | 35.984
3276 | 10kV邹庙06线 | 孙杨2号76027 | 315 | 20.87% | 无 | 0 |  | 186.2595
3277 | 10kV魏方08线 | 石桥西68001 | 100 | 33.29% | 无 | 0 |  | 46.71
3278 | 10kV燕龙10线 | 姚圩2号62042 | 400 | 11.07% | 无 | 0 |  | 275.72
3279 | 10kV唐店09线 | 汤湾3号63075 | 200 | 14.07% | 无 | 0 |  | 131.86
3280 | 10kV王圩06线 | 庙底66022 | 200 | 10.18% | 无 | 0 |  | 139.64
3281 | 10kV河溜05线 | 陈沟南60012 | 200 | 8.22% | 无 | 0 |  | 143.56
3282 | 10kV大成04线 | 陶咀59025 | 400 | 11.47% | 无 | 0 |  | 274.12
3283 | 10kV大成04线 | 陶咀2号59093 | 400 | 10.63% | 无 | 0 |  | 277.48
3284 | 10kV褚龙11线 | 娄南4号96044 | 200 | 8.25% | 无 | 0 |  | 143.5
3285 | 10kV电站04线 | 朱疃桥75012 | 400 | 20.56% | 无 | 0 |  | 237.76
3286 | 10kV姚山03线 | 新拐2号78044 | 400 | 14.89% | 无 | 0 |  | 260.44
3287 | 10kV徐西07线 | 杨湖1号37162 | 200 | 13.74% | 无 | 0 |  | 132.52
3288 | 10kV看疃06线 | 小十队54045 | 200 | 10.05% | 无 | 0 |  | 139.9
3289 | 10kV芡沙11线 | 后圩村01001 | 400 | 7.12% | 无 | 0 |  | 291.52
3290 | 10kV龙亢04线 | 街南2号33002 | 400 | 22.19% | 无 | 0 |  | 231.24
3291 | 10kV魏年07线 | 李庙北2号86008 | 200 | 18.87% | 无 | 0 |  | 122.26
3292 | 10kV河双08线 | 罗新庄1号63030 | 400 | 15.45% | 无 | 0 |  | 258.2
3293 | 10kV古北07线 | 四方湖闸31014 | 400 | 8.34% | 无 | 0 |  | 286.64
3294 | 10kV古北07线 | 张洼31006 | 400 | 3.22% | 无 | 0 |  | 307.12
3295 | 10kV古张06线 | 胡邵30006 | 400 | 7.58% | 无 | 0 |  | 289.68
3296 | 10kV古张06线 | 前圩30002 | 400 | 10.2% | 无 | 0 |  | 279.2
3297 | 10kV潘圩04线 | 双河机井灌溉65110 | 200 | 43.88% | 无 | 0 |  | 72.24
3298 | 10kV街道04线 | 农资街71024 | 400 | 11.04% | 无 | 0 |  | 275.84
3299 | 10kV王圩06线 | 马车队66083 | 200 | 11.87% | 无 | 0 |  | 136.26
3300 | 10kV徐西07线 | 李庄37079 | 200 | 7.74% | 无 | 0 |  | 144.52
3301 | 10kV杨集08线 | 赵圩49016 | 400 | 6.37% | 无 | 0 |  | 294.52
3302 | 10kV高庄07线 | 小集4号67088 | 400 | 9.52% | 无 | 0 |  | 281.92
3303 | 10kV唐店09线 | 余大郢4号63076 | 400 | 7.99% | 无 | 0 |  | 288.04
3304 | 10kV唐店09线 | 马田63016 | 400 | 8.07% | 无 | 0 |  | 287.72
3305 | 10kV唐店09线 | 蒋东63012 | 400 | 8.55% | 无 | 0 |  | 285.8
3306 | 10kV徐南09线 | 庙东37108 | 400 | 12.44% | 无 | 0 |  | 270.24
3307 | 10kV褚高04线 | 大徐2号94002 | 400 | 5.25% | 无 | 0 |  | 299
3308 | 10kV看疃06线 | 邵庄53024 | 200 | 29.14% | 无 | 0 |  | 101.72
3309 | 10kV藕塘05线 | 胡圩56031 | 400 | 14.37% | 无 | 0 |  | 262.52
3310 | 10kV徐西07线 | 前宗37021 | 200 | 8.11% | 无 | 0 |  | 143.78
3311 | 10kV柳沟07线 | 八大家81022 | 160 | 8.83% | 无 | 0 |  | 113.872
3312 | 10kV褚香09线 | 香庙1号97013 | 400 | 18.73% | 无 | 0 |  | 245.08
3313 | 10kV常常03线 | 莱圩圩里小区22033 | 200 | 17.15% | 无 | 0 |  | 125.7
3314 | 10kV兰桥04线 | 瓦房南3号56047 | 400 | 16.05% | 无 | 0 |  | 255.8
3315 | 10kV看疃06线 | 简腾2号54077 | 400 | 9.8% | 无 | 0 |  | 280.8
3316 | 10kV潘圩04线 | 陈圩东65112 | 400 | 7.13% | 无 | 0 |  | 291.48
3317 | 10kV双桥07线 | 街东2号48001 | 200 | 38.32% | 无 | 0 |  | 83.36
3318 | 10kV唐店09线 | 汤湾2号63051 | 200 | 10.12% | 无 | 0 |  | 139.76
3319 | 10kV魏方08线 | 石桥东2号68003 | 200 | 10.58% | 无 | 0 |  | 138.84
3320 | 10kV汪圩04线 | 杨及79008 | 200 | 9.42% | 无 | 0 |  | 141.16
3321 | 10kV汪圩04线 | 杨圩东79033 | 400 | 7.4% | 无 | 0 |  | 290.4
3322 | 10kV杨集08线 | 沈圩2号49070 | 200 | 18.34% | 无 | 0 |  | 123.32
3323 | 10kV燕龙10线 | 双沟街道4号62019 | 400 | 50.36% | 无 | 0 |  | 118.56
3324 | 10kV怀荆11线 | 下洼08045 | 200 | 24.04% | 无 | 0 |  | 111.92
3325 | 10kV怀荆11线 | 下洼2号0a006 | 200 | 19.34% | 无 | 0 |  | 121.32
3326 | 10kV苏集07线 | 何巷二台20033 | 400 | 13.41% | 无 | 0 |  | 266.36
3327 | 10kV古潘04线 | 娄家2号29044 | 100 | 33.1% | 无 | 0 |  | 46.9
3328 | 10kV常永07线 | 大河湾西25062 | 100 | 11.08% | 无 | 0 |  | 68.92
3329 | 10kV怀城2#08线 | 华润苏果5号07046 | 630 | 20.28% | 无 | 0 |  | 376.236
3330 | 10kV榴荆15线 | 碧桂园小区1号13037 | 800 | 14.16% | 无 | 0 |  | 526.72
3331 | 10kV榴荆15线 | 碧桂园小区3号13038 | 800 | 15.36% | 无 | 0 |  | 517.12
3332 | 10kV榴荆16线 | 迎宾花园西区5号11094 | 800 | 12.57% | 无 | 0 |  | 539.44
3333 | 10kV芡桥13线 | 禹城花园小区1号01050 | 800 | 18.62% | 无 | 0 |  | 491.04
3334 | 10kV芡桥13线 | 禹城花园小区3号01051 | 800 | 9.16% | 无 | 0 |  | 566.72
3335 | 10kV芡桥13线 | 禹城花园小区13号01052 | 800 | 12.92% | 无 | 0 |  | 536.64
3336 | 10kV芡桥13线 | 禹城花园小区15号01055 | 800 | 9.13% | 无 | 0 |  | 566.96
3337 | 10kV榴卞08线 | 远大未来城3号19005 | 630 | 41.11% | 无 | 0 |  | 245.007
3338 | 10kV农场08线 | 龙亢农场碧水湾东区1号箱变36034 | 630 | 15.62% | 无 | 0 |  | 405.594
3339 | 10kV农场08线 | 龙亢农场龙翔花园三期36045 | 800 | 13.67% | 无 | 0 |  | 530.64
3340 | 10kV榴卞07线 | 中财世纪花园3号19033 | 800 | 18.68% | 无 | 0 |  | 490.56
3341 | 10kV榴卞08线 | 中财世纪花园5号19035 | 800 | 15.66% | 无 | 0 |  | 514.72
3342 | 10kV榴荆16线 | 华新明珠小区1号11055 | 800 | 9.83% | 无 | 0 |  | 561.36
3343 | 10kV榴荆15线 | 华新明珠小区2号11056 | 800 | 8.09% | 无 | 0 |  | 575.28
3344 | 10kV怀东04线 | 华地紫园1号01060 | 800 | 11.76% | 无 | 0 |  | 545.92
3345 | 10kV怀东04线 | 华地紫园5号01062 | 800 | 7.41% | 无 | 0 |  | 580.72
3346 | 10kV荆榴09线 | 怀远县邵圩安置小区A区6号11048 | 800 | 7.82% | 无 | 0 |  | 577.44
3347 | 10kV怀禹16线 | 金厦小区1号14008 | 630 | 31.32% | 无 | 0 |  | 306.684
3348 | 10kV燕集05线 | 名仕佳苑39034 | 315 | 10.75% | 无 | 0 |  | 218.1375
3349 | 10kV五岔工业03线 | 中央花园9号18026 | 630 | 21.45% | 无 | 0 |  | 368.865
3350 | 10kV怀城4#10线 | 健康小区07007 | 400 | 37.85% | 无 | 0 |  | 168.6
3351 | 10kV怀城4#10线 | 富康花园07018 | 630 | 31.03% | 无 | 0 |  | 308.511
3352 | 10kV怀体13线 | 荆山西苑1号04019 | 630 | 24.28% | 无 | 0 |  | 351.036
3353 | 10kV农场08线 | 龙亢农场玫瑰园2号36014 | 800 | 12.79% | 无 | 0 |  | 537.68
3354 | 10kV农场08线 | 龙亢农场科技楼36029 | 500 | 9.26% | 无 | 0 |  | 353.7
3355 | 10kV怀景18线 | 江山御景小区A区1号0n002 | 800 | 19.93% | 无 | 0 |  | 480.56
3356 | 10kV怀景18线 | 禹泽园小区AC区11号0r001 | 800 | 11.79% | 无 | 0 |  | 545.68
3357 | 10kV怀禹16线 | 人武部公变14011 | 400 | 51.22% | 无 | 0 |  | 115.12
3358 | 10kV怀禹16线 | 古井商城公用变14002 | 1000 | 43.31% | 无 | 0 |  | 366.9
3359 | 10kV卞榴11线 | 中央名门9号19109 | 630 | 18.34% | 无 | 0 |  | 388.458
3360 | 10kV卞榴11线 | 中央名门11号19110 | 500 | 11.2% | 无 | 0 |  | 344
3361 | 10kV榴荆15线 | 碧桂园小区5号13039 | 800 | 20.49% | 无 | 0 |  | 476.08
3362 | 10kV榴荆03线 | 昌盛花园小区1号11079 | 500 | 29.84% | 无 | 0 |  | 250.8
3363 | 10kV徐圩09线 | 龙亢农场碧水湾西区3号箱变36042 | 800 | 6.21% | 无 | 0 |  | 590.32
3364 | 10kV怀禹16线 | 禹城小区14018 | 630 | 44.35% | 无 | 0 |  | 224.595
3365 | 10kV榴荆16线 | 迎宾花园2号11040 | 500 | 24.46% | 无 | 0 |  | 277.7
3366 | 10kV怀城2#08线 | 禹王花园小区05013 | 400 | 32.14% | 无 | 0 |  | 191.44
3367 | 10kV榴荆16线 | 华兴明珠小区3号11092 | 630 | 16.45% | 无 | 0 |  | 400.365
3368 | 10kV芡桥13线 | 禹城花园小区9号01054 | 630 | 15.08% | 无 | 0 |  | 408.996
3369 | 10kV芡桥13线 | 禹城花园小区11号01056 | 630 | 20% | 无 | 0 |  | 378
3370 | 10kV农场08线 | 龙腾景街小区1号36057 | 400 | 0% | 无 | 0 |  | 320
3371 | 10kV榴花06线 | 新河杰座小区17号0i006 | 630 | 23.73% | 无 | 0 |  | 354.501
3372 | 10kV榴泉10线 | 城市之星小区二期5号0p001 | 800 | 8.33% | 无 | 0 |  | 573.36
3373 | 10kV榴卞08线 | 远大未来城南区2号21045 | 630 | 0.11% | 无 | 0 |  | 503.307
3374 | 10kV芡桥13线 | 毅德城小区5号0d004 | 630 | 11.31% | 无 | 0 |  | 432.747
3375 | 10kV芡桥13线 | 毅德城小区7号0d005 | 630 | 13.38% | 无 | 0 |  | 419.706
3376 | 10kV项场05线 | 龙城水岸小区11号0h004 | 800 | 9.92% | 无 | 0 |  | 560.64
3377 | 10kV榴卞08线 | 鑫皖广场小区5号21033 | 630 | 11.14% | 无 | 0 |  | 433.818
3378 | 10kV榴荆16线 | 迎宾花园西区1号11095 | 800 | 4.16% | 无 | 0 |  | 606.72
3379 | 10kV怀城1#06线 | 明亮家园2号03017 | 630 | 27.83% | 无 | 0 |  | 328.671
3380 | 10kV怀景18线 | 江山御景小区A区5号0n001 | 800 | 16.01% | 无 | 0 |  | 511.92
3381 | 10kV榴花06线 | 东方名府小区3号0c002 | 800 | 26.52% | 无 | 0 |  | 427.84
3382 | 10kV芡桥13线 | 毅德城小区9号0d001 | 630 | 13.82% | 无 | 0 |  | 416.934
3383 | 10kV芡桥13线 | 毅德城小区11号0d002 | 630 | 13.99% | 无 | 0 |  | 415.863
3384 | 10kV芡桥13线 | 毅德城小区13号0d003 | 800 | 14.59% | 无 | 0 |  | 523.28
3385 | 10kV榴花06线 | 东方名府小区7号0i004 | 800 | 9.69% | 无 | 0 |  | 562.48
3386 | 10kV潘圩04线 | 包集公租房小区1号64043 | 315 | 12% | 无 | 0 |  | 214.2
3387 | 10kV潘圩04线 | 包集公租房小区2号64044 | 315 | 14.19% | 无 | 0 |  | 207.3015
3388 | 10kV荆双07线 | 百花谷小区3号09003 | 800 | 11.12% | 无 | 0 |  | 551.04
3389 | 10kV芡毅04线 | 紫荆府1号0y001 | 800 | 3.47% | 无 | 0 |  | 612.24
3390 | 10kV芡毅04线 | 紫荆府5号0y002 | 800 | 7.66% | 无 | 0 |  | 578.72
3391 | 10kV榴荆16线 | 禹都明珠小区1号11058 | 800 | 2.7% | 无 | 0 |  | 618.4
3392 | 10kV荆榴09线 | 怀远县邵圩安置小区A区1号11037 | 800 | 6.46% | 无 | 0 |  | 588.32
3393 | 10kV荆榴09线 | 怀远县邵圩安置小区A区2号11038 | 630 | 11.43% | 无 | 0 |  | 431.991
3394 | 10kV芡桥13线 | 毅德城小区1号0d006 | 800 | 7.49% | 无 | 0 |  | 580.08
3395 | 10kV芡桥13线 | 毅德城小区3号0d007 | 800 | 8.85% | 无 | 0 |  | 569.2
3396 | 10kV荆园1#08线 | 怀远县中小企业发展有限公司公租房小区1号0q002 | 800 | 18.69% | 无 | 0 |  | 490.48
3397 | 10kV卞榴05线 | 中央世家1号19066 | 800 | 11.16% | 无 | 0 |  | 550.72
3398 | 10kV卞榴05线 | 中央世家5号19067 | 800 | 14.37% | 无 | 0 |  | 525.04
3399 | 10kV卞榴05线 | 中央世家3号19068 | 800 | 23.47% | 无 | 0 |  | 452.24
3400 | 10kV榴花06线 | 凯旋城小区1号0i008 | 800 | 19.65% | 无 | 0 |  | 482.8
3401 | 10kV榴卞07线 | 禹都华庭2号19004 | 630 | 21.29% | 无 | 0 |  | 369.873
3402 | 10kV卞名09线 | 阳光一台17002 | 630 | 40.83% | 无 | 0 |  | 246.771
3403 | 10kV怀体13线 | 荆山西苑4号04018 | 630 | 9.41% | 无 | 0 |  | 444.717
3404 | 10kV怀体13线 | 荆山西苑5号04017 | 630 | 12.65% | 无 | 0 |  | 424.305
3405 | 10kV怀体13线 | 华润苏果3号07042 | 630 | 23.79% | 无 | 0 |  | 354.123
3406 | 10kV榴荆16线 | 迎宾花园6号11044 | 500 | 14.59% | 无 | 0 |  | 327.05
3407 | 10kV荆榴09线 | 怀远县邵圩安置小区A区3号11045 | 800 | 20.98% | 无 | 0 |  | 472.16
3408 | 10kV榴卞07线 | 翰林世家1号05024 | 800 | 15.53% | 无 | 0 |  | 515.76
3409 | 10kV榴卞08线 | 翰林世家7号05026 | 800 | 11.6% | 无 | 0 |  | 547.2
3410 | 10kV榴卞07线 | 翰林世家10号05029 | 800 | 12.96% | 无 | 0 |  | 536.32
3411 | 10kV榴花06线 | 凯旋城小区5号0i009 | 630 | 13.37% | 无 | 0 |  | 419.769
3412 | 10kV榴花06线 | 凯旋城小区9号0i010 | 630 | 8.51% | 无 | 0 |  | 450.387
3413 | 10kV农场08线 | 龙亢农场碧水湾东区3号箱变36036 | 800 | 4.59% | 无 | 0 |  | 603.28
3414 | 10kV五岔镇04线 | 中央花园8号18021 | 630 | 21.34% | 无 | 0 |  | 369.558
3415 | 10kV榴花06线 | 新河杰座小区9号0i005 | 630 | 23.14% | 无 | 0 |  | 358.218
3416 | 10kV卞榴11线 | 禹都府小区1号0s007 | 630 | 7.45% | 无 | 0 |  | 457.065
3417 | 10kV怀东04线 | 怀远县第二中学01059 | 630 | 9.78% | 无 | 0 |  | 442.386
3418 | 10kV芡桥13线 | 书香苑1号0u001 | 800 | 8.5% | 无 | 0 |  | 572
3419 | 10kV芡桥13线 | 书香苑5号0u002 | 630 | 7.01% | 无 | 0 |  | 459.837
3420 | 10kV芡桥13线 | 书香苑9号0u003 | 630 | 4.98% | 无 | 0 |  | 472.626
3421 | 10kV榴卞08线 | 远大未来城7号21017 | 630 | 54.62% | 无 | 0 |  | 159.894
3422 | 10kV五岔镇04线 | 中央花园1号18008 | 500 | 29.75% | 无 | 0 |  | 251.25
3423 | 10kV榴卞07线 | 颐景小区3号19023 | 630 | 30.72% | 无 | 0 |  | 310.464
3424 | 10kV榴卞08线 | 翰林世家3号05036 | 800 | 13.88% | 无 | 0 |  | 528.96
3425 | 10kV榴卞08线 | 翰林世家4号05037 | 800 | 15.49% | 无 | 0 |  | 516.08
3426 | 10kV榴卞08线 | 禹都华庭东区4号19029 | 630 | 13.46% | 无 | 0 |  | 419.202
3427 | 10kV榴荆03线 | 铭居1号11007 | 800 | 59.68% | 无 | 0 |  | 162.56
3428 | 10kV榴卞07线 | 禹都华庭1号19003 | 630 | 28.97% | 无 | 0 |  | 321.489
3429 | 10kV常廖15线 | 西湖人家小区3号27043 | 400 | 7.73% | 无 | 0 |  | 289.08
3430 | 10kV卞榴05线 | 明强华府小区5号19112 | 800 | 12.72% | 无 | 0 |  | 538.24
3431 | 10kV怀景18线 | 禹泽园B区9号0r006 | 800 | 8.55% | 无 | 0 |  | 571.6
3432 | 10kV怀城1#06线 | 嘉富新城小区1号03023 | 800 | 15.81% | 无 | 0 |  | 513.52
3433 | 10kV怀城1#06线 | 嘉富新城小区3号03024 | 800 | 19.16% | 无 | 0 |  | 486.72
3434 | 10kV怀城1#06线 | 嘉富新城小区7号03025 | 800 | 13.16% | 无 | 0 |  | 534.72
3435 | 10kV怀城1#06线 | 嘉富新城小区9号03030 | 800 | 7.03% | 无 | 0 |  | 583.76
3436 | 10kV怀城1#06线 | 嘉富新城小区15号03026 | 800 | 7.64% | 无 | 0 |  | 578.88
3437 | 10kV农场08线 | 锦绣学府小区1号36054 | 800 | 25.45% | 无 | 0 |  | 436.4
3438 | 10kV农场08线 | 锦绣学府小区3号36055 | 800 | 8.4% | 无 | 0 |  | 572.8
3439 | 10kV农场08线 | 锦绣学府小区5号36056 | 500 | 7.04% | 无 | 0 |  | 364.8
3440 | 10kV怀禹16线 | 东方红二期商住小区1号05030 | 800 | 21.12% | 无 | 0 |  | 471.04
3441 | 10kV怀城2#08线 | 华润苏果1号07040 | 630 | 31.87% | 无 | 0 |  | 303.219
3442 | 10kV怀禹16线 | 乳泉山庄3号14013 | 500 | 23.31% | 无 | 0 |  | 283.45
3443 | 10kV榴荆03线 | 铭居3号11021 | 800 | 0.19% | 无 | 0 |  | 638.48
3444 | 10kV五岔镇04线 | 中央花园3号18010 | 500 | 24.66% | 无 | 0 |  | 276.7
3445 | 10kV项场05线 | 龙亢农场农贸大市场C区36006 | 630 | 14.55% | 无 | 0 |  | 412.335
3446 | 10kV榴荆04线 | 阳光都市3号13014 | 630 | 15.45% | 无 | 0 |  | 406.665
3447 | 10kV项场05线 | 龙亢农场玫瑰园3号36004 | 800 | 13.55% | 无 | 0 |  | 531.6
3448 | 10kV榴荆15线 | 邵圩安置区南区三期小区1号0e001 | 800 | 7.8% | 无 | 0 |  | 577.6
3449 | 10kV榴荆15线 | 邵圩安置区南区三期小区3号0e002 | 800 | 4.16% | 无 | 0 |  | 606.72
3450 | 10kV榴荆15线 | 邵圩安置区南区三期小区5号0e003 | 800 | 10.47% | 无 | 0 |  | 556.24
3451 | 10kV榴荆15线 | 邵圩安置区南区三期小区7号0e004 | 800 | 14.53% | 无 | 0 |  | 523.76
3452 | 10kV榴荆15线 | 邵圩安置区南区三期小区9号0e005 | 800 | 10.6% | 无 | 0 |  | 555.2
3453 | 10kV榴泉10线 | 城市之星小区二期1号0p002 | 800 | 14.22% | 无 | 0 |  | 526.24
3454 | 10kV榴荆16线 | 华兴明珠小区7号11098 | 800 | 6.71% | 无 | 0 |  | 586.32
3455 | 10kV怀山14线 | 健康花园小区1号0m001 | 800 | 33.78% | 无 | 0 |  | 369.76
3456 | 10kV怀山14线 | 健康花园小区7号0m004 | 800 | 13.4% | 无 | 0 |  | 532.8
3457 | 10kV五岔工业03线 | 江北花园2号18022 | 400 | 19.22% | 无 | 0 |  | 243.12
3458 | 10kV五岔工业03线 | 江北花园1号18020 | 400 | 31.12% | 无 | 0 |  | 195.52
3459 | 10kV榴卞08线 | 中财世纪花园1号19031 | 800 | 16.39% | 无 | 0 |  | 508.88
3460 | 10kV怀体13线 | 荆山西苑小区7号04032 | 630 | 14.61% | 无 | 0 |  | 411.957
3461 | 10kV怀体13线 | 荆山西苑小区9号变压器 | 630 | 9.35% | 无 | 0 |  | 445.095
3462 | 10kV榴卞08线 | 中财世纪花园15号21042 | 800 | 19.8% | 无 | 0 |  | 481.6
3463 | 10kV怀山14线 | 健康花园小区11号0m006 | 800 | 17.09% | 无 | 0 |  | 503.28
3464 | 10kV怀城1#06线 | 三清财富城小区5号03032 | 800 | 13.45% | 无 | 0 |  | 532.4
3465 | 10kV怀城1#06线 | 三清财富城小区9号03033 | 500 | 58.7% | 无 | 0 |  | 106.5
3466 | 10kV怀徐05线 | 启城国际1号02010 | 800 | 16.14% | 无 | 0 |  | 510.88
3467 | 10kV怀徐05线 | 启城国际3号02016 | 800 | 15.4% | 无 | 0 |  | 516.8
3468 | 10kV怀徐05线 | 启城国际9号02004 | 800 | 19.99% | 无 | 0 |  | 480.08
3469 | 10kV榴花06线 | 文苑小区1号19085 | 800 | 17.86% | 无 | 0 |  | 497.12
3470 | 10kV榴花06线 | 文苑小区3号19086 | 800 | 13.63% | 无 | 0 |  | 530.96
3471 | 10kV怀城3#09线 | 西啤酒厂公变06007 | 315 | 28.91% | 无 | 0 |  | 160.9335
3472 | 10kV常廖15线 | 西湖人家小区1号27041 | 500 | 10.78% | 无 | 0 |  | 346.1
3473 | 10kV榴荆04线 | 阳光都市4号13023 | 630 | 48.02% | 无 | 0 |  | 201.474
3474 | 10kV怀城1#06线 | 三清百汇财富城小区1号03020 | 800 | 25.47% | 无 | 0 |  | 436.24
3475 | 10kV怀城1#06线 | 三清百汇财富城小区4号03021 | 800 | 19.65% | 无 | 0 |  | 482.8
3476 | 10kV榴荆03线 | 新河花园小区6号11076 | 800 | 30.98% | 无 | 0 |  | 392.16
3477 | 10kV榴荆03线 | 新河花园小区3号11090 | 800 | 24.32% | 无 | 0 |  | 445.44
3478 | 10kV榴荆03线 | 新河花园小区7号11077 | 800 | 15.17% | 无 | 0 |  | 518.64
3479 | 10kV榴荆03线 | 新河花园小区10号11078 | 800 | 12.62% | 无 | 0 |  | 539.04
3480 | 10kV榴荆03线 | 新河花园小区11号11091 | 800 | 23.01% | 无 | 0 |  | 455.92
3481 | 10kV卞榴05线 | 明强华府小区1号19081 | 800 | 23.17% | 无 | 0 |  | 454.64
3482 | 10kV榴荆04线 | 锦水湾1号11054 | 500 | 22.65% | 无 | 0 |  | 286.75
3483 | 10kV榴花06线 | 文苑小区5号19087 | 800 | 23.53% | 无 | 0 |  | 451.76
3484 | 10kV榴花06线 | 文苑小区7号19088 | 800 | 20.63% | 无 | 0 |  | 474.96
3485 | 10kV榴花06线 | 文苑小区9号19089 | 800 | 16.68% | 无 | 0 |  | 506.56
3486 | 10kV榴花06线 | 文苑小区11号19090 | 800 | 21.17% | 无 | 0 |  | 470.64
3487 | 10kV榴荆04线 | 锦水湾4号11057 | 500 | 23.73% | 无 | 0 |  | 281.35
3488 | 10kV芡桥13线 | 禹城花园小区5号01057 | 800 | 14.69% | 无 | 0 |  | 522.48
3489 | 10kV芡桥13线 | 禹城花园小区7号01058 | 630 | 16.34% | 无 | 0 |  | 401.058
3490 | 10kV榴卞08线 | 禹都华庭东区5号19026 | 630 | 14.28% | 无 | 0 |  | 414.036
3491 | 10kV榴卞08线 | 远大未来城5号21039 | 630 | 13.97% | 无 | 0 |  | 415.989
3492 | 10kV五岔镇04线 | 中央花园6号18006 | 630 | 34.13% | 无 | 0 |  | 288.981
3493 | 10kV五岔镇04线 | 中央公馆5号17028 | 630 | 42.54% | 无 | 0 |  | 235.998
3494 | 10kV怀城4#10线 | 健康小区07004 | 400 | 51.62% | 无 | 0 |  | 113.52
3495 | 10kV苏天17线 | 马城镇公租房3号42049 | 630 | 3.84% | 无 | 0 |  | 479.808
3496 | 10kV怀城1#06线 | 嘉富新城小区5号03027 | 800 | 5.33% | 无 | 0 |  | 597.36
3497 | 10kV怀城1#06线 | 嘉富新城小区13号03029 | 800 | 8.88% | 无 | 0 |  | 568.96
3498 | 10kV怀城4#10线 | 新四眼井2号07022 | 630 | 6.99% | 无 | 0 |  | 459.963
3499 | 10kV榴卞08线 | 远大未来城6号21013 | 630 | 21.64% | 无 | 0 |  | 367.668
3500 | 10kV怀禹16线 | 书香园箱变14007 | 500 | 57.47% | 无 | 0 |  | 112.65
3501 | 10kV榴卞08线 | 禹都华庭东区6号19024 | 630 | 0.17% | 无 | 0 |  | 502.929
3502 | 10kV榴荆03线 | 铭居2号11009 | 800 | 17.66% | 无 | 0 |  | 498.72
3503 | 10kV榴荆03线 | 铭居4号11053 | 800 | 13.84% | 无 | 0 |  | 529.28
3504 | 10kV榴荆03线 | 静心家园1号19021 | 800 | 10.71% | 无 | 0 |  | 554.32
3505 | 10kV榴荆03线 | 静心家园2号19020 | 800 | 11.84% | 无 | 0 |  | 545.28
3506 | 10kV五岔镇04线 | 中央花园B区2号17024 | 630 | 22.68% | 无 | 0 |  | 361.116
3507 | 10kV五岔镇04线 | 中央花园B区3号17021 | 500 | 17.13% | 无 | 0 |  | 314.35
3508 | 10kV五岔镇04线 | 中央花园B区4号17022 | 500 | 12.64% | 无 | 0 |  | 336.8
3509 | 10kV怀城2#08线 | 福瑞家园1号03013 | 630 | 17.67% | 无 | 0 |  | 392.679
3510 | 10kV怀城1#06线 | 三清百汇财富城14号03020 | 800 | 0.14% | 无 | 0 |  | 638.88
3511 | 10kV怀禹16线 | 广厦公用变14003 | 800 | 46.68% | 无 | 0 |  | 266.56
3512 | 10kV怀城4#10线 | 隆鑫盛世豪庭2号07038 | 800 | 15.53% | 无 | 0 |  | 515.76
3513 | 10kV农场08线 | 龙亢农场碧水湾西区1号箱变36040 | 800 | 6.28% | 无 | 0 |  | 589.76
3514 | 10kV榴卞08线 | 禹都华庭东区3号19022 | 630 | 16.24% | 无 | 0 |  | 401.688
3515 | 10kV怀徐05线 | 启城国际小区7号02017 | 630 | 16.11% | 无 | 0 |  | 402.507
3516 | 10kV怀徐05线 | 启城国际小区5号02015 | 800 | 12.89% | 无 | 0 |  | 536.88
3517 | 10kV怀徐05线 | 启城国际11号02006 | 800 | 9.04% | 无 | 0 |  | 567.68
3518 | 10kV怀徐05线 | 启城国际12号02007 | 800 | 22.39% | 无 | 0 |  | 460.88
3519 | 10kV怀徐05线 | 启城国际14号02009 | 800 | 22.06% | 无 | 0 |  | 463.52
3520 | 10kV榴荆04线 | 阳光都市2号13010 | 630 | 46.9% | 无 | 0 |  | 208.53
3521 | 10kV农场08线 | 龙亢农场水街坊1号36027 | 800 | 19.79% | 无 | 0 |  | 481.68
3522 | 10kV农场08线 | 龙亢农场二招36039 | 630 | 36.85% | 无 | 0 |  | 271.845
3523 | 10kV怀禹19线 | 东方红小区1号16021 | 400 | 20.41% | 无 | 0 |  | 238.36
3524 | 10kV怀禹19线 | 东方红小区2号16022 | 500 | 38.56% | 无 | 0 |  | 207.2
3525 | 10kV怀禹19线 | 东方红小区3号16023 | 800 | 58.18% | 无 | 0 |  | 174.56
3526 | 10kV榴卞07线 | 书香门第2号19041 | 630 | 28.1% | 无 | 0 |  | 326.97
3527 | 10kV苏天17线 | 马城经济开发区公租房2号42048 | 630 | 12.86% | 无 | 0 |  | 422.982
3528 | 10kV怀城1#06线 | 怡人小区03006 | 400 | 35.19% | 无 | 0 |  | 179.24
3529 | 10kV农场08线 | 龙亢农场碧水湾东区2号箱变36035 | 800 | 6.5% | 无 | 0 |  | 588
3530 | 10kV怀城4#10线 | 正大小区07033 | 400 | 33.83% | 无 | 0 |  | 184.68
3531 | 10kV榴荆16线 | 华海6号11016 | 630 | 14.05% | 无 | 0 |  | 415.485
3532 | 10kV榴荆16线 | 华海8号11018 | 630 | 10.3% | 无 | 0 |  | 439.11
3533 | 10kV项场05线 | 龙亢农场农贸大市场AB区36017 | 800 | 16.57% | 无 | 0 |  | 507.44
3534 | 10kV农场08线 | 龙亢农场水街坊2号36028 | 630 | 12.41% | 无 | 0 |  | 425.817
3535 | 10kV农场08线 | 龙亢农场碧水湾西区2号箱变36041 | 630 | 11.06% | 无 | 0 |  | 434.322
3536 | 10kV城怀3#06线 | 汇龙小区16008 | 400 | 31.36% | 无 | 0 |  | 194.56
3537 | 10kV怀禹19线 | 汇龙小区2号16017 | 630 | 5.18% | 无 | 0 |  | 471.366
3538 | 10kV榴荆04线 | 阳光都市1号13009 | 630 | 28.48% | 无 | 0 |  | 324.576
3539 | 10kV农场08线 | 龙亢农场碧水湾东区4号箱变36037 | 800 | 5.87% | 无 | 0 |  | 593.04
3540 | 10kV五岔镇04线 | 中央花园5号18012 | 500 | 12.05% | 无 | 0 |  | 339.75
3541 | 10kV榴卞08线 | 禹都华庭东区2号公变19027 | 630 | 9.76% | 无 | 0 |  | 442.512
3542 | 10kV怀禹16线 | 乳泉山庄1号14016 | 630 | 11.12% | 无 | 0 |  | 433.944
3543 | 10kV榴卞07线 | 颐景小区1号19028 | 630 | 28.4% | 无 | 0 |  | 325.08
3544 | 10kV怀城4#10线 | 禹城小区小高层07017 | 630 | 13.14% | 无 | 0 |  | 421.218
3545 | 10kV徐圩09线 | 龙亢农场碧水湾西区4号箱变36038 | 800 | 3.13% | 无 | 0 |  | 614.96
3546 | 10kV卞名09线 | 阳光二台17003 | 630 | 29.86% | 无 | 0 |  | 315.882
3547 | 10kV榴卞07线 | 中财世纪花园12号21031 | 800 | 13.4% | 无 | 0 |  | 532.8
3548 | 10kV榴卞08线 | 中财世纪花园8号21026 | 800 | 19.88% | 无 | 0 |  | 480.96
3549 | 10kV榴卞08线 | 禹都华庭东区1号19025 | 630 | 17.84% | 无 | 0 |  | 391.608
3550 | 10kV榴荆16线 | 华海3号11013 | 500 | 27.93% | 无 | 0 |  | 260.35
3551 | 10kV怀城3#09线 | 烟草公司公变06029 | 250 | 7.64% | 无 | 0 |  | 180.9
3552 | 10kV农场08线 | 龙亢农场一期廉租房1号36008 | 1000 | 24.96% | 无 | 0 |  | 550.4
3553 | 10kV榴荆04线 | 阳光都市5号13011 | 630 | 45.82% | 无 | 0 |  | 215.334
3554 | 10kV榴荆04线 | 阳光都市6号13015 | 630 | 15.58% | 无 | 0 |  | 405.846
3555 | 10kV怀禹19线 | 东方红小区06024 | 630 | 43.74% | 无 | 0 |  | 228.438
3556 | 10kV榴花06线 | 新河杰座小区15号0i002 | 630 | 20.23% | 无 | 0 |  | 376.551
3557 | 10kV榴花06线 | 新河杰座小区13号0i003 | 800 | 13.86% | 无 | 0 |  | 529.12
3558 | 10kV大成04线 | 河溜林场2号59086 | 250 | 13.28% | 无 | 0 |  | 166.8
3559 | 10kV大成04线 | 河溜林场3号59087 | 250 | 19.75% | 无 | 0 |  | 150.625
3560 | 10kV农场08线 | 龙亢龙腾水街坊小区2号变36053 | 800 | 10.37% | 无 | 0 |  | 557.04
3561 | 10kV卞名09线 | 凤凰商业广场17031 | 800 | 10.17% | 无 | 0 |  | 558.64
3562 | 10kV榴荆04线 | 旺府公馆小区2号11108 | 500 | 11.82% | 无 | 0 |  | 340.9
3563 | 10kV怀城4#10线 | 凤凰广场2号07005 | 1000 | 0.08% | 无 | 0 |  | 799.2
3564 | 10kV常孔13线 | 遇春花园小区1号27061 | 630 | 1.01% | 无 | 0 |  | 497.637
3565 | 10kV卞榴11线 | 新怀家园小区29号19091 | 800 | 8.06% | 无 | 0 |  | 575.52
3566 | 10kV卞榴11线 | 新怀家园小区33号19093 | 800 | 16.01% | 无 | 0 |  | 511.92
3567 | 10kV卞榴11线 | 新怀家园小区35号19094 | 800 | 26.2% | 无 | 0 |  | 430.4
3568 | 10kV卞榴11线 | 新怀家园小区39号19096 | 800 | 14.26% | 无 | 0 |  | 525.92
3569 | 10kV榴泉10线 | 城市之星一期1号19097 | 800 | 8.4% | 无 | 0 |  | 572.8
3570 | 10kV榴泉10线 | 城市之星一期2号19098 | 800 | 8.66% | 无 | 0 |  | 570.72
3571 | 10kV榴泉10线 | 城市之星一期3号19099 | 800 | 5.92% | 无 | 0 |  | 592.64
3572 | 10kV榴泉10线 | 城市之星一期4号19100 | 500 | 5.95% | 无 | 0 |  | 370.25
3573 | 10kV榴泉10线 | 城市之星一期5号19101 | 800 | 27.7% | 无 | 0 |  | 418.4
3574 | 10kV五岔工业03线 | 西湾国际小区3号17035 | 800 | 11.81% | 无 | 0 |  | 545.52
3575 | 10kV卞榴11线 | 中央名门13号19105 | 800 | 10.4% | 无 | 0 |  | 556.8
3576 | 10kV卞榴11线 | 中央名门15号19106 | 800 | 15.72% | 无 | 0 |  | 514.24
3577 | 10kV卞榴11线 | 中央名门17号19107 | 800 | 9.3% | 无 | 0 |  | 565.6
3578 | 10kV卞榴11线 | 中央华府小区1号0s005 | 800 | 25.37% | 无 | 0 |  | 437.04
3579 | 10kV卞榴11线 | 中央华府小区5号0s006 | 800 | 9.22% | 无 | 0 |  | 566.24
3580 | 10kV卞榴11线 | 中央名门19号19108 | 630 | 15.67% | 无 | 0 |  | 405.279
3581 | 10kV卞榴11线 | 中央名门21号19111 | 800 | 12.28% | 无 | 0 |  | 541.76
3582 | 10kV怀徐05线 | 启城花园2号04042 | 800 | 31.07% | 无 | 0 |  | 391.44
3583 | 10kV怀体13线 | 泰古新天地小区9号05032 | 800 | 24.98% | 无 | 0 |  | 440.16
3584 | 10kV五岔工业03线 | 西湾国际小区1号17029 | 800 | 10.23% | 无 | 0 |  | 558.16
3585 | 10kV五岔工业03线 | 西湾国际小区7号17033 | 800 | 13.33% | 无 | 0 |  | 533.36
3586 | 10kV五岔工业03线 | 西湾国际小区9号17034 | 800 | 11.09% | 无 | 0 |  | 551.28
3587 | 10kV马城街道06线 | 天马花园1号0w001 | 800 | 4.85% | 无 | 0 |  | 601.2
3588 | 10kV怀景18线 | 禹泽园小区AC区1号0r002 | 800 | 5.62% | 无 | 0 |  | 595.04
3589 | 10kV怀景18线 | 禹泽园小区AC区5号0r003 | 800 | 9.08% | 无 | 0 |  | 567.36
3590 | 10kV卞榴05线 | 中央宝邸1号21040 | 800 | 10.08% | 无 | 0 |  | 559.36
3591 | 10kV榴卞07线 | 三清翡翠城二期小区1号0s003 | 630 | 11.39% | 无 | 0 |  | 432.243
3592 | 10kV榴卞07线 | 三清翡翠城二期小区3号0s004 | 800 | 18.45% | 无 | 0 |  | 492.4
3593 | 10kV榴泉10线 | 禹都山语城1号19051 | 800 | 13.37% | 无 | 0 |  | 533.04
3594 | 10kV榴泉10线 | 禹都山语城3号19053 | 800 | 15.24% | 无 | 0 |  | 518.08
3595 | 10kV榴泉10线 | 禹都山语城小区7号19113 | 800 | 8.13% | 无 | 0 |  | 574.96
3596 | 10kV农场08线 | 龙翔花园南二区1号36046 | 400 | 15.17% | 无 | 0 |  | 259.32
3597 | 10kV农场08线 | 龙翔花园南二区3号36048 | 400 | 17.06% | 无 | 0 |  | 251.76
3598 | 10kV卞榴05线 | 柏林春天小区5号21044 | 800 | 2.97% | 无 | 0 |  | 616.24
3599 | 10kV怀景21线 | 江山御景小区C区5号05041 | 800 | 18.19% | 无 | 0 |  | 494.48
3600 | 10kV怀景21线 | 江山御景小区C区7号05042 | 800 | 21.71% | 无 | 0 |  | 466.32
3601 | 10kV怀景21线 | 江山御景小区C区1号05039 | 800 | 18.9% | 无 | 0 |  | 488.8
3602 | 10kV怀景21线 | 江山御景小区C区3号05040 | 800 | 20.78% | 无 | 0 |  | 473.76
3603 | 10kV怀景21线 | 江山御景小区BDE区1号05043 | 800 | 14.85% | 无 | 0 |  | 521.2
3604 | 10kV怀景21线 | 江山御景小区BDE区3号05044 | 800 | 14.89% | 无 | 0 |  | 520.88
3605 | 10kV怀景21线 | 江山御景小区BDE区5号05045 | 800 | 17.68% | 无 | 0 |  | 498.56
3606 | 10kV怀景21线 | 江山御景小区BDE区7号05046 | 800 | 17.81% | 无 | 0 |  | 497.52
3607 | 10kV怀体13线 | 泰古新天地小区1号04024 | 800 | 19.22% | 无 | 0 |  | 486.24
3608 | 10kV怀体13线 | 泰古新天地小区5号04028 | 800 | 18.17% | 无 | 0 |  | 494.64
3609 | 10kV怀体13线 | 泰古新天地小区7号04030 | 800 | 0.07% | 无 | 0 |  | 639.44
3610 | 10kV榴荆03线 | 新河花园小区14号11071 | 800 | 34.5% | 无 | 0 |  | 364
3611 | 10kV五岔工业03线 | 新怀小区8号17010 | 315 | 20.76% | 无 | 0 |  | 186.606
3612 | 10kV榴卞07线 | 禹都雅苑3号19009 | 400 | 19.76% | 无 | 0 |  | 240.96
3613 | 10kV榴卞07线 | 禹都雅苑4号19010 | 400 | 23.56% | 无 | 0 |  | 225.76
3614 | 10kV榴卞07线 | 三清翡翠城1号21005 | 630 | 22.36% | 无 | 0 |  | 363.132
3615 | 10kV五岔工业03线 | 新怀小区14号17019 | 500 | 13.93% | 无 | 0 |  | 330.35
3616 | 10kV榴荆15线 | 新星小区1号13025 | 800 | 5.84% | 无 | 0 |  | 593.28
3617 | 10kV五岔工业03线 | 新怀小区6号17017 | 400 | 20.67% | 无 | 0 |  | 237.32
3618 | 10kV五岔工业03线 | 新怀小区1号17013 | 500 | 16.07% | 无 | 0 |  | 319.65
3619 | 10kV五岔工业03线 | 新怀小区10号17012 | 315 | 22.5% | 无 | 0 |  | 181.125
3620 | 10kV卞榴05线 | 涡北廉租房小区1号21003 | 630 | 37.97% | 无 | 0 |  | 264.789
3621 | 10kV榴卞07线 | 三清翡翠城3号21009 | 500 | 16.31% | 无 | 0 |  | 318.45
3622 | 10kV榴荆15线 | 新星小区3号13027 | 800 | 29.88% | 无 | 0 |  | 400.96
3623 | 10kV五岔工业03线 | 新怀小区11号17027 | 400 | 18.9% | 无 | 0 |  | 244.4
3624 | 10kV卞榴05线 | 温馨家园5号21016 | 500 | 23.17% | 无 | 0 |  | 284.15
3625 | 10kV榴荆16线 | 新星小区6号13030 | 800 | 13.07% | 无 | 0 |  | 535.44
3626 | 10kV五岔工业03线 | 新怀小区4号17008 | 500 | 18.86% | 无 | 0 |  | 305.7
3627 | 10kV五岔镇04线 | 中央花园2期2号18016 | 630 | 19.65% | 无 | 0 |  | 380.205
3628 | 10kV榴卞07线 | 三清翡翠城5号21014 | 500 | 19.82% | 无 | 0 |  | 300.9
3629 | 10kV榴荆15线 | 新星小区13号13033 | 800 | 21.08% | 无 | 0 |  | 471.36
3630 | 10kV五岔工业03线 | 中央花园2期5号18024 | 630 | 21.28% | 无 | 0 |  | 369.936
3631 | 10kV卞榴05线 | 温馨家园7号21020 | 500 | 41.95% | 无 | 0 |  | 190.25
3632 | 10kV五岔镇04线 | 中央花园2期4号18019 | 500 | 19.2% | 无 | 0 |  | 304
3633 | 10kV榴荆16线 | 新星小区8号13032 | 800 | 0% | 无 | 0 |  | 640
3634 | 10kV五岔工业03线 | 中央花园2期7号18017 | 630 | 21.07% | 无 | 0 |  | 371.259
3635 | 10kV五岔镇04线 | 中央花园2期8号18018 | 630 | 15.65% | 无 | 0 |  | 405.405
3636 | 10kV卞榴05线 | 温馨家园9号21022 | 500 | 13.46% | 无 | 0 |  | 332.7
3637 | 10kV卞榴05线 | 涡北廉租房小区3号21006 | 500 | 0% | 无 | 0 |  | 400
3638 | 10kV怀城2#08线 | 中鼎文化广场小区1号配电室1号23331 | 800 | 14.5% | 无 | 0 |  | 524
3639 | 10kV怀城2#08线 | 中鼎文化广场小区1号配电室3号23333 | 800 | 23.21% | 无 | 0 |  | 454.32
3640 | 10kV榴泉10线 | 禹都山语城2号配电室5号19057 | 800 | 11.01% | 无 | 0 |  | 551.92