## 配网线路
配网10（6）千伏配网线路资源信息
序号 | 变电站 | 主变 | 主变容量 （MVA） | 最大负荷 (MVA) | 主变负载率（%） | 主变受限类型 （过载、重载、无） | 线路名称 | 线路限额(A) | 最大负荷电流(A) | 线路负载率（%） | 线路受限类型 （过载、重载、无） | 最大负荷日之后接入容量kVA | 线路剩余容量（KVA）
1 | 怀远变 | 怀远变2#主变 | 40 | 33.8675 | 89.12% | 重载 | 怀东04线 | 366 | 90.5065 | 24.73% | 无 | 0 | 2869.8114
2 | 怀远变 | 怀远变1#主变 | 40 | 28.443 | 74.85% | 无 | 怀徐05线 | 320 | 165.9935 | 51.87% | 无 | 1 | 1004.6726
3 | 怀远变 | 怀远变2#主变 | 40 | 33.8675 | 89.12% | 重载 | 怀城1#06线 | 320 | 309.7665 | 96.8% | 重载 | 2 | 0
4 | 怀远变 | 怀远变1#主变 | 40 | 28.443 | 74.85% | 无 | 怀啤07线 | 320 | 305.767 | 95.55% | 重载 | 3 | 0
5 | 怀远变 | 怀远变2#主变 | 40 | 33.8675 | 89.12% | 重载 | 怀城2#08线 | 320 | 373.2265 | 116.6% | 过载 | 4 | 0
6 | 怀远变 | 怀远变1#主变 | 40 | 28.443 | 74.85% | 无 | 怀城3#09线 | 320 | 268.0235 | 83.76% | 重载 | 5 | 0
7 | 怀远变 | 怀远变2#主变 | 40 | 33.8675 | 89.12% | 重载 | 怀城4#10线 | 423 | 318.6205 | 75.32% | 重载 | 6 | 0
8 | 怀远变 | 怀远变1#主变 | 40 | 28.443 | 74.85% | 无 | 怀荆11线 | 295 | 248.9855 | 84.4% | 重载 | 7 | 0
9 | 怀远变 | 怀远变2#主变 | 40 | 33.8675 | 89.12% | 重载 | 怀体13线 | 423 | 277.704 | 65.65% | 无 | 8 | 318.6187
10 | 怀远变 | 怀远变1#主变 | 40 | 28.443 | 74.85% | 无 | 怀山14线 | 423 | 189.373 | 44.77% | 无 | 9 | 1848.5116
11 | 怀远变 | 怀远变2#主变 | 40 | 33.8675 | 89.12% | 重载 | 怀禹16线 | 503 | 385.2535 | 76.59% | 重载 | 10 | 0
12 | 怀远变 | 怀远变1#主变 | 40 | 28.443 | 74.85% | 无 | 怀景18线 | 503 | 111.2165 | 22.11% | 无 | 11 | 4172.1022
13 | 怀远变 | 怀远变2#主变 | 40 | 33.8675 | 89.12% | 无 | 怀禹19线 | 503 | 210.0735 | 41.76% | 无 | 12 | 2459.899
14 | 怀远变 | 怀远变1#主变 | 40 | 28.443 | 74.85% | 无 | 怀景21线 | 503 | 208.4015 | 41.43% | 无 | 13 | 2488.858
15 | 荆山变 | 荆山变1#主变 | 50 | 51.129 | 107.6% | 过载 | 荆城1#04线 | 423 | 180.5 | 42.67% | 无 | 14 | 2002.192
16 | 荆山变 | 荆山变1#主变 | 50 | 52.079 | 109.6% | 过载 | 荆梅1#05线 | 335 | 354.863 | 105.9% | 过载 | 15 | 0
17 | 荆山变 | 荆山变1#主变 | 50 | 53.029 | 111.6% | 过载 | 荆梅2#06线 | 335 | 342.969 | 102.4% | 过载 | 16 | 0
18 | 荆山变 | 荆山变1#主变 | 50 | 53.979 | 113.6% | 过载 | 荆双07线 | 335 | 332.5 | 99.25% | 重载 | 17 | 0
19 | 荆山变 | 荆山变1#主变 | 50 | 54.929 | 115.6% | 过载 | 荆园1#08线 | 423 | 230.1185 | 54.4% | 无 | 18 | 1142.7996
20 | 荆山变 | 荆山变1#主变 | 50 | 55.879 | 117.6% | 过载 | 荆涡1#09线 | 423 | 154.8215 | 36.6% | 无 | 19 | 2446.9436
21 | 荆山变 | 荆山变2#主变 | 63 | 53.675 | 89.68% | 重载 | 荆城2#10线 | 423 | 0 | 0% | 无 | 20 | 5128.452
22 | 荆山变 | 荆山变2#主变 | 63 | 54.625 | 91.27% | 重载 | 荆园2#11线 | 423 | 315.6565 | 74.62% | 重载 | 21 | 0
23 | 荆山变 | 荆山变2#主变 | 63 | 55.575 | 92.86% | 重载 | 荆涡2#12线 | 423 | 258.628 | 61.14% | 无 | 22 | 649.015
24 | 荆山变 | 荆山变2#主变 | 63 | 56.525 | 94.44% | 重载 | 荆福13线 | 423 | 0 | 0% | 无 | 23 | 5128.452
25 | 荆山变 | 荆山变2#主变 | 63 | 57.475 | 96.03% | 重载 | 荆壹14线 | 540 | 401.869 | 74.42% | 重载 | 24 | 0
26 | 荆山变 | 荆山变2#主变 | 63 | 58.425 | 97.62% | 重载 | 荆祥15线 | 366 | 395.8555 | 108.2% | 过载 | 25 | 0
27 | 古城变 | 古城变1#主变 | 31.5 | 31.5685 | 105.5% | 过载 | 古城03线 | 150 | 159.8375 | 106.6% | 过载 | 26 | 0
28 | 古城变 | 古城变2#主变 | 50 | 38.0665 | 80.14% | 重载 | 古潘04线 | 295 | 92.169 | 31.24% | 无 | 27 | 1980.2129
29 | 古城变 | 古城变1#主变 | 31.5 | 31.5685 | 105.5% | 过载 | 古张06线 | 335 | 102.1915 | 30.5% | 无 | 28 | 2291.5832
30 | 古城变 | 古城变2#主变 | 50 | 38.0665 | 80.14% | 重载 | 古北07线 | 393 | 96.6245 | 24.59% | 无 | 29 | 3091.1957
31 | 常春变 | 常春变1#主变 | 50 | 24.13 | 50.8% | 无 | 常常03线 | 393 | 259.521 | 66.04% | 无 | 30 | 269.8283
32 | 常春变 | 常春变2#主变 | 50 | 30.4285 | 64.06% | 无 | 常易04线 | 503 | 0 | 0% | 无 | 31 | 6098.372
33 | 常春变 | 常春变1#主变 | 50 | 24.13 | 50.8% | 无 | 常北05线 | 242 | 151.924 | 62.78% | 无 | 32 | 302.6843
34 | 常春变 | 常春变2#主变 | 50 | 30.4285 | 64.06% | 无 | 常邹06线 | 503 | 0 | 0% | 无 | 33 | 6098.372
35 | 常春变 | 常春变1#主变 | 50 | 24.13 | 50.8% | 无 | 常永07线 | 195 | 155.933 | 79.97% | 重载 | 34 | 0
36 | 常春变 | 常春变2#主变 | 50 | 30.4285 | 64.06% | 无 | 常遇08线 | 503 | 0 | 0% | 无 | 35 | 6098.372
37 | 常春变 | 常春变2#主变 | 50 | 30.4285 | 64.06% | 无 | 常遇10线 | 503 | 46.265 | 9.198% | 无 | 36 | 5297.0622
38 | 常春变 | 常春变1#主变 | 50 | 24.13 | 50.8% | 无 | 常孔13线 | 242 | 243.485 | 100.6% | 过载 | 37 | 0
39 | 常春变 | 常春变1#主变 | 50 | 24.13 | 50.8% | 无 | 常廖15线 | 242 | 217.8635 | 90.03% | 重载 | 38 | 0
40 | 苏岗变 | 苏岗变1#主变 | 50 | 26.6 | 56% | 无 | 苏园1#07线 | 423 | 322.05 | 76.13% | 重载 | 39 | 0
41 | 苏岗变 | 苏岗变1#主变 | 50 | 26.6 | 56% | 无 | 苏园2#09线 | 423 | 216.6 | 51.21% | 无 | 40 | 1376.94
42 | 苏岗变 | 苏岗变1#主变 | 50 | 26.6 | 56% | 无 | 苏马11线 | 423 | 162.45 | 38.4% | 无 | 41 | 2314.818
43 | 苏岗变 | 苏岗变1#主变 | 50 | 26.6 | 56% | 无 | 苏禹13线 | 423 | 170.05 | 40.2% | 无 | 42 | 2183.186
44 | 苏岗变 | 苏岗变1#主变 | 50 | 26.6 | 56% | 无 | 苏孝15线 | 423 | 110.2 | 26.05% | 无 | 43 | 3219.788
45 | 苏岗变 | 苏岗变1#主变 | 50 | 26.6 | 56% | 无 | 苏天17线 | 423 | 109.25 | 25.83% | 无 | 44 | 3236.242
46 | 项桥变 | 项桥变1#主变 | 50 | 33.44 | 70.4% | 无 | 项龙03线 | 540 | 116.28 | 21.53% | 无 | 45 | 4532.9904
47 | 项桥变 | 项桥变1#主变 | 50 | 33.44 | 70.4% | 无 | 项场05线 | 503 | 134.14 | 26.67% | 无 | 46 | 3775.0672
48 | 项桥变 | 项桥变2#主变 | 50 | 27.4835 | 57.86% | 无 | 项界06线 | 503 | 36.1 | 7.177% | 无 | 47 | 5473.12
49 | 项桥变 | 项桥变1#主变 | 50 | 33.44 | 70.4% | 无 | 项园07线 | 503 | 214.605 | 42.67% | 无 | 48 | 2381.4134
50 | 项桥变 | 项桥变2#主变 | 50 | 27.4835 | 57.86% | 无 | 项园08线 | 503 | 345.23 | 68.63% | 无 | 49 | 118.9884
51 | 项桥变 | 项桥变1#主变 | 50 | 27.4835 | 57.86% | 无 | 项科09线 | 503 | 0 | 0% | 无 | 50 | 6098.372
52 | 项桥变 | 项桥变1#主变 | 50 | 27.4835 | 57.86% | 无 | 项潘10线 | 503 | 39.71 | 7.895% | 无 | 51 | 5410.5948
53 | 项桥变 | 项桥变1#主变 | 50 | 27.4835 | 57.86% | 无 | 项三11线 | 503 | 52.915 | 10.52% | 无 | 52 | 5181.8842
54 | 项桥变 | 项桥变2#主变 | 50 | 27.4835 | 57.86% | 无 | 项八12线 | 503 | 43.7 | 8.688% | 无 | 53 | 5341.488
55 | 榴城变 | 榴城变1#主变 | 50 | 25.65 | 54% | 无 | 榴荆03线 | 503 | 420.261 | 83.55% | 重载 | 54 | 0
56 | 榴城变 | 榴城变2#主变 | 50 | 26.125 | 55% | 无 | 榴荆04线 | 503 | 254.448 | 50.59% | 无 | 55 | 1691.3326
57 | 榴城变 | 榴城变1#主变 | 50 | 25.65 | 54% | 无 | 榴花05线 | 503 | 0.456 | 0.09066% | 无 | 56 | 6090.4741
58 | 榴城变 | 榴城变2#主变 | 50 | 26.125 | 55% | 无 | 榴花06线 | 503 | 312.816 | 62.19% | 无 | 57 | 680.3989
59 | 榴城变 | 榴城变1#主变 | 50 | 25.65 | 54% | 无 | 榴卞07线 | 503 | 408.348 | 81.18% | 重载 | 58 | 0
60 | 榴城变 | 榴城变2#主变 | 50 | 26.125 | 55% | 无 | 榴卞08线 | 503 | 408.633 | 81.24% | 重载 | 59 | 0
61 | 榴城变 | 榴城变1#主变 | 50 | 25.65 | 54% | 无 | 榴泉09线 | 503 | 257.697 | 51.23% | 无 | 60 | 1635.06
62 | 榴城变 | 榴城变2#主变 | 50 | 26.125 | 55% | 无 | 榴泉10线 | 503 | 107.445 | 21.36% | 无 | 61 | 4237.4246
63 | 榴城变 | 榴城变1#主变 | 50 | 25.65 | 54% | 无 | 榴泉11线 | 503 | 0.114 | 0.02266% | 无 | 62 | 6096.3975
64 | 榴城变 | 榴城变2#主变 | 50 | 26.125 | 55% | 无 | 榴泉12线 | 503 | 0.114 | 0.02266% | 无 | 63 | 6096.3975
65 | 榴城变 | 榴城变1#主变 | 50 | 25.65 | 54% | 无 | 榴荆13线 | 503 | 372.267 | 74.01% | 重载 | 64 | 0
66 | 榴城变 | 榴城变2#主变 | 50 | 26.125 | 55% | 无 | 榴荆14线 | 503 | 251.997 | 50.1% | 无 | 65 | 1733.784
67 | 榴城变 | 榴城变1#主变 | 50 | 25.65 | 54% | 无 | 榴荆15线 | 503 | 261.744 | 52.04% | 无 | 66 | 1564.9659
68 | 榴城变 | 榴城变2#主变 | 50 | 26.125 | 55% | 无 | 榴荆16线 | 503 | 267.672 | 53.22% | 无 | 67 | 1462.293
69 | 龙亢变 | 龙亢变1#2#主变 | 30 | 15.162 | 53.2% | 无 | 褚沟03线 | 540 | 162.2315 | 30.04% | 无 | 68 | 3737.1104
70 | 龙亢变 | 龙亢变1#2#主变 | 30 | 15.162 | 53.2% | 无 | 龙亢04线 | 540 | 400.7575 | 74.21% | 重载 | 69 | 0
71 | 龙亢变 | 龙亢变1#2#主变 | 30 | 15.162 | 53.2% | 无 | 向阳05线 | 276 | 170.4205 | 61.75% | 无 | 70 | 394.5409
72 | 龙亢变 | 龙亢变1#2#主变 | 30 | 15.162 | 53.2% | 无 | 界沟07线 | 320 | 181.4405 | 56.7% | 无 | 71 | 737.1305
73 | 龙亢变 | 龙亢变1#2#主变 | 30 | 15.162 | 53.2% | 无 | 农场08线 | 423 | 346.6265 | 81.94% | 重载 | 72 | 0
74 | 龙亢变 | 龙亢变1#2#主变 | 30 | 15.162 | 53.2% | 无 | 徐圩09线 | 423 | 141.455 | 33.44% | 无 | 73 | 2678.4514
75 | 河溜变 | 河溜变1#2#主变 | 28 | 19.171 | 72.07% | 无 | 大成04线 | 366 | 204.1645 | 55.78% | 无 | 74 | 901.2549
76 | 河溜变 | 河溜变1#2#主变 | 28 | 19.171 | 72.07% | 无 | 河溜05线 | 366 | 216.1915 | 59.07% | 无 | 75 | 692.9472
77 | 河溜变 | 河溜变1#2#主变 | 28 | 19.171 | 72.07% | 无 | 河燕06线 | 366 | 121.296 | 33.14% | 无 | 76 | 2336.5373
78 | 河溜变 | 河溜变1#2#主变 | 28 | 19.171 | 72.07% | 无 | 窑厂07线 | 150 | 79.363 | 52.91% | 无 | 77 | 444.0328
79 | 河溜变 | 河溜变1#2#主变 | 28 | 19.171 | 72.07% | 无 | 河双08线 | 195 | 170.0785 | 87.22% | 重载 | 78 | 0
80 | 河溜变 | 河溜变1#2#主变 | 28 | 19.171 | 72.07% | 无 | 唐店09线 | 423 | 174.9235 | 41.35% | 无 | 79 | 2098.777
81 | 涡北变 | 涡北变1#2#主变 | 15 | 10.6185 | 74.52% | 无 | 五岔工业03线 | 335 | 251.617 | 75.11% | 重载 | 80 | 0
82 | 涡北变 | 涡北变1#2#主变 | 15 | 10.6185 | 74.52% | 无 | 五岔镇04线 | 335 | 277.6755 | 82.89% | 重载 | 81 | 0
83 | 涡北变 | 涡北变1#2#主变 | 15 | 10.6185 | 74.52% | 无 | 涡荆1#06线 | 366 | 1.1115 | 0.3037% | 无 | 82 | 4418.1328
84 | 涡北变 | 涡北变1#2#主变 | 15 | 10.6185 | 74.52% | 无 | 苏集07线 | 320 | 178.657 | 55.83% | 无 | 83 | 785.3408
85 | 涡北变 | 涡北变1#2#主变 | 15 | 10.6185 | 74.52% | 无 | 涡荆2#08线 | 366 | 78.413 | 21.42% | 无 | 84 | 3079.2708
86 | 上桥变 | 上桥变1#2#主变 | 20 | 12.122 | 63.8% | 无 | 姚山03线 | 195 | 180.4335 | 92.53% | 重载 | 85 | 0
87 | 上桥变 | 上桥变1#2#主变 | 20 | 12.122 | 63.8% | 无 | 汪圩04线 | 366 | 141.341 | 38.62% | 无 | 86 | 1989.3579
88 | 上桥变 | 上桥变1#2#主变 | 20 | 12.122 | 63.8% | 无 | 茆塘06线 | 366 | 357.314 | 97.63% | 重载 | 87 | 0
89 | 上桥变 | 上桥变1#2#主变 | 20 | 12.122 | 63.8% | 无 | 柳沟07线 | 295 | 131.651 | 44.63% | 无 | 88 | 1296.3847
90 | 芡河变 | 芡河变1#主变 | 20 | 11.457 | 60.3% | 无 | 芡中03线 | 423 | 0 | 0% | 无 | 89 | 5128.452
91 | 芡河变 | 芡河变2#主变 | 20 | 8.873 | 46.7% | 无 | 芡毅04线 | 423 | 154.0995 | 36.43% | 无 | 90 | 2459.4487
92 | 芡河变 | 芡河变1#主变 | 20 | 11.457 | 60.3% | 无 | 芡东07线 | 366 | 38.3705 | 10.48% | 无 | 91 | 3772.8069
93 | 芡河变 | 芡河变2#主变 | 20 | 8.873 | 46.7% | 无 | 芡沈08线 | 503 | 173.147 | 34.42% | 无 | 92 | 3099.466
94 | 芡河变 | 芡河变1#主变 | 20 | 11.457 | 60.3% | 无 | 芡唐09线 | 503 | 228.551 | 45.44% | 无 | 93 | 2139.8687
95 | 芡河变 | 芡河变2#主变 | 20 | 8.873 | 46.7% | 无 | 芡怀10线 | 423 | 276.583 | 65.39% | 无 | 94 | 338.0344
96 | 芡河变 | 芡河变1#主变 | 20 | 11.457 | 60.3% | 无 | 芡沙11线 | 423 | 225.1025 | 53.22% | 无 | 95 | 1229.6767
97 | 芡河变 | 芡河变2#主变 | 20 | 8.873 | 46.7% | 无 | 芡上12线 | 423 | 20.881 | 4.936% | 无 | 96 | 4766.7931
98 | 芡河变 | 芡河变1#主变 | 20 | 11.457 | 60.3% | 无 | 芡桥13线 | 423 | 393.49 | 93.02% | 重载 | 97 | 0
99 | 芡河变 | 芡河变1#主变 | 20 | 11.457 | 60.3% | 无 | 芡一15线 | 503 | 59.926 | 11.91% | 无 | 98 | 5060.4537
100 | 芡河变 | 芡河变1#主变 | 20 | 11.457 | 60.3% | 无 | 芡光17线 | 503 | 366.8425 | 72.93% | 重载 | 99 | 0
101 | 芡河变 | 芡河变2#主变 | 20 | 8.873 | 46.7% | 无 | 芡龙20线 | 320 | 100.605 | 31.44% | 无 | 100 | 2137.2014
102 | 朱疃变 | 朱疃变1#2#主变 | 16.3 | 10.5925 | 68.4% | 无 | 朱疃03线 | 195 | 114.8265 | 58.89% | 无 | 101 | 375.385
103 | 朱疃变 | 朱疃变1#2#主变 | 16.3 | 10.5925 | 68.4% | 无 | 电站04线 | 195 | 125.932 | 64.58% | 无 | 102 | 183.0378
104 | 朱疃变 | 朱疃变1#2#主变 | 16.3 | 10.5925 | 68.4% | 无 | 邹庙06线 | 276 | 125.9605 | 45.64% | 无 | 103 | 1164.5881
105 | 朱疃变 | 朱疃变1#2#主变 | 16.3 | 10.5925 | 68.4% | 无 | 石庙08线 | 276 | 293.74 | 106.4% | 过载 | 104 | 0
106 | 孙庄变 | 孙庄变1#2#主变 | 16.3 | 11.8845 | 76.75% | 无 | 兰桥04线 | 150 | 155.2965 | 103.5% | 过载 | 105 | 0
107 | 孙庄变 | 孙庄变1#2#主变 | 16.3 | 11.8845 | 76.75% | 无 | 藕塘05线 | 320 | 173.204 | 54.13% | 无 | 106 | 879.7867
108 | 孙庄变 | 孙庄变1#2#主变 | 16.3 | 11.8845 | 76.75% | 无 | 万福06线 | 320 | 136.439 | 42.64% | 无 | 107 | 1516.5565
109 | 孙庄变 | 孙庄变1#2#主变 | 16.3 | 11.8845 | 76.75% | 无 | 刘圩07线 | 320 | 93.6795 | 29.27% | 无 | 108 | 2257.1511
110 | 孙庄变 | 孙庄变1#2#主变 | 16.3 | 11.8845 | 76.75% | 无 | 孙刘09线 | 320 | 221.16 | 69.11% | 无 | 109 | 49.1888
111 | 燕集变 | 燕集变1#2#主变 | 16.3 | 10.165 | 65.64% | 无 | 沿淝04线 | 320 | 98.6385 | 30.82% | 无 | 110 | 2171.2612
112 | 燕集变 | 燕集变1#2#主变 | 16.3 | 10.165 | 65.64% | 无 | 燕集05线 | 366 | 124.906 | 34.13% | 无 | 111 | 2274.0121
113 | 燕集变 | 燕集变1#2#主变 | 16.3 | 10.165 | 65.64% | 无 | 团湖06线 | 276 | 87.5045 | 31.7% | 无 | 112 | 1830.6461
114 | 燕集变 | 燕集变1#2#主变 | 16.3 | 10.165 | 65.64% | 无 | 燕双08线 | 195 | 77.482 | 39.73% | 无 | 113 | 1022.1918
115 | 燕集变 | 燕集变1#2#主变 | 16.3 | 10.165 | 65.64% | 无 | 燕龙10线 | 320 | 203.9555 | 63.74% | 无 | 114 | 347.1707
116 | 淝河变 | 淝河变1#主变 | 16 | 8.284 | 54.5% | 无 | 马路03线 | 276 | 123.785 | 44.85% | 无 | 115 | 1202.2678
117 | 淝河变 | 淝河变2#主变 | 6.3 | 3.3915 | 56.67% | 无 | 新集04线 | 276 | 107.3785 | 38.91% | 无 | 116 | 1486.4284
118 | 淝河变 | 淝河变1#主变 | 16 | 8.284 | 54.5% | 无 | 仁和05线 | 195 | 126.977 | 65.12% | 无 | 117 | 164.9384
119 | 淝河变 | 淝河变2#主变 | 6.3 | 3.3915 | 56.67% | 无 | 看疃06线 | 423 | 168.8055 | 39.91% | 无 | 118 | 2204.7407
120 | 淝河变 | 淝河变2#主变 | 6.3 | 3.3915 | 56.67% | 无 | 淝岭08线 | 423 | 170.6485 | 40.34% | 无 | 119 | 2172.82
121 | 双桥变 | 双桥变1#2#主变 | 18 | 13.2905 | 77.72% | 无 | 路心04线 | 295 | 79.4865 | 26.94% | 无 | 120 | 2199.8738
122 | 双桥变 | 双桥变1#2#主变 | 18 | 13.2905 | 77.72% | 无 | 褚集05线 | 276 | 236.2365 | 85.59% | 重载 | 121 | 0
123 | 双桥变 | 双桥变1#2#主变 | 18 | 13.2905 | 77.72% | 无 | 双桥07线 | 276 | 165.661 | 60.02% | 无 | 122 | 476.9755
124 | 双桥变 | 双桥变1#2#主变 | 18 | 13.2905 | 77.72% | 无 | 杨集08线 | 195 | 191.3775 | 98.14% | 重载 | 123 | 0
125 | 双桥变 | 双桥变1#2#主变 | 18 | 13.2905 | 77.72% | 无 | 赵集09线 | 295 | 142.614 | 48.34% | 无 | 124 | 1106.5055
126 | 包集变 | 包集变1#2#主变 | 30 | 16.112 | 56.53% | 无 | 包集03线 | 366 | 298.509 | 81.56% | 重载 | 125 | 0
127 | 包集变 | 包集变1#2#主变 | 30 | 16.112 | 56.53% | 无 | 潘圩04线 | 276 | 340.993 | 123.5% | 过载 | 126 | 0
128 | 包集变 | 包集变1#2#主变 | 30 | 16.112 | 56.53% | 无 | 王圩06线 | 320 | 134.159 | 41.92% | 无 | 127 | 1556.0461
129 | 包集变 | 包集变1#2#主变 | 30 | 16.112 | 56.53% | 无 | 高庄07线 | 366 | 185.4495 | 50.67% | 无 | 128 | 1225.3987
130 | 陈集变 | 陈集变1#2#主变 | 12.6 | 8.455 | 70.63% | 无 | 梨园03线 | 320 | 176.529 | 55.17% | 无 | 129 | 822.1977
131 | 陈集变 | 陈集变1#2#主变 | 12.6 | 8.455 | 70.63% | 无 | 街道04线 | 366 | 107.0175 | 29.24% | 无 | 130 | 2583.8409
132 | 陈集变 | 陈集变1#2#主变 | 12.6 | 8.455 | 70.63% | 无 | 瓦四06线 | 366 | 180.291 | 49.26% | 无 | 131 | 1314.7439
133 | 陈集变 | 陈集变1#2#主变 | 12.6 | 8.455 | 70.63% | 无 | 君王07线 | 195 | 180.4145 | 92.52% | 重载 | 132 | 0
134 | 孝仪变 | 孝仪变1#2#主变 | 18 | 12.008 | 70.22% | 无 | 孝仪03线 | 423 | 172.3395 | 40.74% | 无 | 133 | 2143.5319
135 | 孝仪变 | 孝仪变1#2#主变 | 18 | 12.008 | 70.22% | 无 | 新城04线 | 423 | 78.812 | 18.63% | 无 | 134 | 3763.4282
136 | 孝仪变 | 孝仪变1#2#主变 | 18 | 12.008 | 70.22% | 无 | 孔津湖05线 | 423 | 200.716 | 47.45% | 无 | 135 | 1652.0509
137 | 孝仪变 | 孝仪变1#2#主变 | 18 | 12.008 | 70.22% | 无 | 马城06线 | 423 | 237.1105 | 56.05% | 无 | 136 | 1021.6981
138 | 孝仪变 | 孝仪变1#2#主变 | 18 | 12.008 | 70.22% | 无 | 禹庙07线 | 276 | 219.526 | 79.54% | 重载 | 137 | 0
139 | 城南变 | 城南变1#主变 | 10 | 5.377 | 56.6% | 无 | 城怀2#04线 | 320 | 211.109 | 65.97% | 无 | 138 | 223.2721
140 | 城南变 | 城南变2#主变 | 8 | 3.952 | 52% | 无 | 城怀4#05线 | 320 | 88.16 | 27.55% | 无 | 139 | 2352.7488
141 | 城南变 | 城南变1#主变 | 10 | 5.377 | 56.6% | 无 | 城怀3#06线 | 320 | 194.8735 | 60.9% | 无 | 140 | 504.471
142 | 城南变 | 城南变2#主变 | 8 | 3.952 | 52% | 无 | 城荆08线 | 320 | 183.274 | 57.27% | 无 | 141 | 705.3743
143 | 魏庄变 | 魏庄变1#主变 | 8 | 5.7 | 75% | 无 | 魏街05线 | 366 | 61.4555 | 16.79% | 无 | 142 | 3372.9747
144 | 魏庄变 | 魏庄变2#主变 | 6.3 | 4.522 | 75.56% | 无 | 魏姜06线 | 366 | 44.7545 | 12.23% | 无 | 143 | 3662.2361
145 | 魏庄变 | 魏庄变1#主变 | 8 | 5.7 | 75% | 无 | 魏年07线 | 195 | 85.2815 | 43.73% | 无 | 144 | 887.1044
146 | 魏庄变 | 魏庄变2#主变 | 6.3 | 4.522 | 75.56% | 无 | 魏方08线 | 320 | 187.3685 | 58.55% | 无 | 145 | 634.4576
147 | 魏庄变 | 魏庄变1#主变 | 8 | 5.7 | 75% | 无 | 魏前09线 | 195 | 69.635 | 35.71% | 无 | 146 | 1158.1018
148 | 魏庄变 | 魏庄变2#主变 | 6.3 | 4.522 | 75.56% | 无 | 魏张10线 | 195 | 160.1415 | 82.12% | 重载 | 147 | 0
149 | 万福变 | 万福变2#主变 | 10 | 8.1985 | 86.3% | 重载 | 万万04线 | 320 | 134.995 | 42.19% | 无 | 148 | 1541.5666
150 | 万福变 | 万福变2#主变 | 10 | 8.1985 | 86.3% | 重载 | 万回05线 | 320 | 140.3435 | 43.86% | 无 | 149 | 1448.9306
151 | 万福变 | 万福变2#主变 | 10 | 8.1985 | 86.3% | 重载 | 万找06线 | 320 | 79.7525 | 24.92% | 无 | 150 | 2498.3667
152 | 万福变 | 万福变2#主变 | 10 | 8.1985 | 86.3% | 重载 | 万陈07线 | 320 | 53.238 | 16.64% | 无 | 151 | 2957.5978
153 | 万福变 | 万福变2#主变 | 10 | 8.1985 | 86.3% | 重载 | 万刘09线 | 320 | 68.3905 | 21.37% | 无 | 152 | 2695.1565
154 | 褚集变 | 褚集变1#2#主变 | 11.3 | 8.455 | 78.76% | 无 | 褚高04线 | 276 | 63.6785 | 23.07% | 无 | 153 | 2243.3124
155 | 褚集变 | 褚集变1#2#主变 | 11.3 | 8.455 | 78.76% | 无 | 褚尤06线 | 276 | 90.668 | 32.85% | 无 | 154 | 1775.8542
156 | 褚集变 | 褚集变1#2#主变 | 11.3 | 8.455 | 78.76% | 无 | 褚集08线 | 276 | 111.264 | 40.31% | 无 | 155 | 1419.1315
157 | 褚集变 | 褚集变1#2#主变 | 11.3 | 8.455 | 78.76% | 无 | 褚香09线 | 276 | 99.0185 | 35.88% | 无 | 156 | 1631.2236
158 | 褚集变 | 褚集变1#2#主变 | 11.3 | 8.455 | 78.76% | 无 | 褚龙11线 | 276 | 169.5465 | 61.43% | 无 | 157 | 409.6786
159 | 卞和变 | 卞和变1#主变 | 20 | 14.6205 | 76.95% | 无 | 卞榴05线 | 503 | 261.193 | 51.93% | 无 | 158 | 1574.5092
160 | 卞和变 | 卞和变2#主变 | 20 | 9.0345 | 47.55% | 无 | 卞苏06线 | 320 | 356.9815 | 111.6% | 过载 | 159 | 0
161 | 卞和变 | 卞和变1#主变 | 20 | 14.6205 | 76.95% | 无 | 卞世07线 | 503 | 4.4555 | 0.8858% | 无 | 160 | 6021.2027
162 | 卞和变 | 卞和变1#主变 | 20 | 14.6205 | 76.95% | 无 | 卞名09线 | 503 | 148.143 | 29.45% | 无 | 161 | 3532.5352
163 | 卞和变 | 卞和变1#主变 | 20 | 14.6205 | 76.95% | 无 | 卞榴11线 | 503 | 217.1985 | 43.18% | 无 | 162 | 2336.494
164 | 徐圩变 | 徐圩变1#主变 | 20 | 5.149 | 27.1% | 无 | 徐西07线 | 503 | 150.7745 | 29.98% | 无 | 163 | 3486.9577
165 | 徐圩变 | 徐圩变1#主变 | 20 | 5.149 | 27.1% | 无 | 徐南09线 | 195 | 153.558 | 78.75% | 重载 | 164 | 0
166 | 徐圩变 | 徐圩变2#主变 | 10 | 2.6505 | 27.9% | 无 | 徐韩10线我 | 503 | 87.3715 | 17.37% | 无 | 165 | 4585.0976
167 | 徐圩变 | 徐圩变1#主变 | 20 | 5.149 | 27.1% | 无 | 徐范11线 | 503 | 0 | 0% | 无 | 166 | 6098.372
168 | 徐圩变 | 徐圩变2#主变 | 10 | 2.6505 | 27.9% | 无 | 徐龙12线 | 503 | 51.7085 | 10.28% | 无 | 167 | 5202.7808
169 | 马城变 | 马城变2#主变 | 20 | 3.002 | 15.8% | 无 | 马城医院03线 | 503 | 10.1935 | 2.027% | 无 | 168 | 5921.8206
170 | 马城变 | 马城变2#主变 | 20 | 3.002 | 15.8% | 无 | 马城医院04线 | 503 | 1.8335 | 0.3645% | 无 | 169 | 6066.6158
171 | 马城变 | 马城变2#主变 | 20 | 3.002 | 15.8% | 无 | 马天花园05线 | 503 | 7.5145 | 1.494% | 无 | 170 | 5968.2209
172 | 马城变 | 马城变2#主变 | 20 | 3.002 | 15.8% | 无 | 马城街道06线 | 503 | 172.3775 | 34.27% | 无 | 171 | 3112.7937

## 配网公变
城区配网10（6）千伏配网公用变资源信息
序号 | 线路 | 配网公用变 | 配变容量 （KVA） | 配变负载率 （%） | 配变受限类型 （过载、重载、无） | 最大负荷日后已接入容量（KVA） | 在途容量（KVA） | 配变剩余容量（KVA）
1 | 10kV怀徐05线 | 启城国际小区5号02015 | 800 | 0.11% | 无 | 0 |  | 639.12
2 | 10kV怀徐05线 | 启城国际小区7号02017 | 630 | 0.11% | 无 | 0 |  | 503.307
3 | 10kV朱疃03线 | 朱疃街道北74004 | 630 | 28.28% | 无 | 0 |  | 325.836
4 | 10kV马城06线 | 路圩3号44088 | 200 | 52.45% | 无 | 0 |  | 55.1
5 | 10kV柳沟07线 | 前周2号81031 | 400 | 31.1% | 无 | 0 |  | 195.6
6 | 10kV界沟07线 | 田庄35048 | 200 | 0.75% | 无 | 0 |  | 158.5
7 | 10kV兰桥04线 | 施拐2号56049 | 200 | 27.67% | 无 | 0 |  | 104.66
8 | 10kV刘圩07线 | 扫元1号58003 | 315 | 19.21% | 无 | 0 |  | 191.4885
9 | 10kV怀荆11线 | 新上南08041 | 315 | 21.39% | 无 | 0 |  | 184.6215
10 | 10kV古北07线 | 淝东2号31034 | 400 | 48.04% | 无 | 0 |  | 127.84
11 | 10kV仁和05线 | 杨圩53008 | 315 | 20.73% | 无 | 0 |  | 186.7005
12 | 10kV徐南09线 | 沟南37039 | 100 | 59.07% | 无 | 0 |  | 20.93
13 | 10kV卞苏06线 | 徐营闸0k004 | 200 | 56.15% | 无 | 0 |  | 47.7
14 | 10kV马路03线 | 苏湖2号51015 | 200 | 73.46% | 无 | 0 |  | 13.08
15 | 10kV马路03线 | 姚湖51008 | 100 | 37.73% | 无 | 0 |  | 42.27
16 | 10kV怀山14线 | 水泥厂07035 | 500 | 11.32% | 无 | 0 |  | 343.4
17 | 10kV团湖06线 | 菜园2号40020 | 200 | 27.96% | 无 | 0 |  | 104.08
18 | 10kV怀体13线 | 荆山西苑5号04017 | 630 | 23.7% | 无 | 0 |  | 354.69
19 | 10kV兰桥04线 | 瓦房南2号56032 | 400 | 0.4% | 无 | 0 |  | 318.4
20 | 10kV刘集06线 | 陈西55061 | 400 | 24.1% | 无 | 0 |  | 223.6
21 | 10kV河溜05线 | 街道13号60038 | 315 | 25.29% | 无 | 0 |  | 172.3365
22 | 10kV徐南09线 | 孙庄2号37129 | 100 | 60.61% | 无 | 0 |  | 19.39
23 | 10kV怀城2#08线 | 华润苏果5号07046 | 630 | 44.92% | 无 | 0 |  | 221.004
24 | 10kV柳沟07线 | 陆桥81002 | 250 | 23.64% | 无 | 0 |  | 140.9
25 | 10kV燕集05线 | 新沟南39003 | 80 | 79.47% | 无 | 0 |  | 0.424
26 | 10kV燕集05线 | 五四队39017 | 200 | 24.38% | 无 | 0 |  | 111.24
27 | 10kV常廖15线 | 钱巷北27037 | 200 | 50.51% | 无 | 0 |  | 58.98
28 | 10kV看疃06线 | 腾湖1号54060 | 200 | 43.02% | 无 | 0 |  | 73.96
29 | 10kV魏年07线 | 拐湾2号86005 | 200 | 43.34% | 无 | 0 |  | 73.32
30 | 10kV魏街05线 | 魏庄街道1号东85006 | 400 | 52.15% | 无 | 0 |  | 111.4
31 | 10kV赵集09线 | 张炮楼1号50045 | 200 | 23.01% | 无 | 0 |  | 113.98
32 | 10kV赵集09线 | 张炮楼2号50046 | 200 | 29.25% | 无 | 0 |  | 101.5
33 | 10kV赵集09线 | 张炮楼3号50047 | 100 | 30.27% | 无 | 0 |  | 49.73
34 | 10kV褚高04线 | 武庄94019 | 200 | 16.95% | 无 | 0 |  | 126.1
35 | 10kV褚高04线 | 高武94018 | 400 | 16.56% | 无 | 0 |  | 253.76
36 | 10kV赵集09线 | 邢桥1号50048 | 100 | 0.55% | 无 | 0 |  | 79.45
37 | 10kV路心04线 | 马台1号50051 | 200 | 25.34% | 无 | 0 |  | 109.32
38 | 10kV刘圩07线 | 纪庄2号58077 | 200 | 58.15% | 无 | 0 |  | 43.7
39 | 10kV褚集05线 | 小街1号50044 | 315 | 31.15% | 无 | 0 |  | 153.8775
40 | 10kV赵集09线 | 张庄2号50049 | 100 | 24.83% | 无 | 0 |  | 55.17
41 | 10kV古北07线 | 花园31055 | 200 | 34.45% | 无 | 0 |  | 91.1
42 | 10kV向阳05线 | 街道东34006 | 400 | 23.81% | 无 | 0 |  | 224.76
43 | 10kV王圩06线 | 梅东西66024 | 50 | 37.01% | 无 | 0 |  | 21.495
44 | 10kV王圩06线 | 高皇66001 | 200 | 45.65% | 无 | 0 |  | 68.7
45 | 10kV刘圩07线 | 计圩58071 | 200 | 42.73% | 无 | 0 |  | 74.54
46 | 10kV苏马11线 | 东周4号45035 | 200 | 67.21% | 无 | 0 |  | 25.58
47 | 10kV褚尤06线 | 陶圩2号98020 | 200 | 45.98% | 无 | 0 |  | 68.04
48 | 10kV徐南09线 | 王台1号37090 | 200 | 53.25% | 无 | 0 |  | 53.5
49 | 10kV徐韩10线 | 褚南1号37103 | 200 | 56.97% | 无 | 0 |  | 46.06
50 | 10kV淝岭08线 | 陈庄村54021 | 200 | 24.46% | 无 | 0 |  | 111.08
51 | 10kV看疃06线 | 沟东54035 | 100 | 38.93% | 无 | 0 |  | 41.07
52 | 10kV看疃06线 | 看疃街道54054 | 315 | 57.15% | 无 | 0 |  | 71.9775
53 | 10kV看疃06线 | 门东季2号54065 | 200 | 29.02% | 无 | 0 |  | 101.96
54 | 10kV沿淝04线 | 周圩2号38027 | 200 | 20.76% | 无 | 0 |  | 118.48
55 | 10kV古北07线 | 拦河31056 | 400 | 39.36% | 无 | 0 |  | 162.56
56 | 10kV马城街道06线 | 南湖3号44089 | 200 | 0.51% | 无 | 0 |  | 158.98
57 | 10kV古北07线 | 淝北31057 | 315 | 31.26% | 无 | 0 |  | 153.531
58 | 10kV孔津湖05线 | 年湖44090 | 200 | 20.6% | 无 | 0 |  | 118.8
59 | 10kV古张06线 | 胡邵30006 | 400 | 19.8% | 无 | 0 |  | 240.8
60 | 10kV孔津湖05线 | 年湖2号44091 | 200 | 28.69% | 无 | 0 |  | 102.62
61 | 10kV古北07线 | 陈圩2号31059 | 200 | 43.3% | 无 | 0 |  | 73.4
62 | 10kV古潘04线 | 吕家29033 | 200 | 17.92% | 无 | 0 |  | 124.16
63 | 10kV古潘04线 | 罗河29032 | 200 | 40.12% | 无 | 0 |  | 79.76
64 | 10kV魏方08线 | 张台东70027 | 400 | 13.53% | 无 | 0 |  | 265.88
65 | 10kV杨集08线 | 圩东1号49028 | 200 | 14.58% | 无 | 0 |  | 130.84
66 | 10kV杨集08线 | 沈圩1号49027 | 200 | 26.45% | 无 | 0 |  | 107.1
67 | 10kV古潘04线 | 酒坊29035 | 200 | 35.07% | 无 | 0 |  | 89.86
68 | 10kV古潘04线 | 酒坊2号29036 | 200 | 27.3% | 无 | 0 |  | 105.4
69 | 10kV双桥07线 | 周庄1号48036 | 200 | 17.44% | 无 | 0 |  | 125.12
70 | 10kV古潘04线 | 瓦房29037 | 100 | 51.68% | 无 | 0 |  | 28.32
71 | 10kV古潘04线 | 汪湖29038 | 200 | 35.61% | 无 | 0 |  | 88.78
72 | 10kV古张06线 | 桥东30033 | 315 | 35.46% | 无 | 0 |  | 140.301
73 | 10kV古张06线 | 巷东30034 | 200 | 42.62% | 无 | 0 |  | 74.76
74 | 10kV柳沟07线 | 刘咀81018 | 400 | 0.13% | 无 | 0 |  | 319.48
75 | 10kV仁和05线 | 庙东2号53045 | 100 | 63.25% | 无 | 0 |  | 16.75
76 | 10kV街道04线 | 澥河北71027 | 400 | 41.92% | 无 | 0 |  | 152.32
77 | 10kV姚山03线 | 汪圩78020 | 315 | 41.21% | 无 | 0 |  | 122.1885
78 | 10kV姚山03线 | 下桥78021 | 315 | 14.69% | 无 | 0 |  | 205.7265
79 | 10kV电站04线 | 魏郢75020 | 200 | 26.67% | 无 | 0 |  | 106.66
80 | 10kV街道04线 | 特色街西71026 | 400 | 30.21% | 无 | 0 |  | 199.16
81 | 10kV电站04线 | 五路街道75022 | 315 | 61.1% | 无 | 0 |  | 59.535
82 | 10kV电站04线 | 徐梅75023 | 315 | 64.81% | 无 | 0 |  | 47.8485
83 | 10kV包集03线 | 钱圩西1号64040 | 200 | 23.78% | 无 | 0 |  | 112.44
84 | 10kV包集03线 | 艾家64041 | 200 | 17.24% | 无 | 0 |  | 125.52
85 | 10kV潘圩04线 | 七里集2号65058 | 315 | 34.86% | 无 | 0 |  | 142.191
86 | 10kV唐店09线 | 枣林63060 | 315 | 19.76% | 无 | 0 |  | 189.756
87 | 10kV河溜05线 | 张郢1号60042 | 200 | 51.84% | 无 | 0 |  | 56.32
88 | 10kV河溜05线 | 杨庄60040 | 315 | 18.4% | 无 | 0 |  | 194.04
89 | 10kV河溜05线 | 贡集2号60043 | 315 | 28.34% | 无 | 0 |  | 162.729
90 | 10kV大成04线 | 赵湖59072 | 200 | 26.83% | 无 | 0 |  | 106.34
91 | 10kV河燕06线 | 莲花2号59074 | 200 | 43.81% | 无 | 0 |  | 72.38
92 | 10kV孔津湖05线 | 小岗李3号44108 | 160 | 25.18% | 无 | 0 |  | 87.712
93 | 10kV河燕06线 | 东侯59075 | 315 | 13.54% | 无 | 0 |  | 209.349
94 | 10kV河燕06线 | 东侯3号59076 | 315 | 11.53% | 无 | 0 |  | 215.6805
95 | 10kV潘圩04线 | 钱圩孙庄65100 | 200 | 16.25% | 无 | 0 |  | 127.5
96 | 10kV芡沈08线 | 大庙北湾08005 | 200 | 30.42% | 无 | 0 |  | 99.16
97 | 10kV魏方08线 | 方坝西2号70013 | 315 | 30.01% | 无 | 0 |  | 157.4685
98 | 10kV魏方08线 | 芦郢70014 | 200 | 58.23% | 无 | 0 |  | 43.54
99 | 10kV魏方08线 | 方坝东70018 | 200 | 28.13% | 无 | 0 |  | 103.74
100 | 10kV魏方08线 | 方坝东2号70019 | 200 | 17.54% | 无 | 0 |  | 124.92
101 | 10kV魏前09线 | 沟东南87006 | 315 | 38.68% | 无 | 0 |  | 130.158
102 | 10kV魏前09线 | 沟西87007 | 200 | 23.61% | 无 | 0 |  | 112.78
103 | 10kV苏禹13线 | 大洪山林场安置房0o004 | 250 | 0.21% | 无 | 0 |  | 199.475
104 | 10kV魏前09线 | 马厂陈68005 | 200 | 39.92% | 无 | 0 |  | 80.16
105 | 10kV魏方08线 | 东瓦房68006 | 200 | 10.12% | 无 | 0 |  | 139.76
106 | 10kV赵集09线 | 邢桥50055 | 200 | 0.46% | 无 | 0 |  | 159.08
107 | 10kV路心04线 | 马台50056 | 200 | 19.73% | 无 | 0 |  | 120.54
108 | 10kV褚集05线 | 小街50058 | 315 | 38.57% | 无 | 0 |  | 130.5045
109 | 10kV杨集08线 | 小年49031 | 200 | 0.54% | 无 | 0 |  | 158.92
110 | 10kV杨集08线 | 圩东49032 | 200 | 24.17% | 无 | 0 |  | 111.66
111 | 10kV徐南09线 | 邹南37136 | 200 | 35.66% | 无 | 0 |  | 88.68
112 | 10kV双桥07线 | 小刘48038 | 200 | 28.47% | 无 | 0 |  | 103.06
113 | 10kV徐西07线 | 王巷37139 | 315 | 23.14% | 无 | 0 |  | 179.109
114 | 10kV褚集05线 | 赵桥1号46020 | 200 | 28.45% | 无 | 0 |  | 103.1
115 | 10kV徐南09线 | 邹南1号37137 | 315 | 26.61% | 无 | 0 |  | 168.1785
116 | 10kV徐西07线 | 王巷2号37138 | 200 | 22.35% | 无 | 0 |  | 115.3
117 | 10kV路心04线 | 大营46022 | 200 | 51.61% | 无 | 0 |  | 56.78
118 | 10kV路心04线 | 阜庙46023 | 200 | 10.7% | 无 | 0 |  | 138.6
119 | 10kV路心04线 | 前未46024 | 315 | 33.55% | 无 | 0 |  | 146.3175
120 | 10kV芡唐09线 | 牛王前后张1号08036 | 315 | 55.04% | 无 | 0 |  | 78.624
121 | 10kV万回05线 | 转桥1号58056 | 200 | 32.39% | 无 | 0 |  | 95.22
122 | 10kV团湖06线 | 固献西2号40030 | 200 | 19.31% | 无 | 0 |  | 121.38
123 | 10kV包集03线 | 路圩小学东64050 | 200 | 30.63% | 无 | 0 |  | 98.74
124 | 10kV包集03线 | 路圩小学西64051 | 200 | 51.78% | 无 | 0 |  | 56.44
125 | 10kV王圩06线 | 西楼4号66038 | 200 | 33.65% | 无 | 0 |  | 92.7
126 | 10kV梨园03线 | 廖庄73044 | 100 | 1.02% | 无 | 0 |  | 78.98
127 | 10kV万万04线 | 团结57015 | 200 | 44.62% | 无 | 0 |  | 70.76
128 | 10kV万万04线 | 张刘57016 | 200 | 46.42% | 无 | 0 |  | 67.16
129 | 10kV万找06线 | 找母57018 | 315 | 41.08% | 无 | 0 |  | 122.598
130 | 10kV万找06线 | 邹庄57020 | 200 | 27.73% | 无 | 0 |  | 104.54
131 | 10kV褚沟03线 | 王大郢西34028 | 200 | 65.54% | 无 | 0 |  | 28.92
132 | 10kV徐南09线 | 邹北37059 | 315 | 16.96% | 无 | 0 |  | 198.576
133 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场贾李邵1号32014 | 200 | 13.08% | 无 | 0 |  | 133.84
134 | 10kV淝岭08线 | 高嘴2号0l004 | 200 | 57.48% | 无 | 0 |  | 45.04
135 | 10kV仁和05线 | 仁和南53028 | 315 | 75.4% | 无 | 0 |  | 14.49
136 | 10kV魏街05线 | 魏庄街道1号85001 | 400 | 64.62% | 无 | 0 |  | 61.52
137 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场西园1号32015 | 200 | 12.41% | 无 | 0 |  | 135.18
138 | 10kV刘圩07线 | 马元3号57056 | 400 | 17.13% | 无 | 0 |  | 251.48
139 | 10kV河溜05线 | 朱郢4号60048 | 200 | 16.22% | 无 | 0 |  | 127.56
140 | 10kV常廖15线 | 丁淮3号27056 | 200 | 40.22% | 无 | 0 |  | 79.56
141 | 10kV苏禹13线 | 陈南西45055 | 200 | 31.33% | 无 | 0 |  | 97.34
142 | 10kV常廖15线 | 丁淮4号27057 | 400 | 18.33% | 无 | 0 |  | 246.68
143 | 10kV姚山03线 | 朱巷口2号78041 | 400 | 35.54% | 无 | 0 |  | 177.84
144 | 10kV常永07线 | 牛王25007 | 315 | 33.94% | 无 | 0 |  | 145.089
145 | 10kV常永07线 | 常巷25009 | 100 | 42.46% | 无 | 0 |  | 37.54
146 | 10kV榴荆15线 | 苏邢13002 | 315 | 28.74% | 无 | 0 |  | 161.469
147 | 10kV常常03线 | 集西2号22018 | 200 | 68.14% | 无 | 0 |  | 23.72
148 | 10kV刘集06线 | 红光西55023 | 200 | 9% | 无 | 0 |  | 142
149 | 10kV孙刘09线 | 兰桥街道2号55043 | 200 | 68.45% | 无 | 0 |  | 23.1
150 | 10kV榴荆16线 | 邵圩一台11028 | 200 | 58.12% | 无 | 0 |  | 43.76
151 | 10kV朱疃03线 | 朱疃街道北2号74018 | 315 | 41.55% | 无 | 0 |  | 121.1175
152 | 10kV常遇08线 | 邹庙街道4号76068 | 400 | 34.61% | 无 | 0 |  | 181.56
153 | 10kV石庙08线 | 前石庙2号77072 | 200 | 82.03% | 重载 | 0 |  | -4.06
154 | 10kV刘集06线 | 小郢台区55062 | 315 | 32.93% | 无 | 0 |  | 148.2705
155 | 10kV徐南09线 | 张圩1号37157 | 100 | 49.96% | 无 | 0 |  | 30.04
156 | 10kV界沟07线 | 后圩1号35036 | 200 | 7.19% | 无 | 0 |  | 145.62
157 | 10kV燕龙10线 | 何桥62014 | 200 | 0.3% | 无 | 0 |  | 159.4
158 | 10kV徐韩10线 | 褚南37050 | 400 | 11.03% | 无 | 0 |  | 275.88
159 | 10kV常遇08线 | 易圩76007 | 400 | 20.45% | 无 | 0 |  | 238.2
160 | 10kV常遇08线 | 易圩1号76019 | 400 | 20.78% | 无 | 0 |  | 236.88
161 | 10kV苏禹13线 | 三岔路45057 | 100 | 17.06% | 无 | 0 |  | 62.94
162 | 10kV马路03线 | 骆湖51012 | 400 | 18.71% | 无 | 0 |  | 245.16
163 | 10kV仁和05线 | 张元53018 | 400 | 23.94% | 无 | 0 |  | 224.24
164 | 10kV看疃06线 | 门东季54047 | 200 | 19.06% | 无 | 0 |  | 121.88
165 | 10kV古潘04线 | 潘家3号29040 | 400 | 15.37% | 无 | 0 |  | 258.52
166 | 10kV芡沙11线 | 团郢2号01053 | 400 | 17.32% | 无 | 0 |  | 250.72
167 | 10kV孔津湖05线 | 蒲黄东44028 | 400 | 26.14% | 无 | 0 |  | 215.44
168 | 10kV古潘04线 | 潘家1号29041 | 400 | 18.92% | 无 | 0 |  | 244.32
169 | 10kV苏天17线 | 耿巷4号0b001 | 200 | 22.03% | 无 | 0 |  | 115.94
170 | 10kV孔津湖05线 | 小成家44012 | 400 | 12.45% | 无 | 0 |  | 270.2
171 | 10kV刘集06线 | 菜湖55027 | 400 | 12.17% | 无 | 0 |  | 271.32
172 | 10kV看疃06线 | 张刘年2号54100 | 100 | 33.17% | 无 | 0 |  | 46.83
173 | 10kV常永07线 | 中南2号25018 | 200 | 4.22% | 无 | 0 |  | 151.56
174 | 10kV万陈07线 | 陈楼58023 | 315 | 16.11% | 无 | 0 |  | 201.2535
175 | 10kV大成04线 | 城南2号59050 | 50 | 22.79% | 无 | 0 |  | 28.605
176 | 10kV万找06线 | 张刘南1#57035 | 100 | 28.55% | 无 | 0 |  | 51.45
177 | 10kV芡沈08线 | 沈郢许郢08020 | 315 | 17.86% | 无 | 0 |  | 195.741
178 | 10kV褚沟03线 | 街东4号34023 | 200 | 41.42% | 无 | 0 |  | 77.16
179 | 10kV褚沟03线 | 东王元34027 | 200 | 14.04% | 无 | 0 |  | 131.92
180 | 10kV界沟07线 | 前胡1号35035 | 200 | 31.07% | 无 | 0 |  | 97.86
181 | 10kV界沟07线 | 寨头1号35039 | 200 | 28.13% | 无 | 0 |  | 103.74
182 | 10kV马路03线 | 中淝51024 | 100 | 54.54% | 无 | 0 |  | 25.46
183 | 10kV石庙08线 | 前石庙1号77035 | 315 | 30.23% | 无 | 0 |  | 156.7755
184 | 10kV龙亢04线 | 刘庄33023 | 100 | 30.24% | 无 | 0 |  | 49.76
185 | 10kV怀荆11线 | 新上北2号08050 | 800 | 21.77% | 无 | 0 |  | 465.84
186 | 10kV马路03线 | 胡家51009 | 30 | 67.04% | 无 | 0 |  | 3.888
187 | 10kV马路03线 | 沈家51002 | 30 | 60.02% | 无 | 0 |  | 5.994
188 | 10kV马路03线 | 余庄51018 | 200 | 0.28% | 无 | 0 |  | 159.44
189 | 10kV怀荆11线 | 常郢08043 | 315 | 17.92% | 无 | 0 |  | 195.552
190 | 10kV农场08线 | 龙亢农场碧水湾西区2号箱变36041 | 630 | 18.47% | 无 | 0 |  | 387.639
191 | 10kV常北05线 | 常桥26060 | 200 | 44.2% | 无 | 0 |  | 71.6
192 | 10kV马城06线 | 西王44020 | 200 | 48.2% | 无 | 0 |  | 63.6
193 | 10kV龙亢04线 | 小河1号33070 | 50 | 48.85% | 无 | 0 |  | 15.575
194 | 10kV常廖15线 | 施庄27023 | 200 | 43.23% | 无 | 0 |  | 73.54
195 | 10kV常廖15线 | 钱巷大桥27024 | 200 | 27.72% | 无 | 0 |  | 104.56
196 | 10kV常廖15线 | 廖巷2号27031 | 100 | 47.15% | 无 | 0 |  | 32.85
197 | 10kV常孔13线 | 王巷北2号26045 | 100 | 28.28% | 无 | 0 |  | 51.72
198 | 10kV万回05线 | 随圩4号58070 | 200 | 34.05% | 无 | 0 |  | 91.9
199 | 10kV大成04线 | 街西何庄60028 | 200 | 35.94% | 无 | 0 |  | 88.12
200 | 10kV刘集06线 | 孙庄2号55064 | 100 | 41.19% | 无 | 0 |  | 38.81
201 | 10kV褚集05线 | 路井北50043 | 200 | 44.11% | 无 | 0 |  | 71.78
202 | 10kV徐南09线 | 后高37037 | 200 | 0.85% | 无 | 0 |  | 158.3
203 | 10kV赵集09线 | 赵集50002 | 500 | 49.7% | 无 | 0 |  | 151.5
204 | 10kV燕双08线 | 支耿41008 | 100 | 30.77% | 无 | 0 |  | 49.23
205 | 10kV燕龙10线 | 中柏41012 | 100 | 1.09% | 无 | 0 |  | 78.91
206 | 10kV君王07线 | 湖北2号73003 | 200 | 23.72% | 无 | 0 |  | 112.56
207 | 10kV燕龙10线 | 双沟街道3号62016 | 315 | 46.56% | 无 | 0 |  | 105.336
208 | 10kV苏天17线 | 耿巷2号42037 | 200 | 45.93% | 无 | 0 |  | 68.14
209 | 10kV王圩06线 | 藕塘64005 | 200 | 27.87% | 无 | 0 |  | 104.26
210 | 10kV石庙08线 | 李圩南77021 | 100 | 19.91% | 无 | 0 |  | 60.09
211 | 10kV怀禹16线 | 教育局05002 | 400 | 64.36% | 无 | 0 |  | 62.56
212 | 10kV石庙08线 | 李圩北77031 | 315 | 55.43% | 无 | 0 |  | 77.3955
213 | 10kV燕集05线 | 街道南39011 | 200 | 75.64% | 无 | 0 |  | 8.72
214 | 10kV榴荆14线 | 普渡4号13019 | 200 | 42.8% | 无 | 0 |  | 74.4
215 | 10kV瓦四06线 | 陆庄2号72027 | 200 | 34.2% | 无 | 0 |  | 91.6
216 | 10kV五岔镇04线 | 后湾3号18025 | 500 | 44.55% | 无 | 0 |  | 177.25
217 | 10kV卞榴05线 | 温馨家园7号21020 | 500 | 57.48% | 无 | 0 |  | 112.6
218 | 10kV常廖15线 | 廖巷27012 | 160 | 60.37% | 无 | 0 |  | 31.408
219 | 10kV常廖15线 | 钱巷2号27004 | 100 | 63.47% | 无 | 0 |  | 16.53
220 | 10kV芡沙11线 | 大窑01005 | 200 | 52.13% | 无 | 0 |  | 55.74
221 | 10kV常廖15线 | 钱巷3号27001 | 200 | 34.4% | 无 | 0 |  | 91.2
222 | 10kV常北05线 | 王庄24001 | 200 | 44.23% | 无 | 0 |  | 71.54
223 | 10kV芡沙11线 | 张沟01004 | 200 | 42.15% | 无 | 0 |  | 75.7
224 | 10kV怀东04线 | 东十里01034 | 315 | 23.18% | 无 | 0 |  | 178.983
225 | 10kV禹庙07线 | 孝南3号45028 | 200 | 42.74% | 无 | 0 |  | 74.52
226 | 10kV界沟07线 | 陈庄西35037 | 100 | 24.08% | 无 | 0 |  | 55.92
227 | 10kV看疃06线 | 集东2号54059 | 315 | 68.25% | 无 | 0 |  | 37.0125
228 | 10kV石庙08线 | 西赵西77025 | 200 | 28.03% | 无 | 0 |  | 103.94
229 | 10kV杨集08线 | 新街1号49020 | 315 | 72.15% | 无 | 0 |  | 24.7212
230 | 10kV徐西07线 | 宗庙37020 | 315 | 35.84% | 无 | 0 |  | 139.104
231 | 10kV魏张10线 | 张店北82029 | 200 | 12.72% | 无 | 0 |  | 134.56
232 | 10kV魏张10线 | 汤湖北82021 | 200 | 47.73% | 无 | 0 |  | 64.54
233 | 10kV看疃06线 | 邱庄54002 | 100 | 20.17% | 无 | 0 |  | 59.83
234 | 10kV怀禹19线 | 三桥06006 | 400 | 35% | 无 | 0 |  | 180
235 | 10kV苏马11线 | 张村2号45040 | 100 | 13.15% | 无 | 0 |  | 66.85
236 | 10kV褚集08线 | 大褚98001 | 315 | 0.56% | 无 | 0 |  | 250.236
237 | 10kV褚尤06线 | 新圩2号98014 | 100 | 1.08% | 无 | 0 |  | 78.92
238 | 10kV孔津湖05线 | 路圩5号44098 | 400 | 0.78% | 无 | 0 |  | 316.88
239 | 10kV潘圩04线 | 腊条3号65120 | 250 | 0.07% | 无 | 0 |  | 199.825
240 | 10kV褚香09线 | 马东2号97024 | 200 | 20.95% | 无 | 0 |  | 118.1
241 | 10kV褚香09线 | 马东3号97025 | 200 | 15.49% | 无 | 0 |  | 129.02
242 | 10kV褚龙11线 | 娄北96004 | 200 | 21.66% | 无 | 0 |  | 116.68
243 | 10kV褚龙11线 | 娄北2号96038 | 400 | 20.12% | 无 | 0 |  | 239.52
244 | 10kV徐西07线 | 王塘37064 | 400 | 22.45% | 无 | 0 |  | 230.2
245 | 10kV团湖06线 | 菜园40004 | 400 | 28.39% | 无 | 0 |  | 206.44
246 | 10kV沿淝04线 | 常瓦房38013 | 400 | 21.41% | 无 | 0 |  | 234.36
247 | 10kV榴荆16线 | 华新明珠小区1号11055 | 800 | 14.83% | 无 | 0 |  | 521.36
248 | 10kV万万04线 | 万福后王91008 | 400 | 43.13% | 无 | 0 |  | 147.48
249 | 10kV古张06线 | 张八郢2号30036 | 315 | 23.82% | 无 | 0 |  | 176.967
250 | 10kV藕塘05线 | 张巷南2号56059 | 200 | 23.55% | 无 | 0 |  | 112.9
251 | 10kV燕集05线 | 新沟4号39031 | 100 | 39.7% | 无 | 0 |  | 40.3
252 | 10kV孔津湖05线 | 长王东1号44079 | 200 | 37.39% | 无 | 0 |  | 85.22
253 | 10kV古北07线 | 王巷31026 | 200 | 19.28% | 无 | 0 |  | 121.44
254 | 10kV孔津湖05线 | 塘底4号44084 | 200 | 12.72% | 无 | 0 |  | 134.56
255 | 10kV邹庙06线 | 叶湖中郢80012 | 400 | 6.77% | 无 | 0 |  | 292.92
256 | 10kV榴荆14线 | 孙巷13024 | 250 | 63.42% | 无 | 0 |  | 41.45
257 | 10kV五岔工业03线 | 后湾二号17004 | 250 | 58.49% | 无 | 0 |  | 53.775
258 | 10kV常孔13线 | 王巷北26002 | 200 | 57.81% | 无 | 0 |  | 44.38
259 | 10kV孝仪03线 | 叶圩3号42061 | 200 | 40.48% | 无 | 0 |  | 79.04
260 | 10kV徐南09线 | 圩西37158 | 100 | 25.43% | 无 | 0 |  | 54.57
261 | 10kV藕塘05线 | 新香店56044 | 100 | 24.57% | 无 | 0 |  | 55.43
262 | 10kV燕龙10线 | 常海40009 | 50 | 50.54% | 无 | 0 |  | 14.73
263 | 10kV瓦四06线 | 沟东72003 | 200 | 28% | 无 | 0 |  | 104
264 | 10kV怀徐05线 | 二桥口02003 | 250 | 57.44% | 无 | 0 |  | 56.4
265 | 10kV古潘04线 | 水海张庄29015 | 315 | 13.13% | 无 | 0 |  | 210.6405
266 | 10kV燕双08线 | 蒲东2号41027 | 80 | 11.79% | 无 | 0 |  | 54.568
267 | 10kV燕集05线 | 街道南3号39037 | 250 | 51.06% | 无 | 0 |  | 72.35
268 | 10kV燕龙10线 | 双沟街道2号62013 | 400 | 63.09% | 无 | 0 |  | 67.64
269 | 10kV燕龙10线 | 宋圩62006 | 200 | 51.88% | 无 | 0 |  | 56.24
270 | 10kV魏前09线 | 车站87010 | 200 | 37.28% | 无 | 0 |  | 85.44
271 | 10kV褚香09线 | 熊宅97022 | 200 | 8.7% | 无 | 0 |  | 142.6
272 | 10kV褚香09线 | 夏家3号97021 | 400 | 16.11% | 无 | 0 |  | 255.56
273 | 10kV魏年07线 | 桥头集2号86020 | 200 | 33.06% | 无 | 0 |  | 93.88
274 | 10kV徐圩09线 | 龙亢农场二分场36022 | 50 | 10.56% | 无 | 0 |  | 34.72
275 | 10kV茆塘06线 | 茆北4号80063 | 100 | 36.19% | 无 | 0 |  | 43.81
276 | 10kV茆塘06线 | 邹拐2号80062 | 315 | 70.37% | 无 | 0 |  | 30.3345
277 | 10kV怀禹19线 | 医药公司宿舍16029 | 160 | 18.27% | 无 | 0 |  | 98.768
278 | 10kV向阳05线 | 街东2号34022 | 200 | 41.66% | 无 | 0 |  | 76.68
279 | 10kV淝岭08线 | 李庄南54097 | 400 | 5.82% | 无 | 0 |  | 296.72
280 | 10kV姚山03线 | 上桥街道南78033 | 200 | 56.45% | 无 | 0 |  | 47.1
281 | 10kV向阳05线 | 项桥街中3号34038 | 200 | 68.36% | 无 | 0 |  | 23.28
282 | 10kV徐韩10线 | 李湖37048 | 200 | 27.3% | 无 | 0 |  | 105.4
283 | 10kV向阳05线 | 街道西2号34039 | 315 | 37.8% | 无 | 0 |  | 132.93
284 | 10kV界沟07线 | 前圩35053 | 100 | 27.46% | 无 | 0 |  | 52.54
285 | 10kV赵集09线 | 柳行3号50027 | 100 | 1.98% | 无 | 0 |  | 78.02
286 | 10kV路心04线 | 湾西1号50031 | 200 | 61.02% | 无 | 0 |  | 37.96
287 | 10kV赵集09线 | 湖陈2号50037 | 200 | 44.42% | 无 | 0 |  | 71.16
288 | 10kV褚高04线 | 宗湖2号94015 | 100 | 56.59% | 无 | 0 |  | 23.41
289 | 10kV燕集05线 | 老庄东39006 | 200 | 25.31% | 无 | 0 |  | 109.38
290 | 10kV燕集05线 | 名仕佳苑39034 | 315 | 18.63% | 无 | 0 |  | 193.3155
291 | 10kV王圩06线 | 小郢北66041 | 315 | 23.19% | 无 | 0 |  | 178.9515
292 | 10kV潘圩04线 | 小史1号65083 | 200 | 17.81% | 无 | 0 |  | 124.38
293 | 10kV潘圩04线 | 西陈65084 | 200 | 12.42% | 无 | 0 |  | 135.16
294 | 10kV古北07线 | 后陈家31021 | 400 | 30.2% | 无 | 0 |  | 199.2
295 | 10kV龙亢04线 | 黄二33016 | 100 | 42.24% | 无 | 0 |  | 37.76
296 | 10kV龙亢04线 | 街东33006 | 315 | 26.44% | 无 | 0 |  | 168.714
297 | 10kV怀禹16线 | 南门口14015 | 630 | 48.73% | 无 | 0 |  | 197.001
298 | 10kV古张06线 | 引河30020 | 400 | 13.34% | 无 | 0 |  | 266.64
299 | 10kV万回05线 | 砖桥北1号58047 | 400 | 35.25% | 无 | 0 |  | 179
300 | 10kV常永07线 | 牛王新村1号25036 | 200 | 35.65% | 无 | 0 |  | 88.7
301 | 10kV常廖15线 | 吴桥东郢27026 | 315 | 51.75% | 无 | 0 |  | 88.9875
302 | 10kV常孔13线 | 前圩2号26052 | 200 | 45.54% | 无 | 0 |  | 68.92
303 | 10kV万陈07线 | 九连塘58021 | 200 | 12.42% | 无 | 0 |  | 135.16
304 | 10kV杨集08线 | 小郭49012 | 100 | 37.65% | 无 | 0 |  | 42.35
305 | 10kV杨集08线 | 老楼49010 | 200 | 46.97% | 无 | 0 |  | 66.06
306 | 10kV柳沟07线 | 殷圩81013 | 200 | 32.19% | 无 | 0 |  | 95.62
307 | 10kV燕集05线 | 街道北39012 | 315 | 57.55% | 无 | 0 |  | 70.7175
308 | 10kV孝仪03线 | 后薛42014 | 100 | 76.58% | 无 | 0 |  | 3.42
309 | 10kV茆塘06线 | 徐圩村80013 | 315 | 58.83% | 无 | 0 |  | 66.6855
310 | 10kV潘圩04线 | 小孟庄65036 | 100 | 52.63% | 无 | 0 |  | 27.37
311 | 10kV瓦四06线 | 永佛东场72084 | 100 | 46.4% | 无 | 0 |  | 33.6
312 | 10kV高庄07线 | 小乔67068 | 200 | 15.59% | 无 | 0 |  | 128.82
313 | 10kV柳沟07线 | 柳北3号81032 | 315 | 38.76% | 无 | 0 |  | 129.906
314 | 10kV褚高04线 | 农中94003 | 50 | 51.17% | 无 | 0 |  | 14.415
315 | 10kV柳沟07线 | 胡尧南2号81033 | 200 | 28.89% | 无 | 0 |  | 102.22
316 | 10kV燕双08线 | 李咀3号41021 | 315 | 31.53% | 无 | 0 |  | 152.6805
317 | 10kV古城03线 | 三岔路4号28021 | 400 | 66.43% | 无 | 0 |  | 54.28
318 | 10kV魏年07线 | 拐弯4号86018 | 200 | 16.03% | 无 | 0 |  | 127.94
319 | 10kV怀荆11线 | 新上中08049 | 400 | 33.63% | 无 | 0 |  | 185.48
320 | 10kV怀徐05线 | 二中东02011 | 315 | 41.25% | 无 | 0 |  | 122.0625
321 | 10kV万找06线 | 夏庄2号92002 | 315 | 26.91% | 无 | 0 |  | 167.2335
322 | 10kV怀荆11线 | 常郢3号0a002 | 400 | 17.9% | 无 | 0 |  | 248.4
323 | 10kV包集03线 | 贾元2号64054 | 315 | 45.64% | 无 | 0 |  | 108.234
324 | 10kV刘圩07线 | 王桥1号57058 | 200 | 35.58% | 无 | 0 |  | 88.84
325 | 10kV窑厂07线 | 茹郢61004 | 200 | 10.27% | 无 | 0 |  | 139.46
326 | 10kV怀城4#10线 | 正大小区07033 | 400 | 38.92% | 无 | 0 |  | 164.32
327 | 10kV怀城4#10线 | 禹城小区小高层07017 | 630 | 22.13% | 无 | 0 |  | 364.581
328 | 10kV孔津湖05线 | 新村3号44047 | 200 | 58.34% | 无 | 0 |  | 43.32
329 | 10kV茆塘06线 | 联合队80046 | 50 | 61.91% | 无 | 0 |  | 9.045
330 | 10kV潘圩04线 | 曹庄65046 | 200 | 26.55% | 无 | 0 |  | 106.9
331 | 10kV怀城2#08线 | 服务大楼05019 | 500 | 34.02% | 无 | 0 |  | 229.9
332 | 10kV唐店09线 | 劳庙4号63023 | 200 | 19.7% | 无 | 0 |  | 120.6
333 | 10kV孝仪03线 | 程北3号42059 | 200 | 73.07% | 无 | 0 |  | 13.86
334 | 10kV马城06线 | 西王4号44060 | 200 | 37.86% | 无 | 0 |  | 84.28
335 | 10kV河溜05线 | 贡集3号60026 | 50 | 33.94% | 无 | 0 |  | 23.03
336 | 10kV刘圩07线 | 新建57033 | 200 | 45.61% | 无 | 0 |  | 68.78
337 | 10kV万回05线 | 独木1#58043 | 100 | 70.53% | 无 | 0 |  | 9.47
338 | 10kV刘圩07线 | 马元1号57041 | 400 | 21.44% | 无 | 0 |  | 234.24
339 | 10kV王圩06线 | 梅东西2号66025 | 200 | 28.98% | 无 | 0 |  | 102.04
340 | 10kV王圩06线 | 乔庄66030 | 100 | 79.84% | 无 | 0 |  | 0.16
341 | 10kV王圩06线 | 高皇2号66031 | 200 | 30.5% | 无 | 0 |  | 99
342 | 10kV王圩06线 | 桥口南北2号66033 | 250 | 16.89% | 无 | 0 |  | 157.775
343 | 10kV高庄07线 | 金沟北2号67039 | 200 | 39.71% | 无 | 0 |  | 80.58
344 | 10kV双桥07线 | 蔬菜基地48060 | 250 | 8.36% | 无 | 0 |  | 179.1
345 | 10kV芡唐09线 | 集南08013 | 200 | 49.45% | 无 | 0 |  | 61.1
346 | 10kV怀城1#06线 | 三清百汇财富城14号03020 | 800 | 0.22% | 无 | 0 |  | 638.24
347 | 10kV瓦四06线 | 东王72033 | 200 | 22.6% | 无 | 0 |  | 114.8
348 | 10kV瓦四06线 | 大李庄72030 | 200 | 23.35% | 无 | 0 |  | 113.3
349 | 10kV怀啤07线 | 菜园村公变04012 | 315 | 47.84% | 无 | 0 |  | 101.304
350 | 10kV徐南09线 | 湾西37043 | 160 | 26.59% | 无 | 0 |  | 85.456
351 | 10kV魏年07线 | 李庙南86010 | 200 | 32.77% | 无 | 0 |  | 94.46
352 | 10kV魏年07线 | 李庙北86009 | 200 | 26.63% | 无 | 0 |  | 106.74
353 | 10kV徐南09线 | 杨集37032 | 160 | 66.46% | 无 | 0 |  | 21.664
354 | 10kV高庄07线 | 清沟西1号67048 | 200 | 18.28% | 无 | 0 |  | 123.44
355 | 10kV徐南09线 | 小杨庄37113 | 100 | 19.1% | 无 | 0 |  | 60.9
356 | 10kV古潘04线 | 西窑湖29005 | 400 | 0.16% | 无 | 0 |  | 319.36
357 | 10kV燕龙10线 | 李湖62012 | 200 | 0.55% | 无 | 0 |  | 158.9
358 | 10kV燕龙10线 | 李郢62003 | 200 | 0.36% | 无 | 0 |  | 159.28
359 | 10kV怀城1#06线 | 永平街03004 | 500 | 37.4% | 无 | 0 |  | 213
360 | 10kV古北07线 | 西岗31040 | 250 | 25.85% | 无 | 0 |  | 135.375
361 | 10kV怀城1#06线 | 明亮家园2号03017 | 630 | 34.04% | 无 | 0 |  | 289.548
362 | 10kV王圩06线 | 崔庄1号66027 | 100 | 46.47% | 无 | 0 |  | 33.53
363 | 10kV高庄07线 | 大棚67044 | 160 | 38.86% | 无 | 0 |  | 65.824
364 | 10kV河溜05线 | 藤郢60004 | 250 | 54.7% | 无 | 0 |  | 63.25
365 | 10kV河溜05线 | 青年队60010 | 80 | 35.59% | 无 | 0 |  | 35.528
366 | 10kV徐西07线 | 丁庄1号37143 | 100 | 60.03% | 无 | 0 |  | 19.97
367 | 10kV徐西07线 | 王塘1号37164 | 400 | 0.07% | 无 | 0 |  | 319.72
368 | 10kV杨集08线 | 赵圩3号49067 | 200 | 30.26% | 无 | 0 |  | 99.48
369 | 10kV古潘04线 | 小新29014 | 200 | 32.69% | 无 | 0 |  | 94.62
370 | 10kV电站04线 | 五路村部75028 | 200 | 31.25% | 无 | 0 |  | 97.5
371 | 10kV电站04线 | 新南1号75029 | 200 | 52.3% | 无 | 0 |  | 55.4
372 | 10kV朱疃03线 | 华光北1号74015 | 400 | 19.83% | 无 | 0 |  | 240.68
373 | 10kV高庄07线 | 清沟东2号67057 | 160 | 78.03% | 无 | 0 |  | 3.152
374 | 10kV兰桥04线 | 施拐56010 | 50 | 26.78% | 无 | 0 |  | 26.61
375 | 10kV常常03线 | 常坟8号22039 | 400 | 28.85% | 无 | 0 |  | 204.6
376 | 10kV高庄07线 | 清沟东1号67056 | 200 | 31.61% | 无 | 0 |  | 96.78
377 | 10kV褚集08线 | 老井95011 | 400 | 0.25% | 无 | 0 |  | 319
378 | 10kV古北07线 | 黄郢30045 | 100 | 1.04% | 无 | 0 |  | 78.96
379 | 10kV魏方08线 | 张台70004 | 400 | 15.54% | 无 | 0 |  | 257.84
380 | 10kV卞名09线 | 阳光一台17002 | 630 | 68.75% | 无 | 0 |  | 70.875
381 | 10kV淝岭08线 | 曹桥2号53049 | 315 | 32.5% | 无 | 0 |  | 149.625
382 | 10kV怀禹16线 | 禹王小区05007 | 630 | 58.07% | 无 | 0 |  | 138.159
383 | 10kV街道04线 | 街道3号71004 | 400 | 24.45% | 无 | 0 |  | 222.2
384 | 10kV怀禹16线 | 天寿05010 | 500 | 52.37% | 无 | 0 |  | 138.15
385 | 10kV怀山14线 | 梅郢1号07011 | 500 | 42.63% | 无 | 0 |  | 186.85
386 | 10kV仁和05线 | 孙司53003 | 80 | 29.29% | 无 | 0 |  | 40.568
387 | 10kV仁和05线 | 邵圩53005 | 160 | 47.69% | 无 | 0 |  | 51.696
388 | 10kV仁和05线 | 三关53022 | 100 | 40.33% | 无 | 0 |  | 39.67
389 | 10kV怀城4#10线 | 工行宿舍05004 | 315 | 32.37% | 无 | 0 |  | 150.0345
390 | 10kV怀禹16线 | 粮食局公用变14009 | 500 | 39.77% | 无 | 0 |  | 201.15
391 | 10kV龙亢04线 | 郭洼33061 | 400 | 21.24% | 无 | 0 |  | 235.04
392 | 10kV徐南09线 | 高圩37075 | 100 | 52.4% | 无 | 0 |  | 27.6
393 | 10kV魏街05线 | 魏庄街道2号85002 | 400 | 40.22% | 无 | 0 |  | 159.12
394 | 10kV怀城4#10线 | 新四眼井07001 | 500 | 39.07% | 无 | 0 |  | 204.65
395 | 10kV孙刘09线 | 梅郢东2号55045 | 200 | 18.12% | 无 | 0 |  | 123.76
396 | 10kV潘圩04线 | 丫沟崔庄65068 | 50 | 71.54% | 无 | 0 |  | 4.23
397 | 10kV卞苏06线 | 油坊东20021 | 200 | 19.13% | 无 | 0 |  | 121.74
398 | 10kV茆塘06线 | 万庄队80014 | 315 | 38.66% | 无 | 0 |  | 130.221
399 | 10kV农场08线 | 龙亢农场玫瑰园2号36014 | 800 | 24.63% | 无 | 0 |  | 442.96
400 | 10kV邹庙06线 | 沟东队1号80037 | 200 | 34.21% | 无 | 0 |  | 91.58
401 | 10kV榴荆03线 | 移民小区2号11031 | 400 | 55.95% | 无 | 0 |  | 96.2
402 | 10kV榴荆03线 | 新月小区5号11023 | 200 | 60.26% | 无 | 0 |  | 39.48
403 | 10kV石庙08线 | 胡疃街道1号77011 | 315 | 83.86% | 重载 | 0 |  | -12.159
404 | 10kV怀山14线 | 靠山北07025 | 200 | 84.42% | 重载 | 0 |  | -8.848
405 | 10kV河双08线 | 许咀2号63047 | 100 | 43.82% | 无 | 0 |  | 36.18
406 | 10kV万回05线 | 半湖58032 | 200 | 28.24% | 无 | 0 |  | 103.52
407 | 10kV苏马11线 | 小肖湖42005 | 400 | 11.22% | 无 | 0 |  | 275.12
408 | 10kV常遇10线 | 常坟移民5号22042 | 400 | 54.62% | 无 | 0 |  | 101.52
409 | 10kV沿淝04线 | 董岗2号38022 | 200 | 15.87% | 无 | 0 |  | 128.26
410 | 10kV古包08线 | 沟湾65043 | 200 | 78.59% | 无 | 0 |  | 2.82
411 | 10kV常永07线 | 常坟遇春小区25038 | 160 | 34.35% | 无 | 0 |  | 73.04
412 | 10kV河双08线 | 王郢63007 | 200 | 36.2% | 无 | 0 |  | 87.6
413 | 10kV卞苏06线 | 土楼北台20022 | 400 | 21.96% | 无 | 0 |  | 232.16
414 | 10kV河双08线 | 朱郢63010 | 315 | 19.95% | 无 | 0 |  | 189.1575
415 | 10kV河双08线 | 张圩63011 | 315 | 29.23% | 无 | 0 |  | 159.9255
416 | 10kV河双08线 | 罗新庄3号63050 | 200 | 22.98% | 无 | 0 |  | 114.04
417 | 10kV看疃06线 | 腾西54006 | 400 | 13.94% | 无 | 0 |  | 264.24
418 | 10kV街道04线 | 陈四4号71007 | 200 | 14.18% | 无 | 0 |  | 131.64
419 | 10kV项场05线 | 龙亢农场菜市场36013 | 315 | 73.05% | 无 | 0 |  | 21.8925
420 | 10kV万刘09线 | 计杨1号58060 | 200 | 62.63% | 无 | 0 |  | 34.74
421 | 10kV卞苏06线 | 魏郢南台20023 | 315 | 58.59% | 无 | 0 |  | 67.4415
422 | 10kV包集03线 | 塘沿3号64024 | 200 | 46.76% | 无 | 0 |  | 66.48
423 | 10kV常孔13线 | 庙后北26069 | 315 | 30.68% | 无 | 0 |  | 155.358
424 | 10kV新城04线 | 街道5号43023 | 315 | 37.75% | 无 | 0 |  | 133.0875
425 | 10kV褚龙11线 | 池庙96016 | 200 | 60.88% | 无 | 0 |  | 38.24
426 | 10kV苏马11线 | 刘巷4号45032 | 400 | 43.92% | 无 | 0 |  | 144.32
427 | 10kV苏禹13线 | 姜村2号45038 | 80 | 45.08% | 无 | 0 |  | 27.936
428 | 10kV褚香09线 | 香庙3号97015 | 160 | 60.07% | 无 | 0 |  | 31.888
429 | 10kV新集04线 | 孙岔2号52014 | 400 | 19.39% | 无 | 0 |  | 242.44
430 | 10kV仁和05线 | 七姓2号53030 | 100 | 64.72% | 无 | 0 |  | 15.28
431 | 10kV界沟07线 | 李庄35038 | 100 | 39.37% | 无 | 0 |  | 40.63
432 | 10kV淝岭08线 | 陈桥西1号54067 | 100 | 90.95% | 重载 | 0 |  | -10.952
433 | 10kV芡沈08线 | 大庙2号08025 | 100 | 38% | 无 | 0 |  | 42
434 | 10kV电站04线 | 李桥北2号75034 | 100 | 0.51% | 无 | 0 |  | 79.49
435 | 10kV芡唐09线 | 后彭08027 | 200 | 59.35% | 无 | 0 |  | 41.3
436 | 10kV朱疃03线 | 黄圩南2号74010 | 315 | 27.43% | 无 | 0 |  | 165.5955
437 | 10kV朱疃03线 | 朱庄74012 | 400 | 17.55% | 无 | 0 |  | 249.8
438 | 10kV姚山03线 | 姚山78017 | 400 | 33.01% | 无 | 0 |  | 187.96
439 | 10kV茆塘06线 | 三支沟80032 | 200 | 33.37% | 无 | 0 |  | 93.26
440 | 10kV龙亢04线 | 西二33009 | 200 | 27.2% | 无 | 0 |  | 105.6
441 | 10kV潘圩04线 | 北严65011 | 100 | 23.77% | 无 | 0 |  | 56.23
442 | 10kV孔津湖05线 | 余庄44095 | 200 | 32.3% | 无 | 0 |  | 95.4
443 | 10kV芡怀10线 | 铁郢一号0j002 | 400 | 19.82% | 无 | 0 |  | 240.72
444 | 10kV街道04线 | 猪羊厂71032 | 315 | 0.04% | 无 | 0 |  | 251.874
445 | 10kV王圩06线 | 庙底北66082 | 200 | 12.42% | 无 | 0 |  | 135.16
446 | 10kV怀景18线 | 禹泽园小区AC区11号0r001 | 800 | 30.24% | 无 | 0 |  | 398.08
447 | 10kV淝岭08线 | 高嘴3号0l005 | 200 | 40.24% | 无 | 0 |  | 79.52
448 | 10kV燕龙10线 | 双沟街道5号0x001 | 200 | 61.5% | 无 | 0 |  | 37
449 | 10kV燕龙10线 | 双沟街道8号0x004 | 400 | 57.15% | 无 | 0 |  | 91.4
450 | 10kV燕龙10线 | 双沟街道7号0x003 | 400 | 15.06% | 无 | 0 |  | 259.76
451 | 10kV燕龙10线 | 双沟街道6号0x002 | 400 | 28.24% | 无 | 0 |  | 207.04
452 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场新沟2号32016 | 200 | 11.48% | 无 | 0 |  | 137.04
453 | 10kV刘圩07线 | 韩庄1号58083 | 200 | 26.06% | 无 | 0 |  | 107.88
454 | 10kV万陈07线 | 陈安88001 | 400 | 11.41% | 无 | 0 |  | 274.36
455 | 10kV瓦四06线 | 南圩72052 | 100 | 37.72% | 无 | 0 |  | 42.28
456 | 10kV褚沟03线 | 胡郢34032 | 200 | 22.32% | 无 | 0 |  | 115.36
457 | 10kV苏禹13线 | 刘巷6号45044 | 200 | 0.44% | 无 | 0 |  | 159.12
458 | 10kV苏孝15线 | 姚圩3号42052 | 315 | 20.15% | 无 | 0 |  | 188.5275
459 | 10kV苏天17线 | 黄郢中2号42051 | 315 | 28.06% | 无 | 0 |  | 163.611
460 | 10kV古张06线 | 荒地30035 | 200 | 19.63% | 无 | 0 |  | 120.74
461 | 10kV王圩06线 | 陶西北66065 | 400 | 18.26% | 无 | 0 |  | 246.96
462 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场新沟1号32019 | 200 | 23.33% | 无 | 0 |  | 113.34
463 | 10kV孝仪03线 | 街道6号42060 | 400 | 63.97% | 无 | 0 |  | 64.12
464 | 10kV包集03线 | 路圩64009 | 200 | 28.27% | 无 | 0 |  | 103.46
465 | 10kV万刘09线 | 刘圩北90005 | 400 | 26.73% | 无 | 0 |  | 213.08
466 | 10kV孔津湖05线 | 新村5号44106 | 160 | 71.34% | 无 | 0 |  | 13.856
467 | 10kV燕集05线 | 丁寺39016 | 400 | 9.33% | 无 | 0 |  | 282.68
468 | 10kV高庄07线 | 南邱67024 | 200 | 16.37% | 无 | 0 |  | 127.26
469 | 10kV高庄07线 | 乔湖1号67036 | 200 | 45.37% | 无 | 0 |  | 69.26
470 | 10kV荆榴09线 | 华海3号11013 | 500 | 0% | 无 | 0 |  | 400
471 | 10kV双桥07线 | 桥东4号48057 | 400 | 56.54% | 无 | 0 |  | 93.84
472 | 10kV柳沟07线 | 柳西81016 | 400 | 9.72% | 无 | 0 |  | 281.12
473 | 10kV瓦四06线 | 瓦二72020 | 160 | 22.56% | 无 | 0 |  | 91.904
474 | 10kV姚山03线 | 新拐78003 | 315 | 19.89% | 无 | 0 |  | 189.3465
475 | 10kV街道04线 | 街道1号71011 | 315 | 50.85% | 无 | 0 |  | 91.8225
476 | 10kV赵集09线 | 桥东5号50072 | 400 | 30.17% | 无 | 0 |  | 199.32
477 | 10kV杨集08线 | 大郭1号49065 | 200 | 22.87% | 无 | 0 |  | 114.26
478 | 10kV王圩06线 | 大沟头66019 | 400 | 8.55% | 无 | 0 |  | 285.8
479 | 10kV双桥07线 | 街东5号47002 | 400 | 33.08% | 无 | 0 |  | 187.68
480 | 10kV王圩06线 | 余庙余庄66064 | 200 | 8.7% | 无 | 0 |  | 142.6
481 | 10kV古北07线 | 新淝31003 | 400 | 16.33% | 无 | 0 |  | 254.68
482 | 10kV杨集08线 | 大郭49001 | 400 | 9.97% | 无 | 0 |  | 280.12
483 | 10kV双桥07线 | 街东1号48023 | 400 | 83.25% | 重载 | 0 |  | -13
484 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场新沟32005 | 200 | 14.1% | 无 | 0 |  | 131.8
485 | 10kV常廖15线 | 丁淮西2号27052 | 400 | 28.5% | 无 | 0 |  | 206
486 | 10kV常廖15线 | 丁淮东台区27038 | 400 | 17.67% | 无 | 0 |  | 249.32
487 | 10kV常廖15线 | 丁淮2号27018 | 400 | 24.39% | 无 | 0 |  | 222.44
488 | 10kV常永07线 | 李王2号25011 | 400 | 23.72% | 无 | 0 |  | 225.12
489 | 10kV君王07线 | 窑西1号73004 | 315 | 21.04% | 无 | 0 |  | 185.724
490 | 10kV苏马11线 | 张村3号45041 | 200 | 46.41% | 无 | 0 |  | 67.18
491 | 10kV王圩06线 | 滕元1号64020 | 100 | 70.92% | 无 | 0 |  | 9.08
492 | 10kV古潘04线 | 庙湖南鄞29002 | 200 | 58.2% | 无 | 0 |  | 43.6
493 | 10kV苏集07线 | 小陈郢20056 | 100 | 51.85% | 无 | 0 |  | 28.15
494 | 10kV赵集09线 | 柳行2号50026 | 200 | 65.52% | 无 | 0 |  | 28.96
495 | 10kV赵集09线 | 老家50013 | 200 | 42.08% | 无 | 0 |  | 75.84
496 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场大沟1号32018 | 200 | 17.07% | 无 | 0 |  | 125.86
497 | 10kV路心04线 | 三姓2号46027 | 200 | 45% | 无 | 0 |  | 70
498 | 10kV魏前09线 | 沟东北1号87002 | 200 | 24.89% | 无 | 0 |  | 110.22
499 | 10kV徐西07线 | 李庙37009 | 200 | 28.32% | 无 | 0 |  | 103.36
500 | 10kV徐圩09线 | 陆湖新村37085 | 200 | 66.7% | 无 | 0 |  | 26.6
501 | 10kV徐南09线 | 前杨37065 | 200 | 37.94% | 无 | 0 |  | 84.12
502 | 10kV魏年07线 | 魏庄街后86015 | 315 | 41.2% | 无 | 0 |  | 122.22
503 | 10kV徐南09线 | 徐圩王庄37074 | 100 | 61.58% | 无 | 0 |  | 18.42
504 | 10kV徐韩10线 | 小湖队37049 | 125 | 18.45% | 无 | 0 |  | 76.9375
505 | 10kV徐韩10线 | 赵圩37022 | 100 | 34.43% | 无 | 0 |  | 45.57
506 | 10kV徐龙12线 | 支圩37071 | 100 | 44.17% | 无 | 0 |  | 35.83
507 | 10kV古城03线 | 宋家三号28023 | 315 | 36.66% | 无 | 0 |  | 136.521
508 | 10kV马路03线 | 小郭庄51025 | 200 | 53.97% | 无 | 0 |  | 52.06
509 | 10kV新集04线 | 新集3号52011 | 315 | 82.82% | 重载 | 0 |  | -8.883
510 | 10kV大成04线 | 祠堂59079 | 315 | 21.96% | 无 | 0 |  | 182.826
511 | 10kV河溜05线 | 朱郢3号60044 | 315 | 11.5% | 无 | 0 |  | 215.775
512 | 10kV河双08线 | 许咀63062 | 200 | 38.05% | 无 | 0 |  | 83.9
513 | 10kV魏姜06线 | 大郢北84009 | 315 | 20.66% | 无 | 0 |  | 186.921
514 | 10kV河双08线 | 许咀1号63063 | 200 | 38.13% | 无 | 0 |  | 83.74
515 | 10kV魏姜06线 | 大郢李84012 | 200 | 30.02% | 无 | 0 |  | 99.96
516 | 10kV魏姜06线 | 大郢南2号84011 | 200 | 42.5% | 无 | 0 |  | 75
517 | 10kV常遇10线 | 孙小圩3号22048 | 200 | 43.01% | 无 | 0 |  | 73.98
518 | 10kV梨园03线 | 湖东2号72046 | 315 | 16.53% | 无 | 0 |  | 199.9305
519 | 10kV杨集08线 | 左刘49035 | 200 | 32.32% | 无 | 0 |  | 95.36
520 | 10kV杨集08线 | 王营49034 | 200 | 25.7% | 无 | 0 |  | 108.6
521 | 10kV路心04线 | 徐圩1号46025 | 200 | 47.19% | 无 | 0 |  | 65.62
522 | 10kV常北05线 | 北元1号24014 | 315 | 59.7% | 无 | 0 |  | 63.945
523 | 10kV仁和05线 | 老海53014 | 200 | 30.07% | 无 | 0 |  | 99.86
524 | 10kV仁和05线 | 贾庄53050 | 200 | 32.01% | 无 | 0 |  | 95.98
525 | 10kV魏张10线 | 荒地北82009 | 200 | 13.58% | 无 | 0 |  | 132.84
526 | 10kV刘集06线 | 红光东55046 | 315 | 30.07% | 无 | 0 |  | 157.2795
527 | 10kV刘集06线 | 红光1号55047 | 100 | 50.68% | 无 | 0 |  | 29.32
528 | 10kV刘集06线 | 曹圩55048 | 200 | 37.05% | 无 | 0 |  | 85.9
529 | 10kV孙刘09线 | 东方红北55049 | 315 | 21.03% | 无 | 0 |  | 185.7555
530 | 10kV刘集06线 | 刘集东55050 | 315 | 29.27% | 无 | 0 |  | 159.7995
531 | 10kV孙刘09线 | 湾西55051 | 315 | 24.31% | 无 | 0 |  | 175.4235
532 | 10kV燕龙10线 | 马吴咀62033 | 200 | 0.28% | 无 | 0 |  | 159.44
533 | 10kV燕龙10线 | 吴咀62034 | 200 | 0.29% | 无 | 0 |  | 159.42
534 | 10kV高庄07线 | 张姚南1号67050 | 315 | 21.55% | 无 | 0 |  | 184.1175
535 | 10kV看疃06线 | 看疃村54039 | 100 | 2.13% | 无 | 0 |  | 77.87
536 | 10kV茆塘06线 | 邹拐村80009 | 315 | 56.04% | 无 | 0 |  | 75.474
537 | 10kV马城06线 | 路圩44026 | 315 | 47.25% | 无 | 0 |  | 103.1625
538 | 10kV马城06线 | 苏岗44024 | 200 | 35.28% | 无 | 0 |  | 89.44
539 | 10kV城怀3#06线 | 老四眼井16006 | 500 | 45.59% | 无 | 0 |  | 172.05
540 | 10kV城怀3#06线 | 青龙桥16005 | 500 | 60.79% | 无 | 0 |  | 96.05
541 | 10kV城怀3#06线 | 青龙桥东16007 | 400 | 28.65% | 无 | 0 |  | 205.4
542 | 10kV农场08线 | 龙亢农场碧水湾东区3号箱变36036 | 800 | 0.07% | 无 | 0 |  | 639.44
543 | 10kV河双08线 | 付圩1号63055 | 200 | 58.65% | 无 | 0 |  | 42.7
544 | 10kV徐南09线 | 尚圩北37166 | 400 | 0.1% | 无 | 0 |  | 319.6
545 | 10kV团湖06线 | 耿岗40021 | 200 | 0.45% | 无 | 0 |  | 159.1
546 | 10kV团湖06线 | 李岗40022 | 100 | 38.15% | 无 | 0 |  | 41.85
547 | 10kV团湖06线 | 耿湾40023 | 200 | 28.37% | 无 | 0 |  | 103.26
548 | 10kV团湖06线 | 钱岗40024 | 200 | 29.48% | 无 | 0 |  | 101.04
549 | 10kV团湖06线 | 徐湾南40025 | 200 | 21.48% | 无 | 0 |  | 117.04
550 | 10kV团湖06线 | 花园40026 | 100 | 31.7% | 无 | 0 |  | 48.3
551 | 10kV团湖06线 | 徐湾40027 | 315 | 16.61% | 无 | 0 |  | 199.6785
552 | 10kV街道04线 | 街道6号71012 | 315 | 32.05% | 无 | 0 |  | 151.0425
553 | 10kV君王07线 | 君王4号73050 | 315 | 21.42% | 无 | 0 |  | 184.527
554 | 10kV君王07线 | 君王张庄73052 | 315 | 13.6% | 无 | 0 |  | 209.16
555 | 10kV君王07线 | 老郢3号73051 | 200 | 37.11% | 无 | 0 |  | 85.78
556 | 10kV瓦四06线 | 瓦一2号72058 | 200 | 45.98% | 无 | 0 |  | 68.04
557 | 10kV瓦四06线 | 瓦三酒坊72057 | 315 | 27.43% | 无 | 0 |  | 165.5955
558 | 10kV瓦四06线 | 大沟1号72053 | 200 | 38.68% | 无 | 0 |  | 82.64
559 | 10kV瓦四06线 | 大沟中郢72056 | 100 | 49.66% | 无 | 0 |  | 30.34
560 | 10kV瓦四06线 | 大沟2号72054 | 315 | 22.99% | 无 | 0 |  | 179.5815
561 | 10kV瓦四06线 | 大沟李庄72055 | 200 | 20.03% | 无 | 0 |  | 119.94
562 | 10kV电站04线 | 徐梅后陈2号75025 | 100 | 0.51% | 无 | 0 |  | 79.49
563 | 10kV新城04线 | 朱西3号43015 | 400 | 42.9% | 无 | 0 |  | 148.4
564 | 10kV苏天17线 | 黄郢东42054 | 200 | 36.48% | 无 | 0 |  | 87.04
565 | 10kV苏天17线 | 黄郢东2号42055 | 200 | 36.23% | 无 | 0 |  | 87.54
566 | 10kV唐店09线 | 黄湾2号63068 | 400 | 22.35% | 无 | 0 |  | 230.6
567 | 10kV孝仪03线 | 孝南1号42056 | 315 | 30.38% | 无 | 0 |  | 156.303
568 | 10kV孝仪03线 | 孝南街道2号42057 | 315 | 59.6% | 无 | 0 |  | 64.26
569 | 10kV苏孝15线 | 姚圩42058 | 315 | 26.55% | 无 | 0 |  | 168.3675
570 | 10kV孝仪03线 | 叶圩42053 | 315 | 56.84% | 无 | 0 |  | 72.954
571 | 10kV徐龙12线 | 支尚37003 | 250 | 27.9% | 无 | 0 |  | 130.25
572 | 10kV怀城3#09线 | 商业银行06016 | 250 | 52.86% | 无 | 0 |  | 67.85
573 | 10kV界沟07线 | 张庄35013 | 160 | 74.54% | 无 | 0 |  | 8.736
574 | 10kV魏张10线 | 马林南82020 | 100 | 21.9% | 无 | 0 |  | 58.1
575 | 10kV看疃06线 | 简滕54038 | 200 | 27.29% | 无 | 0 |  | 105.42
576 | 10kV看疃06线 | 刘桥54046 | 315 | 27.22% | 无 | 0 |  | 166.257
577 | 10kV褚沟03线 | 王湾西34036 | 315 | 20.03% | 无 | 0 |  | 188.9055
578 | 10kV王圩06线 | 史庄66047 | 200 | 12.83% | 无 | 0 |  | 134.34
579 | 10kV马路03线 | 崔元51006 | 400 | 20.14% | 无 | 0 |  | 239.44
580 | 10kV魏张10线 | 马林北3号82043 | 200 | 11.61% | 无 | 0 |  | 136.78
581 | 10kV高庄07线 | 大郢张庄67047 | 50 | 48.67% | 无 | 0 |  | 15.665
582 | 10kV马路03线 | 苏湖1号51011 | 200 | 25.29% | 无 | 0 |  | 109.42
583 | 10kV仁和05线 | 赵家53020 | 400 | 18.93% | 无 | 0 |  | 244.28
584 | 10kV淝岭08线 | 太平54004 | 400 | 13.64% | 无 | 0 |  | 265.44
585 | 10kV看疃06线 | 腾湖东54005 | 400 | 2.74% | 无 | 0 |  | 309.04
586 | 10kV魏张10线 | 马林南2号82042 | 100 | 31.7% | 无 | 0 |  | 48.3
587 | 10kV淝岭08线 | 葛巷54026 | 200 | 25.13% | 无 | 0 |  | 109.74
588 | 10kV淝岭08线 | 葛巷2号54102 | 200 | 25.59% | 无 | 0 |  | 108.82
589 | 10kV魏姜06线 | 大郢84013 | 400 | 10.8% | 无 | 0 |  | 276.8
590 | 10kV卞榴11线 | 中央名门9号19109 | 630 | 30.93% | 无 | 0 |  | 309.141
591 | 10kV卞榴11线 | 中央名门11号19110 | 500 | 36.35% | 无 | 0 |  | 218.25
592 | 10kV卞榴11线 | 中央名门21号19111 | 800 | 23.35% | 无 | 0 |  | 453.2
593 | 10kV马路03线 | 苏湖4号51040 | 200 | 14.13% | 无 | 0 |  | 131.74
594 | 10kV柳沟07线 | 石山北2号81040 | 400 | 15.54% | 无 | 0 |  | 257.84
595 | 10kV路心04线 | 稻改46001 | 200 | 17.15% | 无 | 0 |  | 125.7
596 | 10kV褚集05线 | 大庄50017 | 200 | 16.39% | 无 | 0 |  | 127.22
597 | 10kV河燕06线 | 街西刘郢60029 | 200 | 27.95% | 无 | 0 |  | 104.1
598 | 10kV芡唐09线 | 集南2号08061 | 200 | 42.58% | 无 | 0 |  | 74.84
599 | 10kV街道04线 | 陈四3号71008 | 200 | 12.66% | 无 | 0 |  | 134.68
600 | 10kV褚集05线 | 大庄2号50069 | 200 | 17.26% | 无 | 0 |  | 125.48
601 | 10kV常遇08线 | 邹庙街道5号76025 | 400 | 20.84% | 无 | 0 |  | 236.64
602 | 10kV燕集05线 | 丁集2号39021 | 200 | 10.33% | 无 | 0 |  | 139.34
603 | 10kV藕塘05线 | 张坝台区56043 | 200 | 23.24% | 无 | 0 |  | 113.52
604 | 10kV藕塘05线 | 东陆新56023 | 200 | 0.5% | 无 | 0 |  | 159
605 | 10kV万回05线 | 回汉街58033 | 315 | 81.36% | 重载 | 0 |  | -4.284
606 | 10kV万回05线 | 半湖南58031 | 100 | 35.23% | 无 | 0 |  | 44.77
607 | 10kV孙刘09线 | 钱坝55032 | 400 | 16.19% | 无 | 0 |  | 255.24
608 | 10kV刘集06线 | 刘集西2号55036 | 200 | 20.02% | 无 | 0 |  | 119.96
609 | 10kV万回05线 | 朱庄58019 | 100 | 52.34% | 无 | 0 |  | 27.66
610 | 10kV藕塘05线 | 砖坝东2#56025 | 200 | 26.76% | 无 | 0 |  | 106.48
611 | 10kV万找06线 | 北余57023 | 200 | 28.96% | 无 | 0 |  | 102.08
612 | 10kV万找06线 | 南余2#57027 | 400 | 14.75% | 无 | 0 |  | 261
613 | 10kV万找06线 | 北余1号57055 | 200 | 16.23% | 无 | 0 |  | 127.54
614 | 10kV万找06线 | 南余1号57052 | 200 | 17.45% | 无 | 0 |  | 125.1
615 | 10kV河溜05线 | 街道14号60053 | 400 | 14.62% | 无 | 0 |  | 261.52
616 | 10kV孔津湖05线 | 大杨家44002 | 200 | 18.04% | 无 | 0 |  | 123.92
617 | 10kV孔津湖05线 | 蒲黄西44029 | 400 | 17.04% | 无 | 0 |  | 251.84
618 | 10kV马城06线 | 五淮3号44067 | 200 | 20.81% | 无 | 0 |  | 118.38
619 | 10kV马城06线 | 五淮44021 | 400 | 20.01% | 无 | 0 |  | 239.96
620 | 10kV马城06线 | 五淮4号44104 | 400 | 17.31% | 无 | 0 |  | 250.76
621 | 10kV魏张10线 | 马林北2号82018 | 200 | 22.53% | 无 | 0 |  | 114.94
622 | 10kV魏方08线 | 方坝北70005 | 400 | 20.78% | 无 | 0 |  | 236.88
623 | 10kV常遇08线 | 杨圩2号76020 | 400 | 19.77% | 无 | 0 |  | 240.92
624 | 10kV石庙08线 | 胡疃后陈77016 | 200 | 0.52% | 无 | 0 |  | 158.96
625 | 10kV瓦四06线 | 永佛4号72026 | 200 | 24.97% | 无 | 0 |  | 110.06
626 | 10kV万回05线 | 回汉南5号58079 | 200 | 0.25% | 无 | 0 |  | 159.5
627 | 10kV褚高04线 | 稻改94016 | 400 | 8.27% | 无 | 0 |  | 286.92
628 | 10kV看疃06线 | 简腾2号54077 | 400 | 19.43% | 无 | 0 |  | 242.28
629 | 10kV芡沙11线 | 东圩01006 | 315 | 31.8% | 无 | 0 |  | 151.83
630 | 10kV苏马11线 | 姚未1号45013 | 200 | 60.74% | 无 | 0 |  | 38.52
631 | 10kV唐店09线 | 唐湾63006 | 400 | 12.27% | 无 | 0 |  | 270.92
632 | 10kV卞苏06线 | 苏集20016 | 315 | 24.34% | 无 | 0 |  | 175.329
633 | 10kV潘圩04线 | 对门东65106 | 200 | 66.28% | 无 | 0 |  | 27.44
634 | 10kV徐西07线 | 殷东37146 | 400 | 22.3% | 无 | 0 |  | 230.8
635 | 10kV高庄07线 | 关塘67073 | 200 | 37.61% | 无 | 0 |  | 84.78
636 | 10kV高庄07线 | 张姚北67069 | 200 | 21.77% | 无 | 0 |  | 116.46
637 | 10kV高庄07线 | 相树林67070 | 200 | 41.76% | 无 | 0 |  | 76.48
638 | 10kV高庄07线 | 崔大庄67071 | 200 | 7.5% | 无 | 0 |  | 145
639 | 10kV汪圩04线 | 管庄沟东2号79017 | 200 | 13.34% | 无 | 0 |  | 133.32
640 | 10kV高庄07线 | 高皇张庄67072 | 200 | 7.85% | 无 | 0 |  | 144.3
641 | 10kV团湖06线 | 曹沟40007 | 200 | 27.95% | 无 | 0 |  | 104.1
642 | 10kV团湖06线 | 校青40013 | 200 | 8.63% | 无 | 0 |  | 142.74
643 | 10kV王圩06线 | 王圩街道66050 | 200 | 58% | 无 | 0 |  | 44
644 | 10kV苏马11线 | 东周3号45048 | 200 | 27.35% | 无 | 0 |  | 105.3
645 | 10kV苏禹13线 | 刘巷2号45049 | 200 | 50.61% | 无 | 0 |  | 58.78
646 | 10kV苏禹13线 | 小李45050 | 200 | 0.6% | 无 | 0 |  | 158.8
647 | 10kV马城街道06线 | 街中4号44101 | 400 | 45.94% | 无 | 0 |  | 136.24
648 | 10kV苏禹13线 | 小李3号45051 | 200 | 31.45% | 无 | 0 |  | 97.1
649 | 10kV苏马11线 | 东周2号45052 | 200 | 32.26% | 无 | 0 |  | 95.48
650 | 10kV马城街道06线 | 街中5号44102 | 400 | 43.55% | 无 | 0 |  | 145.8
651 | 10kV瓦四06线 | 瓦一王庄72059 | 200 | 25.01% | 无 | 0 |  | 109.98
652 | 10kV瓦四06线 | 陆庄72060 | 200 | 31.11% | 无 | 0 |  | 97.78
653 | 10kV杨集08线 | 祝圩1号49037 | 100 | 21.17% | 无 | 0 |  | 58.83
654 | 10kV褚沟03线 | 杨沟34033 | 200 | 29.95% | 无 | 0 |  | 100.1
655 | 10kV赵集09线 | 湖陈50001 | 200 | 26.77% | 无 | 0 |  | 106.46
656 | 10kV榴荆03线 | 昌盛花园小区1号11079 | 500 | 51.73% | 无 | 0 |  | 141.35
657 | 10kV芡唐09线 | 尤村新庄1号08063 | 200 | 29.66% | 无 | 0 |  | 100.68
658 | 10kV河溜05线 | 街西北60003 | 100 | 46.11% | 无 | 0 |  | 33.89
659 | 10kV新城04线 | 张湾7号43029 | 160 | 38.44% | 无 | 0 |  | 66.496
660 | 10kV街道04线 | 团结巷71028 | 400 | 12.45% | 无 | 0 |  | 270.2
661 | 10kV窑厂07线 | 河溜政府机关61056 | 400 | 47.55% | 无 | 0 |  | 129.8
662 | 10kV常遇10线 | 西巷1号22007 | 100 | 1.95% | 无 | 0 |  | 78.05
663 | 10kV河燕06线 | 葛圩2号59042 | 160 | 42.56% | 无 | 0 |  | 59.904
664 | 10kV常遇10线 | 中心22006 | 160 | 42.48% | 无 | 0 |  | 60.032
665 | 10kV常常03线 | 常坟街道6号22024 | 400 | 30.04% | 无 | 0 |  | 199.84
666 | 10kV唐店09线 | 劳庙6号63053 | 160 | 41.51% | 无 | 0 |  | 61.584
667 | 10kV刘圩07线 | 前王57009 | 200 | 47.93% | 无 | 0 |  | 64.14
668 | 10kV茆塘06线 | 童庄80033 | 315 | 31.17% | 无 | 0 |  | 153.8145
669 | 10kV魏姜06线 | 大郢北2号84001 | 315 | 27.55% | 无 | 0 |  | 165.2175
670 | 10kV怀禹16线 | 禹城小区14018 | 630 | 52.39% | 无 | 0 |  | 173.943
671 | 10kV怀禹16线 | 保险公司2号05014 | 315 | 43.52% | 无 | 0 |  | 114.912
672 | 10kV怀禹16线 | 保险公司05003 | 500 | 50.5% | 无 | 0 |  | 147.5
673 | 10kV赵集09线 | 柳行50015 | 100 | 24.29% | 无 | 0 |  | 55.71
674 | 10kV赵集09线 | 赵集北50028 | 100 | 50.22% | 无 | 0 |  | 29.78
675 | 10kV瓦四06线 | 瓦一1号72021 | 200 | 38.35% | 无 | 0 |  | 83.3
676 | 10kV褚集05线 | 油坊50021 | 160 | 15.19% | 无 | 0 |  | 103.696
677 | 10kV新城04线 | 朱西2号43004 | 315 | 44.86% | 无 | 0 |  | 110.691
678 | 10kV新城04线 | 张湾西43006 | 200 | 44.9% | 无 | 0 |  | 70.2
679 | 10kV榴荆04线 | 阳光都市6号13015 | 630 | 25.8% | 无 | 0 |  | 341.46
680 | 10kV高庄07线 | 高庄街道67014 | 315 | 71.22% | 无 | 0 |  | 27.657
681 | 10kV古城03线 | 三关2号28020 | 200 | 20.56% | 无 | 0 |  | 118.88
682 | 10kV姚山03线 | 姚山西78053 | 315 | 74.85% | 无 | 0 |  | 16.2288
683 | 10kV古城03线 | 娄家28008 | 315 | 33.87% | 无 | 0 |  | 145.3095
684 | 10kV常常03线 | 江郢西22010 | 400 | 42.9% | 无 | 0 |  | 148.4
685 | 10kV柳沟07线 | 陈巷4号81030 | 315 | 18.91% | 无 | 0 |  | 192.4335
686 | 10kV茆塘06线 | 茆塘2号80006 | 400 | 55.88% | 无 | 0 |  | 96.48
687 | 10kV怀啤07线 | 老西门06023 | 315 | 20.01% | 无 | 0 |  | 188.9685
688 | 10kV常孔13线 | 孔岗1号26005 | 100 | 26.66% | 无 | 0 |  | 53.34
689 | 10kV常北05线 | 李圩26044 | 160 | 57.06% | 无 | 0 |  | 36.704
690 | 10kV褚沟03线 | 韩庙1号33029 | 315 | 30.06% | 无 | 0 |  | 157.311
691 | 10kV龙亢04线 | 红庙2号33007 | 200 | 29.55% | 无 | 0 |  | 100.9
692 | 10kV龙亢04线 | 红庙3号33012 | 315 | 15.05% | 无 | 0 |  | 204.5925
693 | 10kV褚高04线 | 三湖2号94012 | 200 | 43.18% | 无 | 0 |  | 73.64
694 | 10kV龙亢04线 | 黄洼4号33044 | 100 | 19.4% | 无 | 0 |  | 60.6
695 | 10kV魏年07线 | 李庙南2号86016 | 100 | 13.91% | 无 | 0 |  | 66.09
696 | 10kV龙亢04线 | 司圩33039 | 200 | 45.2% | 无 | 0 |  | 69.6
697 | 10kV龙亢04线 | 街西3号33111 | 100 | 80.61% | 重载 | 0 |  | -0.608
698 | 10kV龙亢04线 | 周许33011 | 200 | 31.84% | 无 | 0 |  | 96.32
699 | 10kV魏方08线 | 方坝南70008 | 400 | 22.44% | 无 | 0 |  | 230.24
700 | 10kV兰桥04线 | 杨圩东56015 | 50 | 34.08% | 无 | 0 |  | 22.96
701 | 10kV沿淝04线 | 刘咀38006 | 200 | 31.7% | 无 | 0 |  | 96.6
702 | 10kV农场08线 | 龙亢农场碧水湾东区1号箱变36034 | 630 | 23.23% | 无 | 0 |  | 357.651
703 | 10kV农场08线 | 龙亢农场碧水湾东区4号箱变36037 | 800 | 16.02% | 无 | 0 |  | 511.84
704 | 10kV茆塘06线 | 找郢街道80044 | 400 | 48.86% | 无 | 0 |  | 124.56
705 | 10kV潘圩04线 | 腊条2号65063 | 160 | 1.07% | 无 | 0 |  | 126.288
706 | 10kV怀荆11线 | 高巷3号08057 | 250 | 37.31% | 无 | 0 |  | 106.725
707 | 10kV燕集05线 | 帖沟南2号39027 | 200 | 13.56% | 无 | 0 |  | 132.88
708 | 10kV龙亢04线 | 龙亢农贸市场东33067 | 250 | 24.09% | 无 | 0 |  | 139.775
709 | 10kV龙亢04线 | 龙亢农贸市场33068 | 250 | 0.66% | 无 | 0 |  | 198.35
710 | 10kV褚沟03线 | 刘大郢34029 | 200 | 34.67% | 无 | 0 |  | 90.66
711 | 10kV王圩06线 | 崔庄66004 | 50 | 55.28% | 无 | 0 |  | 12.36
712 | 10kV双桥07线 | 桥东48006 | 400 | 48.09% | 无 | 0 |  | 127.64
713 | 10kV界沟07线 | 新划35026 | 200 | 29.62% | 无 | 0 |  | 100.76
714 | 10kV界沟07线 | 陈庄35024 | 100 | 34.64% | 无 | 0 |  | 45.36
715 | 10kV柳沟07线 | 前周81025 | 200 | 46.69% | 无 | 0 |  | 66.62
716 | 10kV芡唐09线 | 张小庄西08003 | 200 | 35.25% | 无 | 0 |  | 89.5
717 | 10kV姚山03线 | 上桥街道6号78047 | 200 | 68.18% | 无 | 0 |  | 23.64
718 | 10kV杨集08线 | 前刘圩49069 | 400 | 14.15% | 无 | 0 |  | 263.4
719 | 10kV路心04线 | 阜庙2号46002 | 100 | 55.49% | 无 | 0 |  | 24.51
720 | 10kV褚集05线 | 前李3号48055 | 100 | 57.96% | 无 | 0 |  | 22.04
721 | 10kV褚集05线 | 双西1号48056 | 100 | 48.28% | 无 | 0 |  | 31.72
722 | 10kV茆塘06线 | 茆塘5号80067 | 200 | 27.2% | 无 | 0 |  | 105.6
723 | 10kV新集04线 | 孙岔3号52026 | 200 | 20.62% | 无 | 0 |  | 118.76
724 | 10kV唐店09线 | 汤湾2号63051 | 200 | 13.17% | 无 | 0 |  | 133.66
725 | 10kV褚沟03线 | 新街西2号34040 | 80 | 71.27% | 无 | 0 |  | 6.984
726 | 10kV龙亢04线 | 街南5号33109 | 315 | 19.15% | 无 | 0 |  | 191.6775
727 | 10kV徐西07线 | 钞湖小区37081 | 200 | 0.19% | 无 | 0 |  | 159.62
728 | 10kV怀城4#10线 | 健康路2号07048 | 400 | 22.01% | 无 | 0 |  | 231.96
729 | 10kV包集03线 | 政府东院64060 | 400 | 42.52% | 无 | 0 |  | 149.92
730 | 10kV潘圩04线 | 火庙3号65119 | 200 | 73.14% | 无 | 0 |  | 13.72
731 | 10kV潘圩04线 | 农行东64052 | 400 | 73.72% | 无 | 0 |  | 25.12
732 | 10kV潘圩04线 | 医院南64053 | 400 | 78.56% | 无 | 0 |  | 5.76
733 | 10kV芡沙11线 | 后圩村01001 | 400 | 9.99% | 无 | 0 |  | 280.04
734 | 10kV柳沟07线 | 柳南81021 | 400 | 15.23% | 无 | 0 |  | 259.08
735 | 10kV魏前09线 | 蒲家69009 | 200 | 44.31% | 无 | 0 |  | 71.38
736 | 10kV龙亢04线 | 街南33003 | 400 | 64.83% | 无 | 0 |  | 60.68
737 | 10kV龙亢04线 | 街南2号33002 | 400 | 50.83% | 无 | 0 |  | 116.68
738 | 10kV龙亢04线 | 街西33004 | 400 | 27.75% | 无 | 0 |  | 209
739 | 10kV常常03线 | 常坟4号22023 | 400 | 11.47% | 无 | 0 |  | 274.12
740 | 10kV常孔13线 | 前圩东26085 | 160 | 35.68% | 无 | 0 |  | 70.912
741 | 10kV茆塘06线 | 茆塘1号80022 | 400 | 20.31% | 无 | 0 |  | 238.76
742 | 10kV常常03线 | 菜圩东22009 | 400 | 0.34% | 无 | 0 |  | 318.64
743 | 10kV潘圩04线 | 机关东64001 | 400 | 79.24% | 无 | 0 |  | 3.04
744 | 10kV褚集05线 | 小庄50004 | 200 | 30.44% | 无 | 0 |  | 99.12
745 | 10kV马路03线 | 李圩51017 | 400 | 13% | 无 | 0 |  | 268
746 | 10kV魏年07线 | 李庙北2号86008 | 200 | 31.43% | 无 | 0 |  | 97.14
747 | 10kV燕龙10线 | 宋庄62027 | 400 | 0.1% | 无 | 0 |  | 319.6
748 | 10kV王圩06线 | 西楼2号66023 | 200 | 40.27% | 无 | 0 |  | 79.46
749 | 10kV界沟07线 | 中学35007 | 200 | 63.21% | 无 | 0 |  | 33.58
750 | 10kV沿淝04线 | 常瓦房大队部2号38019 | 100 | 18.17% | 无 | 0 |  | 61.83
751 | 10kV界沟07线 | 前黄35028 | 200 | 15.45% | 无 | 0 |  | 129.1
752 | 10kV怀城2#08线 | 汽车站05015 | 400 | 48.01% | 无 | 0 |  | 127.96
753 | 10kV界沟07线 | 寨头35023 | 30 | 51.39% | 无 | 0 |  | 8.583
754 | 10kV杨集08线 | 杨集1号49022 | 200 | 34.11% | 无 | 0 |  | 91.78
755 | 10kV魏张10线 | 蒋湖南3号82046 | 400 | 20.98% | 无 | 0 |  | 236.08
756 | 10kV褚香09线 | 桥口2号97002 | 200 | 37.54% | 无 | 0 |  | 84.92
757 | 10kV河双08线 | 刘岗2号63035 | 200 | 35.44% | 无 | 0 |  | 89.12
758 | 10kV怀啤07线 | 饮品公司04001 | 315 | 88.06% | 重载 | 0 |  | -25.4016
759 | 10kV潘圩04线 | 民主65022 | 315 | 57.21% | 无 | 0 |  | 71.7885
760 | 10kV徐南09线 | 大郢东37034 | 200 | 26.63% | 无 | 0 |  | 106.74
761 | 10kV王圩06线 | 陶东66017 | 200 | 19.13% | 无 | 0 |  | 121.74
762 | 10kV芡怀10线 | 王庄01018 | 200 | 53.47% | 无 | 0 |  | 53.06
763 | 10kV怀荆11线 | 高巷08046 | 200 | 39.25% | 无 | 0 |  | 81.5
764 | 10kV柳沟07线 | 胡桥81008 | 200 | 52.48% | 无 | 0 |  | 55.04
765 | 10kV魏年07线 | 拐弯86004 | 200 | 21.51% | 无 | 0 |  | 116.98
766 | 10kV大成04线 | 大成7号59099 | 200 | 0.3% | 无 | 0 |  | 159.4
767 | 10kV柳沟07线 | 石山北81010 | 400 | 28.29% | 无 | 0 |  | 206.84
768 | 10kV常廖15线 | 双西2号27048 | 315 | 25.28% | 无 | 0 |  | 172.368
769 | 10kV柳沟07线 | 石山南81009 | 250 | 30.77% | 无 | 0 |  | 123.075
770 | 10kV古北07线 | 文昌31033 | 315 | 50.25% | 无 | 0 |  | 93.7125
771 | 10kV褚高04线 | 荣庄2号94004 | 400 | 0.58% | 无 | 0 |  | 317.68
772 | 10kV徐西07线 | 殷尚37026 | 160 | 17.94% | 无 | 0 |  | 99.296
773 | 10kV常廖15线 | 柴沟顾台27062 | 200 | 23.02% | 无 | 0 |  | 113.96
774 | 10kV君王07线 | 老郢2号73022 | 315 | 47.59% | 无 | 0 |  | 102.0915
775 | 10kV褚龙11线 | 娄南96003 | 160 | 16.97% | 无 | 0 |  | 100.848
776 | 10kV褚沟03线 | 苏圩6号33048 | 200 | 36.27% | 无 | 0 |  | 87.46
777 | 10kV五岔镇04线 | 本站18001 | 500 | 73.64% | 无 | 0 |  | 31.8
778 | 10kV五岔镇04线 | 二桥口移民18013 | 100 | 22.78% | 无 | 0 |  | 57.22
779 | 10kV魏张10线 | 谢东1号82023 | 200 | 35.82% | 无 | 0 |  | 88.36
780 | 10kV城怀3#06线 | 钟楼公用16013 | 315 | 38.54% | 无 | 0 |  | 130.599
781 | 10kV徐韩10线 | 张湖37061 | 200 | 31.11% | 无 | 0 |  | 97.78
782 | 10kV徐西07线 | 施庄37094 | 200 | 16.7% | 无 | 0 |  | 126.6
783 | 10kV龙亢04线 | 李圩33022 | 400 | 12.87% | 无 | 0 |  | 268.52
784 | 10kV褚沟03线 | 王湾东34012 | 200 | 21.2% | 无 | 0 |  | 117.6
785 | 10kV杨集08线 | 沈圩2号49070 | 200 | 22.62% | 无 | 0 |  | 114.76
786 | 10kV常永07线 | 东巷22017 | 200 | 40.32% | 无 | 0 |  | 79.36
787 | 10kV朱疃03线 | 华光北74001 | 400 | 7.3% | 无 | 0 |  | 290.8
788 | 10kV常永07线 | 李王3号25012 | 200 | 22.53% | 无 | 0 |  | 114.94
789 | 10kV常永07线 | 洼张25001 | 200 | 6.56% | 无 | 0 |  | 146.88
790 | 10kV常永07线 | 沃洼25025 | 400 | 23.96% | 无 | 0 |  | 224.16
791 | 10kV常永07线 | 中南3号25021 | 200 | 10.53% | 无 | 0 |  | 138.94
792 | 10kV马路03线 | 王家51001 | 200 | 17.33% | 无 | 0 |  | 125.34
793 | 10kV杨集08线 | 小郭1号49040 | 200 | 19.69% | 无 | 0 |  | 120.62
794 | 10kV徐南09线 | 尚圩37035 | 200 | 18.24% | 无 | 0 |  | 123.52
795 | 10kV双桥07线 | 安王48013 | 200 | 37.47% | 无 | 0 |  | 85.06
796 | 10kV双桥07线 | 王井48016 | 200 | 20.84% | 无 | 0 |  | 118.32
797 | 10kV王圩06线 | 谷堆眼66011 | 200 | 25.04% | 无 | 0 |  | 109.92
798 | 10kV高庄07线 | 窑后65029 | 400 | 14.77% | 无 | 0 |  | 260.92
799 | 10kV城怀3#06线 | 汇龙小区16008 | 400 | 49.09% | 无 | 0 |  | 123.64
800 | 10kV兰桥04线 | 藕塘北1号56001 | 160 | 36.99% | 无 | 0 |  | 68.816
801 | 10kV常永07线 | 屠郢25008 | 400 | 13.62% | 无 | 0 |  | 265.52
802 | 10kV柳沟07线 | 胡桥2号81028 | 400 | 13.45% | 无 | 0 |  | 266.2
803 | 10kV徐西07线 | 肖湖37014 | 400 | 10.94% | 无 | 0 |  | 276.24
804 | 10kV徐西07线 | 肖湖2号37076 | 400 | 19.71% | 无 | 0 |  | 241.16
805 | 10kV芡桥13线 | 毅德城小区5号0d004 | 630 | 25.93% | 无 | 0 |  | 340.641
806 | 10kV芡桥13线 | 毅德城小区7号0d005 | 630 | 26.4% | 无 | 0 |  | 337.68
807 | 10kV河溜05线 | 惠民小区60030 | 250 | 29.52% | 无 | 0 |  | 126.2
808 | 10kV双桥07线 | 桥东3号48053 | 400 | 20.7% | 无 | 0 |  | 237.2
809 | 10kV常遇08线 | 邹庙街道1号76016 | 160 | 59.85% | 无 | 0 |  | 32.24
810 | 10kV常遇08线 | 沟北2号76011 | 100 | 77.06% | 无 | 0 |  | 2.94
811 | 10kV荆榴09线 | 怀远县邵圩安置小区A区3号11045 | 800 | 31.71% | 无 | 0 |  | 386.32
812 | 10kV褚集05线 | 桥东6号50071 | 400 | 37.58% | 无 | 0 |  | 169.68
813 | 10kV芡沈08线 | 沈郢街道2号0g001 | 200 | 32.77% | 无 | 0 |  | 94.46
814 | 10kV柳沟07线 | 吴郢2号81044 | 400 | 18.65% | 无 | 0 |  | 245.4
815 | 10kV魏方08线 | 方坝南2号70025 | 400 | 28.26% | 无 | 0 |  | 206.96
816 | 10kV向阳05线 | 街东5号34037 | 315 | 42.24% | 无 | 0 |  | 118.944
817 | 10kV路心04线 | 路心1号46011 | 200 | 76.38% | 无 | 0 |  | 7.248
818 | 10kV新城04线 | 朱东3号43019 | 315 | 42.27% | 无 | 0 |  | 118.8495
819 | 10kV万万04线 | 万福北2号91001 | 315 | 0.17% | 无 | 0 |  | 251.4645
820 | 10kV万万04线 | 万福北57007 | 400 | 68.33% | 无 | 0 |  | 46.68
821 | 10kV沿淝04线 | 常瓦房大队部3号38021 | 200 | 10.63% | 无 | 0 |  | 138.74
822 | 10kV万刘09线 | 刘圩西90004 | 400 | 16.76% | 无 | 0 |  | 252.96
823 | 10kV褚沟03线 | 汤楼33035 | 400 | 36.46% | 无 | 0 |  | 174.16
824 | 10kV孙刘09线 | 机关西4号55058 | 400 | 18.85% | 无 | 0 |  | 244.6
825 | 10kV河燕06线 | 街西南2号0f002 | 400 | 20.48% | 无 | 0 |  | 238.08
826 | 10kV河双08线 | 唐店2号63069 | 400 | 20.61% | 无 | 0 |  | 237.56
827 | 10kV河双08线 | 唐店3号63070 | 400 | 36.98% | 无 | 0 |  | 172.08
828 | 10kV河双08线 | 唐店4号63071 | 400 | 16.31% | 无 | 0 |  | 254.76
829 | 10kV常北05线 | 新东小区26062 | 200 | 24.25% | 无 | 0 |  | 111.5
830 | 10kV街道04线 | 街道4号71010 | 400 | 43.21% | 无 | 0 |  | 147.16
831 | 10kV街道04线 | 街道2号71002 | 400 | 85.82% | 重载 | 0 |  | -23.28
832 | 10kV街道04线 | 街道5号71009 | 400 | 49.12% | 无 | 0 |  | 123.52
833 | 10kV潘圩04线 | 梁庄2号65060 | 100 | 34.41% | 无 | 0 |  | 45.59
834 | 10kV褚沟03线 | 王湾东1号34030 | 50 | 86.08% | 重载 | 0 |  | -3.04
835 | 10kV芡唐09线 | 前彭08026 | 200 | 35.79% | 无 | 0 |  | 88.42
836 | 10kV姚山03线 | 赵拐78007 | 400 | 13.6% | 无 | 0 |  | 265.6
837 | 10kV姚山03线 | 赵拐2号78043 | 400 | 19.75% | 无 | 0 |  | 241
838 | 10kV邹庙06线 | 圩拐2号80043 | 500 | 8.36% | 无 | 0 |  | 358.2
839 | 10kV常常03线 | 集西1号22020 | 400 | 31.83% | 无 | 0 |  | 192.68
840 | 10kV潘圩04线 | 丫沟北65009 | 200 | 12.95% | 无 | 0 |  | 134.1
841 | 10kV潘圩04线 | 张庄65006 | 200 | 15.95% | 无 | 0 |  | 128.1
842 | 10kV汪圩04线 | 北圩79020 | 400 | 65.21% | 无 | 0 |  | 59.16
843 | 10kV孔津湖05线 | 北新2号44073 | 200 | 29.76% | 无 | 0 |  | 100.48
844 | 10kV怀城4#10线 | 龙头村公用变05020 | 500 | 44.62% | 无 | 0 |  | 176.9
845 | 10kV燕双08线 | 杜庙2号41014 | 80 | 64.26% | 无 | 0 |  | 12.592
846 | 10kV古潘04线 | 潘家29013 | 315 | 10.37% | 无 | 0 |  | 219.3345
847 | 10kV怀城1#06线 | 方家拐公变03012 | 250 | 58.9% | 无 | 0 |  | 52.75
848 | 10kV高庄07线 | 三关1号67032 | 200 | 1.09% | 无 | 0 |  | 157.82
849 | 10kV王圩06线 | 东沟沿66034 | 160 | 20.72% | 无 | 0 |  | 94.848
850 | 10kV农场08线 | 龙亢农场酒厂36012 | 200 | 39.26% | 无 | 0 |  | 81.48
851 | 10kV万回05线 | 砖桥南3号58065 | 400 | 9.08% | 无 | 0 |  | 283.68
852 | 10kV魏前09线 | 沟西南87005 | 100 | 57.42% | 无 | 0 |  | 22.58
853 | 10kV魏方08线 | 石桥西1号68004 | 400 | 28.38% | 无 | 0 |  | 206.48
854 | 10kV苏集07线 | 泰山三台20027 | 400 | 20.21% | 无 | 0 |  | 239.16
855 | 10kV魏张10线 | 荒地南82011 | 200 | 31.37% | 无 | 0 |  | 97.26
856 | 10kV榴卞08线 | 鑫皖广场小区5号21033 | 630 | 33.38% | 无 | 0 |  | 293.706
857 | 10kV魏张10线 | 荒地北2号82008 | 200 | 42.58% | 无 | 0 |  | 74.84
858 | 10kV燕集05线 | 团湖西39004 | 200 | 27.67% | 无 | 0 |  | 104.66
859 | 10kV褚龙11线 | 娄南3号96041 | 200 | 21.75% | 无 | 0 |  | 116.5
860 | 10kV徐韩10线 | 张湖1号37093 | 200 | 25.81% | 无 | 0 |  | 108.38
861 | 10kV魏方08线 | 石桥东2号68003 | 200 | 20.72% | 无 | 0 |  | 118.56
862 | 10kV褚龙11线 | 宫坂4号96043 | 80 | 62.92% | 无 | 0 |  | 13.664
863 | 10kV魏张10线 | 周家82048 | 100 | 44.72% | 无 | 0 |  | 35.28
864 | 10kV龙亢04线 | 小王庄33062 | 200 | 9.11% | 无 | 0 |  | 141.78
865 | 10kV邹庙06线 | 周庄台区77041 | 160 | 42.89% | 无 | 0 |  | 59.376
866 | 10kV茆塘06线 | 找郢街东80039 | 200 | 50.39% | 无 | 0 |  | 59.22
867 | 10kV古张06线 | 瓦顾二号30031 | 100 | 19.29% | 无 | 0 |  | 60.71
868 | 10kV龙亢04线 | 张庄33075 | 100 | 20.77% | 无 | 0 |  | 59.23
869 | 10kV五岔工业03线 | 新城3号17052 | 400 | 35.82% | 无 | 0 |  | 176.72
870 | 10kV高庄07线 | 王庄67025 | 100 | 15.92% | 无 | 0 |  | 64.08
871 | 10kV柳沟07线 | 渔厂81017 | 315 | 8.65% | 无 | 0 |  | 224.7525
872 | 10kV燕集05线 | 丁集村部39002 | 50 | 52.95% | 无 | 0 |  | 13.525
873 | 10kV榴荆14线 | 刘郢二台12004 | 400 | 24.21% | 无 | 0 |  | 223.16
874 | 10kV榴荆14线 | 陈郢2号12009 | 400 | 38.33% | 无 | 0 |  | 166.68
875 | 10kV项场05线 | 四分厂2号36032 | 500 | 44.16% | 无 | 0 |  | 179.2
876 | 10kV项场05线 | 龙亢农场水厂别墅36018 | 315 | 78.74% | 无 | 0 |  | 3.969
877 | 10kV农场08线 | 龙亢农场幸福2村36001 | 315 | 77.45% | 无 | 0 |  | 8.0325
878 | 10kV界沟07线 | 前黄3号35045 | 200 | 34.02% | 无 | 0 |  | 91.96
879 | 10kV褚集05线 | 湾西3号50073 | 100 | 41.15% | 无 | 0 |  | 38.85
880 | 10kV杨集08线 | 赵圩2号49064 | 200 | 37.71% | 无 | 0 |  | 84.58
881 | 10kV唐店09线 | 耿郢63029 | 200 | 29.5% | 无 | 0 |  | 101
882 | 10kV常北05线 | 张沟2号26035 | 200 | 63.4% | 无 | 0 |  | 33.2
883 | 10kV古潘04线 | 酒坊南圩29034 | 315 | 14.43% | 无 | 0 |  | 206.5455
884 | 10kV常孔13线 | 唐庙1号26014 | 200 | 48.7% | 无 | 0 |  | 62.6
885 | 10kV常孔13线 | 唐庙5号26013 | 315 | 72.46% | 无 | 0 |  | 23.751
886 | 10kV常孔13线 | 南周26009 | 315 | 9.15% | 无 | 0 |  | 223.1775
887 | 10kV常孔13线 | 新庄2号26007 | 200 | 46.88% | 无 | 0 |  | 66.24
888 | 10kV苏马11线 | 五户南45002 | 315 | 58.3% | 无 | 0 |  | 68.355
889 | 10kV苏集07线 | 姚郢20017 | 400 | 45.19% | 无 | 0 |  | 139.24
890 | 10kV徐龙12线 | 东马37105 | 50 | 43.97% | 无 | 0 |  | 18.015
891 | 10kV卞苏06线 | 油坊东2号20035 | 80 | 25.14% | 无 | 0 |  | 43.888
892 | 10kV孔津湖05线 | 新村4号44063 | 200 | 21.9% | 无 | 0 |  | 116.2
893 | 10kV孔津湖05线 | 新村44059 | 125 | 73.7% | 无 | 0 |  | 7.88
894 | 10kV看疃06线 | 腾湖2号54062 | 200 | 60.92% | 无 | 0 |  | 38.16
895 | 10kV茆塘06线 | 找郢街道北80036 | 200 | 27.23% | 无 | 0 |  | 105.54
896 | 10kV常北05线 | 易刘三号24010 | 100 | 69.05% | 无 | 0 |  | 10.95
897 | 10kV褚集08线 | 褚集街东2号95006 | 200 | 57.17% | 无 | 0 |  | 45.66
898 | 10kV褚龙11线 | 池庙4号96045 | 315 | 16.54% | 无 | 0 |  | 199.899
899 | 10kV龙亢04线 | 蒲庄33051 | 200 | 22.01% | 无 | 0 |  | 115.98
900 | 10kV怀荆11线 | 新上北3号08059 | 315 | 29.44% | 无 | 0 |  | 159.264
901 | 10kV沿淝04线 | 前董38005 | 200 | 25.72% | 无 | 0 |  | 108.56
902 | 10kV常遇10线 | 常坟移民4号22037 | 100 | 52.17% | 无 | 0 |  | 27.83
903 | 10kV高庄07线 | 石元2号67040 | 200 | 36.17% | 无 | 0 |  | 87.66
904 | 10kV卞苏06线 | 朱岗移民小区19030 | 400 | 42.17% | 无 | 0 |  | 151.32
905 | 10kV卞世07线 | 中央花园5号18012 | 500 | 22.07% | 无 | 0 |  | 289.65
906 | 10kV榴卞07线 | 三清翡翠城1号21005 | 630 | 42.53% | 无 | 0 |  | 236.061
907 | 10kV卞榴05线 | 涡北廉租房小区1号21003 | 630 | 42.49% | 无 | 0 |  | 236.313
908 | 10kV榴荆03线 | 静心家园1号19021 | 800 | 17.2% | 无 | 0 |  | 502.4
909 | 10kV新集04线 | 张庙台区52008 | 200 | 45.03% | 无 | 0 |  | 69.94
910 | 10kV褚香09线 | 肖李97007 | 200 | 0.47% | 无 | 0 |  | 159.06
911 | 10kV魏方08线 | 河西70006 | 200 | 74.01% | 无 | 0 |  | 11.98
912 | 10kV苏禹13线 | 刘巷街道3号45020 | 200 | 73.48% | 无 | 0 |  | 13.04
913 | 10kV常廖15线 | 张桥27019 | 315 | 19.24% | 无 | 0 |  | 191.394
914 | 10kV芡沙11线 | 西十里01016 | 200 | 24.82% | 无 | 0 |  | 110.36
915 | 10kV卞世07线 | 中央花园6号18006 | 630 | 51.01% | 无 | 0 |  | 182.637
916 | 10kV榴卞07线 | 颐景小区3号19023 | 630 | 53.89% | 无 | 0 |  | 164.493
917 | 10kV榴荆03线 | 静心家园2号19020 | 800 | 24.06% | 无 | 0 |  | 447.52
918 | 10kV怀禹16线 | 荣院14006 | 400 | 51.06% | 无 | 0 |  | 115.76
919 | 10kV徐西07线 | 大王庄37078 | 100 | 25.2% | 无 | 0 |  | 54.8
920 | 10kV魏前09线 | 胡巷69006 | 315 | 37.05% | 无 | 0 |  | 135.2925
921 | 10kV徐西07线 | 后白37082 | 100 | 27.4% | 无 | 0 |  | 52.6
922 | 10kV徐南09线 | 寇庄37031 | 200 | 29.12% | 无 | 0 |  | 101.76
923 | 10kV河双08线 | 元庄4号63057 | 50 | 28.21% | 无 | 0 |  | 25.895
924 | 10kV大成04线 | 小武台59036 | 50 | 4.26% | 无 | 0 |  | 37.87
925 | 10kV褚沟03线 | 苏四33028 | 200 | 16.86% | 无 | 0 |  | 126.28
926 | 10kV徐西07线 | 丁庄37028 | 100 | 74.68% | 无 | 0 |  | 5.32
927 | 10kV燕龙10线 | 吴青40012 | 200 | 12.66% | 无 | 0 |  | 134.68
928 | 10kV潘圩04线 | 陈油坊65024 | 200 | 17.02% | 无 | 0 |  | 125.96
929 | 10kV卞世07线 | 荆山二台18003 | 500 | 62.28% | 无 | 0 |  | 88.6
930 | 10kV卞苏06线 | 翟郢东20020 | 400 | 22.65% | 无 | 0 |  | 229.4
931 | 10kV孙刘09线 | 联合新55016 | 315 | 30.47% | 无 | 0 |  | 156.0195
932 | 10kV双桥07线 | 街东3号48049 | 315 | 45.84% | 无 | 0 |  | 107.604
933 | 10kV孙刘09线 | 兰桥街道55012 | 315 | 78.24% | 无 | 0 |  | 5.544
934 | 10kV孙刘09线 | 苏巷台区55055 | 200 | 29.6% | 无 | 0 |  | 100.8
935 | 10kV怀禹16线 | 文昌街北14012 | 630 | 58.12% | 无 | 0 |  | 137.844
936 | 10kV芡沙11线 | 看守所02002 | 315 | 40.71% | 无 | 0 |  | 123.7635
937 | 10kV褚集05线 | 赵集南47008 | 200 | 63.45% | 无 | 0 |  | 33.1
938 | 10kV孙刘09线 | 肖庄55056 | 200 | 32.43% | 无 | 0 |  | 95.14
939 | 10kV双桥07线 | 街东4号48050 | 400 | 35.52% | 无 | 0 |  | 177.92
940 | 10kV杨集08线 | 赵圩1号49018 | 400 | 0.11% | 无 | 0 |  | 319.56
941 | 10kV杨集08线 | 赵圩49016 | 400 | 0.13% | 无 | 0 |  | 319.48
942 | 10kV卞苏06线 | 翟郢西20018 | 400 | 31.12% | 无 | 0 |  | 195.52
943 | 10kV榴荆14线 | 刘郢3号12016 | 200 | 22.03% | 无 | 0 |  | 115.94
944 | 10kV榴荆14线 | 刘郢4号12017 | 400 | 14.82% | 无 | 0 |  | 260.72
945 | 10kV常永07线 | 新桥南25050 | 400 | 14.31% | 无 | 0 |  | 262.76
946 | 10kV芡桥13线 | 毅德城小区9号0d001 | 630 | 27.53% | 无 | 0 |  | 330.561
947 | 10kV芡桥13线 | 毅德城小区11号0d002 | 630 | 21.82% | 无 | 0 |  | 366.534
948 | 10kV芡桥13线 | 毅德城小区13号0d003 | 800 | 26.22% | 无 | 0 |  | 430.24
949 | 10kV常永07线 | 沃洼2号25051 | 400 | 16.93% | 无 | 0 |  | 252.28
950 | 10kV魏街05线 | 魏庄街道2号北85007 | 400 | 47.73% | 无 | 0 |  | 129.08
951 | 10kV万万04线 | 万福中91006 | 200 | 73.91% | 无 | 0 |  | 12.176
952 | 10kV河溜05线 | 街道2号61001 | 400 | 67.05% | 无 | 0 |  | 51.8
953 | 10kV王圩06线 | 陶西66013 | 400 | 20.95% | 无 | 0 |  | 236.2
954 | 10kV五岔镇04线 | 后湾村18002 | 400 | 34% | 无 | 0 |  | 184
955 | 10kV高庄07线 | 牌坊67026 | 200 | 27.22% | 无 | 0 |  | 105.56
956 | 10kV梨园03线 | 梅庄73010 | 200 | 0.52% | 无 | 0 |  | 158.96
957 | 10kV潘圩04线 | 林西北65008 | 200 | 33.19% | 无 | 0 |  | 93.62
958 | 10kV梨园03线 | 庙东73011 | 200 | 29.77% | 无 | 0 |  | 100.46
959 | 10kV沿淝04线 | 祠堂2号38035 | 400 | 8.63% | 无 | 0 |  | 285.48
960 | 10kV姚山03线 | 姚山南78028 | 400 | 22.38% | 无 | 0 |  | 230.48
961 | 10kV姚山03线 | 姚山北78030 | 400 | 25.86% | 无 | 0 |  | 216.56
962 | 10kV常遇08线 | 前易2号76026 | 200 | 28.75% | 无 | 0 |  | 102.5
963 | 10kV常遇08线 | 孙杨2号76027 | 315 | 40.46% | 无 | 0 |  | 124.551
964 | 10kV古城03线 | 三岔路1号28006 | 315 | 63.57% | 无 | 0 |  | 51.7545
965 | 10kV魏方08线 | 石桥西68001 | 100 | 78.12% | 无 | 0 |  | 1.88
966 | 10kV包集03线 | 机关西3号64036 | 400 | 68.48% | 无 | 0 |  | 46.08
967 | 10kV芡怀10线 | 河湾公路01046 | 400 | 66.51% | 无 | 0 |  | 53.96
968 | 10kV榴荆14线 | 刘郢一台12003 | 400 | 28.02% | 无 | 0 |  | 207.92
969 | 10kV常北05线 | 新东3号26024 | 400 | 46.52% | 无 | 0 |  | 133.92
970 | 10kV看疃06线 | 腾湖西1号54090 | 400 | 13.52% | 无 | 0 |  | 265.92
971 | 10kV古城03线 | 三岔路3号28017 | 400 | 89.78% | 重载 | 0 |  | -39.12
972 | 10kV燕集05线 | 燕巷2号39032 | 400 | 20.87% | 无 | 0 |  | 236.52
973 | 10kV河燕06线 | 朱郭3号0f003 | 400 | 21.86% | 无 | 0 |  | 232.56
974 | 10kV潘圩04线 | 易圩1号65107 | 200 | 10.8% | 无 | 0 |  | 138.4
975 | 10kV河双08线 | 唐店63003 | 400 | 26.64% | 无 | 0 |  | 213.44
976 | 10kV新集04线 | 新集1号52001 | 500 | 40.46% | 无 | 0 |  | 197.7
977 | 10kV常常03线 | 中圩1号22030 | 400 | 26.09% | 无 | 0 |  | 215.64
978 | 10kV榴荆14线 | 许桥2号12011 | 400 | 24.68% | 无 | 0 |  | 221.28
979 | 10kV卞苏06线 | 尹口南台20005 | 400 | 13.16% | 无 | 0 |  | 267.36
980 | 10kV卞苏06线 | 土楼南台20032 | 400 | 27.8% | 无 | 0 |  | 208.8
981 | 10kV河双08线 | 罗新庄1号63030 | 400 | 29.25% | 无 | 0 |  | 203
982 | 10kV古北07线 | 四方湖闸31014 | 400 | 10.76% | 无 | 0 |  | 276.96
983 | 10kV古北07线 | 王巷2号31045 | 200 | 29% | 无 | 0 |  | 102
984 | 10kV古北07线 | 淝东31010 | 400 | 20.15% | 无 | 0 |  | 239.4
985 | 10kV古北07线 | 九孔桥31013 | 400 | 7.95% | 无 | 0 |  | 288.2
986 | 10kV古北07线 | 张洼31006 | 400 | 3.69% | 无 | 0 |  | 305.24
987 | 10kV古北07线 | 五郢台区31037 | 200 | 25.62% | 无 | 0 |  | 108.76
988 | 10kV古城03线 | 三关28002 | 400 | 14.04% | 无 | 0 |  | 263.84
989 | 10kV古城03线 | 古粮站28011 | 400 | 28.35% | 无 | 0 |  | 206.6
990 | 10kV古城03线 | 华家28010 | 400 | 24.25% | 无 | 0 |  | 223
991 | 10kV古城03线 | 宋家28007 | 400 | 13.57% | 无 | 0 |  | 265.72
992 | 10kV古城03线 | 扬河28003 | 400 | 14.97% | 无 | 0 |  | 260.12
993 | 10kV古城03线 | 三岔路东北28035 | 250 | 62.75% | 无 | 0 |  | 43.125
994 | 10kV古潘04线 | 刘庄29001 | 400 | 6.01% | 无 | 0 |  | 295.96
995 | 10kV古张06线 | 清肥30010 | 400 | 13.45% | 无 | 0 |  | 266.2
996 | 10kV古张06线 | 前圩30002 | 400 | 20.98% | 无 | 0 |  | 236.08
997 | 10kV古张06线 | 小南鄞30018 | 400 | 8.45% | 无 | 0 |  | 286.2
998 | 10kV古张06线 | 张八鄞30023 | 400 | 21.1% | 无 | 0 |  | 235.6
999 | 10kV古张06线 | 瓦顾30013 | 400 | 1.91% | 无 | 0 |  | 312.36
1000 | 10kV古张06线 | 清沟30009 | 400 | 12.97% | 无 | 0 |  | 268.12
1001 | 10kV街道04线 | 陈四1号71005 | 315 | 0.5% | 无 | 0 |  | 250.425
1002 | 10kV潘圩04线 | 七里集3号65118 | 200 | 58.73% | 无 | 0 |  | 42.54
1003 | 10kV新集04线 | 新集4号52021 | 315 | 78.45% | 无 | 0 |  | 4.8825
1004 | 10kV姚山03线 | 新拐3号78050 | 400 | 21.55% | 无 | 0 |  | 233.8
1005 | 10kV唐店09线 | 马田63016 | 400 | 13.3% | 无 | 0 |  | 266.8
1006 | 10kV唐店09线 | 蒋东63012 | 400 | 16.32% | 无 | 0 |  | 254.72
1007 | 10kV团湖06线 | 徐湾2号40018 | 200 | 25.38% | 无 | 0 |  | 109.24
1008 | 10kV沿淝04线 | 三关38018 | 400 | 11.36% | 无 | 0 |  | 274.56
1009 | 10kV徐南09线 | 庙东37108 | 400 | 21.65% | 无 | 0 |  | 233.4
1010 | 10kV徐南09线 | 梨园西37087 | 400 | 0.34% | 无 | 0 |  | 318.64
1011 | 10kV徐西07线 | 杨湖37012 | 400 | 10.09% | 无 | 0 |  | 279.64
1012 | 10kV徐西07线 | 新王37069 | 30 | 37.6% | 无 | 0 |  | 12.72
1013 | 10kV褚集05线 | 前李1号47007 | 200 | 0.6% | 无 | 0 |  | 158.8
1014 | 10kV孝仪03线 | 孝北3号42027 | 200 | 49% | 无 | 0 |  | 62
1015 | 10kV苏马11线 | 五户北2号45034 | 200 | 47.26% | 无 | 0 |  | 65.48
1016 | 10kV褚龙11线 | 池庙2号96017 | 200 | 65.72% | 无 | 0 |  | 28.56
1017 | 10kV徐西07线 | 赵圩1号37089 | 200 | 41.62% | 无 | 0 |  | 76.76
1018 | 10kV瓦四06线 | 年庄2号72081 | 200 | 17.41% | 无 | 0 |  | 125.18
1019 | 10kV河燕06线 | 石圩3号59057 | 200 | 27.23% | 无 | 0 |  | 105.54
1020 | 10kV邹庙06线 | 胡庄3号80069 | 100 | 28.3% | 无 | 0 |  | 51.7
1021 | 10kV孔津湖05线 | 塘底2号44023 | 160 | 42.92% | 无 | 0 |  | 59.328
1022 | 10kV怀城3#09线 | 五金厂06015 | 630 | 56.97% | 无 | 0 |  | 145.089
1023 | 10kV潘圩04线 | 南崔65114 | 100 | 29.44% | 无 | 0 |  | 50.56
1024 | 10kV古包08线 | 十姓65037 | 200 | 32.25% | 无 | 0 |  | 95.5
1025 | 10kV怀城2#08线 | 农机三厂06010 | 500 | 49.93% | 无 | 0 |  | 150.35
1026 | 10kV路心04线 | 祝桥1号46018 | 200 | 0.7% | 无 | 0 |  | 158.6
1027 | 10kV汪圩04线 | 何圩2号79012 | 315 | 42.13% | 无 | 0 |  | 119.2905
1028 | 10kV魏姜06线 | 王咀东84007 | 200 | 34.54% | 无 | 0 |  | 90.92
1029 | 10kV魏姜06线 | 王咀西84008 | 200 | 61.15% | 无 | 0 |  | 37.7
1030 | 10kV淝岭08线 | 南海新村54052 | 100 | 63.43% | 无 | 0 |  | 16.57
1031 | 10kV看疃06线 | 南陈庄54033 | 100 | 34.65% | 无 | 0 |  | 45.35
1032 | 10kV怀城3#09线 | 卞和小区2号06028 | 250 | 52.94% | 无 | 0 |  | 67.65
1033 | 10kV马城街道06线 | 城北2号44042 | 315 | 12.57% | 无 | 0 |  | 212.4045
1034 | 10kV马路03线 | 中黄1号51041 | 200 | 58.37% | 无 | 0 |  | 43.26
1035 | 10kV瓦四06线 | 宗庄72065 | 200 | 14.87% | 无 | 0 |  | 130.26
1036 | 10kV瓦四06线 | 大沟刘庄72044 | 200 | 29.58% | 无 | 0 |  | 100.84
1037 | 10kV电站04线 | 徐梅后陈3号75031 | 200 | 19.21% | 无 | 0 |  | 121.58
1038 | 10kV常北05线 | 易刘东24005 | 250 | 54.86% | 无 | 0 |  | 62.85
1039 | 10kV茆塘06线 | 茆南1号80054 | 200 | 36.25% | 无 | 0 |  | 87.5
1040 | 10kV朱疃03线 | 石庄74003 | 200 | 20.39% | 无 | 0 |  | 119.22
1041 | 10kV常遇08线 | 联淮南76003 | 400 | 28.74% | 无 | 0 |  | 205.04
1042 | 10kV唐店09线 | 杜湾63026 | 400 | 20.41% | 无 | 0 |  | 238.36
1043 | 10kV刘圩07线 | 殷集北57002 | 200 | 29.77% | 无 | 0 |  | 100.46
1044 | 10kV万万04线 | 九张东57013 | 200 | 51.64% | 无 | 0 |  | 56.72
1045 | 10kV电站04线 | 五路中75007 | 200 | 46.88% | 无 | 0 |  | 66.24
1046 | 10kV界沟07线 | 前黄2号35030 | 160 | 33.8% | 无 | 0 |  | 73.92
1047 | 10kV怀啤07线 | 城关镇东04004 | 500 | 48.32% | 无 | 0 |  | 158.4
1048 | 10kV怀啤07线 | 二中西04011 | 500 | 49.35% | 无 | 0 |  | 153.25
1049 | 10kV界沟07线 | 钮湾西35016 | 200 | 30.53% | 无 | 0 |  | 98.94
1050 | 10kV大成04线 | 东塘59012 | 400 | 2.46% | 无 | 0 |  | 310.16
1051 | 10kV窑厂07线 | 葛山东61012 | 400 | 15.52% | 无 | 0 |  | 257.92
1052 | 10kV河燕06线 | 葛圩59005 | 400 | 12.56% | 无 | 0 |  | 269.76
1053 | 10kV唐店09线 | 黄咀63031 | 400 | 19.76% | 无 | 0 |  | 240.96
1054 | 10kV唐店09线 | 黄湾63024 | 400 | 13.4% | 无 | 0 |  | 266.4
1055 | 10kV刘集06线 | 肖巷55035 | 400 | 5.82% | 无 | 0 |  | 296.72
1056 | 10kV万回05线 | 关圩西58028 | 200 | 23.27% | 无 | 0 |  | 113.46
1057 | 10kV徐韩10线 | 陆湖37002 | 200 | 11.8% | 无 | 0 |  | 136.4
1058 | 10kV徐圩09线 | 陆湖2号37086 | 315 | 32.62% | 无 | 0 |  | 149.247
1059 | 10kV燕龙10线 | 马圩62007 | 400 | 0.21% | 无 | 0 |  | 319.16
1060 | 10kV燕双08线 | 葛郢41003 | 200 | 58.23% | 无 | 0 |  | 43.54
1061 | 10kV团湖06线 | 固献西40001 | 200 | 26.09% | 无 | 0 |  | 107.82
1062 | 10kV燕集05线 | 燕巷39010 | 400 | 21.43% | 无 | 0 |  | 234.28
1063 | 10kV路心04线 | 路心46009 | 400 | 40.29% | 无 | 0 |  | 158.84
1064 | 10kV褚龙11线 | 门北96005 | 400 | 20.19% | 无 | 0 |  | 239.24
1065 | 10kV双桥07线 | 周庄48007 | 315 | 20.02% | 无 | 0 |  | 188.937
1066 | 10kV马城街道06线 | 南湖2号44068 | 200 | 41.66% | 无 | 0 |  | 76.68
1067 | 10kV马城街道06线 | 南湖44027 | 200 | 19.61% | 无 | 0 |  | 120.78
1068 | 10kV孔津湖05线 | 范庄44001 | 200 | 28.12% | 无 | 0 |  | 103.76
1069 | 10kV魏张10线 | 蒋湖南82017 | 400 | 27.17% | 无 | 0 |  | 211.32
1070 | 10kV怀荆11线 | 上洼08044 | 400 | 30.65% | 无 | 0 |  | 197.4
1071 | 10kV杨集08线 | 刘碾49014 | 200 | 29.38% | 无 | 0 |  | 101.24
1072 | 10kV苏马11线 | 刘巷街道45003 | 250 | 71.66% | 无 | 0 |  | 20.85
1073 | 10kV常廖15线 | 老圩27016 | 400 | 34.18% | 无 | 0 |  | 183.28
1074 | 10kV常廖15线 | 雪峰27011 | 315 | 26.44% | 无 | 0 |  | 168.714
1075 | 10kV榴泉09线 | 朱岗20010 | 630 | 17.31% | 无 | 0 |  | 394.947
1076 | 10kV苏集07线 | 后庄20057 | 200 | 27.15% | 无 | 0 |  | 105.7
1077 | 10kV卞苏06线 | 油坊西台20001 | 400 | 13.63% | 无 | 0 |  | 265.48
1078 | 10kV唐店09线 | 黄圩63025 | 200 | 25.36% | 无 | 0 |  | 109.28
1079 | 10kV窑厂07线 | 街道8号61005 | 315 | 59.28% | 无 | 0 |  | 65.268
1080 | 10kV赵集09线 | 赵集2号50066 | 400 | 0.31% | 无 | 0 |  | 318.76
1081 | 10kV芡唐09线 | 小卫郢08021 | 100 | 13.91% | 无 | 0 |  | 66.09
1082 | 10kV河溜05线 | 毛园60005 | 200 | 34.02% | 无 | 0 |  | 91.96
1083 | 10kV万万04线 | 前纪57031 | 100 | 49.26% | 无 | 0 |  | 30.74
1084 | 10kV万找06线 | 找母1号57039 | 315 | 60.39% | 无 | 0 |  | 61.7715
1085 | 10kV魏方08线 | 方坝南3号70026 | 315 | 17% | 无 | 0 |  | 198.45
1086 | 10kV唐店09线 | 北湖63043 | 400 | 15.89% | 无 | 0 |  | 256.44
1087 | 10kV芡桥13线 | 毅德城小区1号0d006 | 800 | 19.04% | 无 | 0 |  | 487.68
1088 | 10kV芡桥13线 | 毅德城小区3号0d007 | 800 | 17.85% | 无 | 0 |  | 497.2
1089 | 10kV常遇10线 | 孙小圩1号22046 | 200 | 32.83% | 无 | 0 |  | 94.34
1090 | 10kV电站04线 | 李桥北75005 | 315 | 25.58% | 无 | 0 |  | 171.423
1091 | 10kV汪圩04线 | 饶郢2号79023 | 400 | 14.74% | 无 | 0 |  | 261.04
1092 | 10kV柳沟07线 | 石山南2号81041 | 200 | 27.04% | 无 | 0 |  | 105.92
1093 | 10kV苏集07线 | 泰山5号20053 | 200 | 30.14% | 无 | 0 |  | 99.72
1094 | 10kV常永07线 | 王嘴南25065 | 200 | 7.44% | 无 | 0 |  | 145.12
1095 | 10kV芡怀10线 | 河湾01024 | 200 | 8.99% | 无 | 0 |  | 142.02
1096 | 10kV芡沙11线 | 大窑一台01010 | 200 | 33.21% | 无 | 0 |  | 93.58
1097 | 10kV苏集07线 | 泰山二台20012 | 315 | 22.88% | 无 | 0 |  | 179.928
1098 | 10kV卞苏06线 | 尹口街道20004 | 315 | 38.42% | 无 | 0 |  | 130.977
1099 | 10kV芡沙11线 | 后圩三队01013 | 100 | 22.17% | 无 | 0 |  | 57.83
1100 | 10kV怀东04线 | 张庄01014 | 315 | 29.54% | 无 | 0 |  | 158.949
1101 | 10kV褚沟03线 | 庙后2号34017 | 50 | 72.83% | 无 | 0 |  | 3.585
1102 | 10kV褚沟03线 | 汤沟34005 | 100 | 53.65% | 无 | 0 |  | 26.35
1103 | 10kV向阳05线 | 项桥街道中2号34018 | 400 | 59.89% | 无 | 0 |  | 80.44
1104 | 10kV新城04线 | 贡湾西43011 | 315 | 43.41% | 无 | 0 |  | 115.2585
1105 | 10kV赵集09线 | 张庄1号50034 | 200 | 23.92% | 无 | 0 |  | 112.16
1106 | 10kV汪圩04线 | 杨圩1号79011 | 400 | 21.63% | 无 | 0 |  | 233.48
1107 | 10kV河燕06线 | 石圩59001 | 200 | 41.36% | 无 | 0 |  | 77.28
1108 | 10kV魏前09线 | 沟东北2号87001 | 200 | 47.54% | 无 | 0 |  | 64.92
1109 | 10kV褚集05线 | 后李1号47003 | 100 | 81.68% | 重载 | 0 |  | -1.68
1110 | 10kV褚集05线 | 大庄3号50074 | 200 | 33.02% | 无 | 0 |  | 93.96
1111 | 10kV仁和05线 | 清河53011 | 400 | 12.96% | 无 | 0 |  | 268.16
1112 | 10kV君王07线 | 苗庄台区73064 | 400 | 14.09% | 无 | 0 |  | 263.64
1113 | 10kV常永07线 | 牛王2号25040 | 400 | 34.15% | 无 | 0 |  | 183.4
1114 | 10kV龙亢04线 | 街南4号33108 | 100 | 59.35% | 无 | 0 |  | 20.65
1115 | 10kV常永07线 | 李王1号25010 | 400 | 26.92% | 无 | 0 |  | 212.32
1116 | 10kV常永07线 | 双圩25006 | 400 | 20.65% | 无 | 0 |  | 237.4
1117 | 10kV常永07线 | 永西2号25026 | 200 | 20.15% | 无 | 0 |  | 119.7
1118 | 10kV常永07线 | 永西1号25005 | 200 | 45.87% | 无 | 0 |  | 68.26
1119 | 10kV赵集09线 | 张庄3号50083 | 200 | 38.29% | 无 | 0 |  | 83.42
1120 | 10kV大成04线 | 裴湖59015 | 315 | 36.26% | 无 | 0 |  | 137.781
1121 | 10kV榴荆03线 | 新月小区3号11020 | 250 | 45.83% | 无 | 0 |  | 85.425
1122 | 10kV榴荆03线 | 新月小区7号11025 | 250 | 45.12% | 无 | 0 |  | 87.2
1123 | 10kV榴荆03线 | 新月小区9号11027 | 250 | 43.93% | 无 | 0 |  | 90.175
1124 | 10kV窑厂07线 | 褚庙1号61013 | 160 | 34.61% | 无 | 0 |  | 72.624
1125 | 10kV河溜05线 | 街道1号60018 | 630 | 42.41% | 无 | 0 |  | 236.817
1126 | 10kV河溜05线 | 街道3号60019 | 400 | 22.92% | 无 | 0 |  | 228.32
1127 | 10kV魏前09线 | 马厂北2号69008 | 200 | 39.31% | 无 | 0 |  | 81.38
1128 | 10kV万回05线 | 五里关58081 | 200 | 38.18% | 无 | 0 |  | 83.64
1129 | 10kV怀徐05线 | 启城国际1号02010 | 800 | 22.23% | 无 | 0 |  | 462.16
1130 | 10kV卞苏06线 | 土楼2号20029 | 400 | 12.37% | 无 | 0 |  | 270.52
1131 | 10kV魏方08线 | 孙巷70009 | 200 | 24.14% | 无 | 0 |  | 111.72
1132 | 10kV包集03线 | 包集村5号64032 | 400 | 75.34% | 无 | 0 |  | 18.656
1133 | 10kV怀禹19线 | 新财政局16031 | 200 | 26.71% | 无 | 0 |  | 106.58
1134 | 10kV潘圩04线 | 南粮站65116 | 400 | 58.48% | 无 | 0 |  | 86.08
1135 | 10kV榴卞07线 | 书香门第2号19041 | 630 | 32.94% | 无 | 0 |  | 296.478
1136 | 10kV榴荆15线 | 何家队13008 | 500 | 41.33% | 无 | 0 |  | 193.35
1137 | 10kV常常03线 | 江郢东22012 | 500 | 46.6% | 无 | 0 |  | 167
1138 | 10kV常常03线 | 常坟2号22021 | 315 | 49.82% | 无 | 0 |  | 95.067
1139 | 10kV常常03线 | 常坟3号22022 | 315 | 70.07% | 无 | 0 |  | 31.2795
1140 | 10kV孙刘09线 | 兰桥机关东55001 | 315 | 35.95% | 无 | 0 |  | 138.7575
1141 | 10kV河燕06线 | 河溜圩田59017 | 50 | 35.16% | 无 | 0 |  | 22.42
1142 | 10kV怀城4#10线 | 水利新村1号07019 | 200 | 80.55% | 重载 | 0 |  | -1.1
1143 | 10kV怀禹16线 | 金厦小区1号14008 | 630 | 50.52% | 无 | 0 |  | 185.724
1144 | 10kV榴荆14线 | 许桥村12006 | 250 | 24.12% | 无 | 0 |  | 139.7
1145 | 10kV潘圩04线 | 老街65117 | 400 | 41.51% | 无 | 0 |  | 153.96
1146 | 10kV杨集08线 | 杨集3号49066 | 160 | 9.45% | 无 | 0 |  | 112.88
1147 | 10kV看疃06线 | 看疃村1号54103 | 100 | 87.42% | 重载 | 0 |  | -7.42
1148 | 10kV褚集05线 | 小五队47005 | 100 | 8.13% | 无 | 0 |  | 71.87
1149 | 10kV石庙08线 | 胡疃后陈2号77065 | 200 | 22.23% | 无 | 0 |  | 115.54
1150 | 10kV卞苏06线 | 翟郢中20039 | 200 | 28.44% | 无 | 0 |  | 103.12
1151 | 10kV淝岭08线 | 广里2#54070 | 100 | 70.29% | 无 | 0 |  | 9.71
1152 | 10kV燕集05线 | 新沟3号39025 | 200 | 17.97% | 无 | 0 |  | 124.06
1153 | 10kV孔津湖05线 | 塘底3号44083 | 200 | 21.71% | 无 | 0 |  | 116.58
1154 | 10kV常常03线 | 常坟菜市22053 | 315 | 27.81% | 无 | 0 |  | 164.3985
1155 | 10kV常孔13线 | 王巷东26091 | 200 | 0.45% | 无 | 0 |  | 159.1
1156 | 10kV孔津湖05线 | 梅姚1号44005 | 200 | 51.23% | 无 | 0 |  | 57.54
1157 | 10kV新城04线 | 朱东5号43031 | 315 | 23.01% | 无 | 0 |  | 179.5185
1158 | 10kV孔津湖05线 | 新村1号44013 | 400 | 32.05% | 无 | 0 |  | 191.8
1159 | 10kV茆塘06线 | 开发区2号80025 | 630 | 11.02% | 无 | 0 |  | 434.574
1160 | 10kV常孔13线 | 庙后26003 | 200 | 37.75% | 无 | 0 |  | 84.5
1161 | 10kV唐店09线 | 劳庙3号63022 | 200 | 28.38% | 无 | 0 |  | 103.24
1162 | 10kV褚集08线 | 新星95004 | 315 | 0.5% | 无 | 0 |  | 250.425
1163 | 10kV燕集05线 | 丁寺2号39019 | 160 | 68% | 无 | 0 |  | 19.2
1164 | 10kV燕集05线 | 帖沟39020 | 100 | 38.88% | 无 | 0 |  | 41.12
1165 | 10kV芡唐09线 | 大庙南台区08029 | 200 | 37.58% | 无 | 0 |  | 84.84
1166 | 10kV电站04线 | 徐梅后陈75014 | 100 | 14.5% | 无 | 0 |  | 65.5
1167 | 10kV芡沙11线 | 大窑侯郢01028 | 200 | 11.3% | 无 | 0 |  | 137.4
1168 | 10kV芡怀10线 | 前圩2号01029 | 400 | 43.74% | 无 | 0 |  | 145.04
1169 | 10kV燕双08线 | 张集2号41020 | 200 | 1.06% | 无 | 0 |  | 157.88
1170 | 10kV芡沙11线 | 沙沟01012 | 200 | 82.85% | 重载 | 0 |  | -5.7
1171 | 10kV朱疃03线 | 黄圩南74008 | 100 | 81.11% | 重载 | 0 |  | -1.11
1172 | 10kV新城04线 | 朱东1号43001 | 315 | 14.19% | 无 | 0 |  | 207.3015
1173 | 10kV新城04线 | 贡湾小43012 | 100 | 42.79% | 无 | 0 |  | 37.21
1174 | 10kV苏孝15线 | 姚郢4号42028 | 200 | 34.94% | 无 | 0 |  | 90.12
1175 | 10kV苏集07线 | 姚郢2号20038 | 200 | 43.43% | 无 | 0 |  | 73.14
1176 | 10kV古张06线 | 杨拐30001 | 315 | 0.9% | 无 | 0 |  | 249.165
1177 | 10kV电站04线 | 李桥南75004 | 200 | 39.44% | 无 | 0 |  | 81.12
1178 | 10kV怀禹19线 | 三桥小区06021 | 500 | 45.78% | 无 | 0 |  | 171.1
1179 | 10kV汪圩04线 | 饶郢79006 | 315 | 19.25% | 无 | 0 |  | 191.3625
1180 | 10kV怀城3#09线 | 老西门2号06032 | 400 | 14.28% | 无 | 0 |  | 262.88
1181 | 10kV淝岭08线 | 大郢西54023 | 200 | 62.56% | 无 | 0 |  | 34.88
1182 | 10kV孔津湖05线 | 农场三队44004 | 100 | 14.7% | 无 | 0 |  | 65.3
1183 | 10kV包集03线 | 郭庄64010 | 100 | 68.1% | 无 | 0 |  | 11.9
1184 | 10kV瓦四06线 | 七姓庄72031 | 200 | 50.61% | 无 | 0 |  | 58.78
1185 | 10kV燕集05线 | 丁青39018 | 200 | 15.89% | 无 | 0 |  | 128.22
1186 | 10kV燕集05线 | 老庄西39007 | 200 | 49.83% | 无 | 0 |  | 60.34
1187 | 10kV孝仪03线 | 后杨1号42015 | 200 | 43.85% | 无 | 0 |  | 72.3
1188 | 10kV芡沙11线 | 龙窝01007 | 200 | 19.49% | 无 | 0 |  | 121.02
1189 | 10kV河双08线 | 新张圩2号63041 | 100 | 27.63% | 无 | 0 |  | 52.37
1190 | 10kV怀东04线 | 庞郢01015 | 315 | 58.43% | 无 | 0 |  | 67.9455
1191 | 10kV褚龙11线 | 叶北96007 | 315 | 0.39% | 无 | 0 |  | 250.7715
1192 | 10kV古潘04线 | 水海2号29024 | 50 | 57.8% | 无 | 0 |  | 11.1
1193 | 10kV榴卞07线 | 禹都华庭2号19004 | 630 | 33.64% | 无 | 0 |  | 292.068
1194 | 10kV赵集09线 | 崔圩50014 | 200 | 50.44% | 无 | 0 |  | 59.12
1195 | 10kV瓦四06线 | 河西72006 | 200 | 9.2% | 无 | 0 |  | 141.6
1196 | 10kV高庄07线 | 石元1号67041 | 200 | 38.96% | 无 | 0 |  | 82.08
1197 | 10kV榴卞08线 | 远大未来城1号21001 | 500 | 54.62% | 无 | 0 |  | 126.9
1198 | 10kV榴荆04线 | 阳光都市4号13023 | 630 | 75.97% | 无 | 0 |  | 25.389
1199 | 10kV五岔工业03线 | 江北花园1号18020 | 400 | 46.57% | 无 | 0 |  | 133.72
1200 | 10kV高庄07线 | 金沟南2号67053 | 200 | 41.43% | 无 | 0 |  | 77.14
1201 | 10kV高庄07线 | 金沟南3号67054 | 100 | 77.96% | 无 | 0 |  | 2.04
1202 | 10kV褚龙11线 | 刘桥2号96047 | 200 | 1.04% | 无 | 0 |  | 157.92
1203 | 10kV王圩06线 | 马车队66083 | 200 | 31.99% | 无 | 0 |  | 96.02
1204 | 10kV瓦四06线 | 胡巷72082 | 400 | 12.4% | 无 | 0 |  | 270.4
1205 | 10kV君王07线 | 君王5号73062 | 400 | 13.94% | 无 | 0 |  | 264.24
1206 | 10kV君王07线 | 君王1号73061 | 400 | 37.07% | 无 | 0 |  | 171.72
1207 | 10kV榴泉09线 | 梁郢0p003 | 315 | 46.67% | 无 | 0 |  | 104.9895
1208 | 10kV大成04线 | 红星59091 | 100 | 17.15% | 无 | 0 |  | 62.85
1209 | 10kV高庄07线 | 小元北67080 | 200 | 29.14% | 无 | 0 |  | 101.72
1210 | 10kV潘圩04线 | 东徐2号65069 | 100 | 67.52% | 无 | 0 |  | 12.48
1211 | 10kV万找06线 | 夏庄57024 | 80 | 30.12% | 无 | 0 |  | 39.904
1212 | 10kV燕龙10线 | 钮青40015 | 200 | 4.26% | 无 | 0 |  | 151.48
1213 | 10kV褚尤06线 | 西褚98002 | 400 | 0.43% | 无 | 0 |  | 318.28
1214 | 10kV褚尤06线 | 莲寺98004 | 400 | 0.19% | 无 | 0 |  | 319.24
1215 | 10kV褚尤06线 | 项东2号98009 | 200 | 31.76% | 无 | 0 |  | 96.48
1216 | 10kV仁和05线 | 前邵53004 | 400 | 16.81% | 无 | 0 |  | 252.76
1217 | 10kV淝岭08线 | 东西刘54024 | 200 | 13.17% | 无 | 0 |  | 133.66
1218 | 10kV常北05线 | 北元沟西24007 | 200 | 72.39% | 无 | 0 |  | 15.216
1219 | 10kV龙亢04线 | 西二2号33072 | 200 | 40.74% | 无 | 0 |  | 78.52
1220 | 10kV双桥07线 | 王圩2号48064 | 200 | 0.45% | 无 | 0 |  | 159.1
1221 | 10kV瓦四06线 | 瓦二3号72085 | 200 | 0.39% | 无 | 0 |  | 159.22
1222 | 10kV高庄07线 | 小集1号67002 | 400 | 16.53% | 无 | 0 |  | 253.88
1223 | 10kV高庄07线 | 小集2号67030 | 400 | 14.18% | 无 | 0 |  | 263.28
1224 | 10kV褚香09线 | 马湾东97006 | 200 | 28.73% | 无 | 0 |  | 102.54
1225 | 10kV褚香09线 | 马湾西97004 | 400 | 24.19% | 无 | 0 |  | 223.24
1226 | 10kV褚香09线 | 马西2号97005 | 400 | 0.35% | 无 | 0 |  | 318.6
1227 | 10kV褚香09线 | 桥口97001 | 400 | 17.18% | 无 | 0 |  | 251.28
1228 | 10kV褚高04线 | 大徐2号94002 | 400 | 11.71% | 无 | 0 |  | 273.16
1229 | 10kV看疃06线 | 邵庄53024 | 200 | 0.59% | 无 | 0 |  | 158.82
1230 | 10kV古北07线 | 小农场31027 | 200 | 32.51% | 无 | 0 |  | 94.98
1231 | 10kV杨集08线 | 陶洼1号49021 | 200 | 34.11% | 无 | 0 |  | 91.78
1232 | 10kV高庄07线 | 南徐67074 | 200 | 19.05% | 无 | 0 |  | 121.9
1233 | 10kV邹庙06线 | 圩拐80048 | 100 | 66.59% | 无 | 0 |  | 13.41
1234 | 10kV马路03线 | 梅湖南51029 | 315 | 20.5% | 无 | 0 |  | 187.425
1235 | 10kV古张06线 | 李桥30037 | 200 | 59.69% | 无 | 0 |  | 40.62
1236 | 10kV褚龙11线 | 龙徐2号96031 | 200 | 25.98% | 无 | 0 |  | 108.04
1237 | 10kV藕塘05线 | 胡圩56031 | 400 | 16.87% | 无 | 0 |  | 252.52
1238 | 10kV藕塘05线 | 小杨庄56024 | 200 | 9.76% | 无 | 0 |  | 140.48
1239 | 10kV万陈07线 | 小庄58022 | 250 | 32.68% | 无 | 0 |  | 118.3
1240 | 10kV万找06线 | 开刘58041 | 400 | 11.9% | 无 | 0 |  | 272.4
1241 | 10kV电站04线 | 徐梅2号75027 | 100 | 24.55% | 无 | 0 |  | 55.45
1242 | 10kV徐西07线 | 五姓37024 | 200 | 20.92% | 无 | 0 |  | 118.16
1243 | 10kV徐西07线 | 五姓1号37099 | 200 | 34.21% | 无 | 0 |  | 91.58
1244 | 10kV徐西07线 | 前宗37021 | 200 | 30.14% | 无 | 0 |  | 99.72
1245 | 10kV褚沟03线 | 韩庙3号33031 | 400 | 12.25% | 无 | 0 |  | 271
1246 | 10kV赵集09线 | 赵集1号50038 | 315 | 24.29% | 无 | 0 |  | 175.4865
1247 | 10kV褚龙11线 | 余北2号96015 | 200 | 15.17% | 无 | 0 |  | 129.66
1248 | 10kV沿淝04线 | 常瓦房大队部38014 | 200 | 10.76% | 无 | 0 |  | 138.48
1249 | 10kV王圩06线 | 宋小圩66055 | 200 | 47.92% | 无 | 0 |  | 64.16
1250 | 10kV姚山03线 | 姚山3号78024 | 100 | 65.36% | 无 | 0 |  | 14.64
1251 | 10kV马路03线 | 骆湖2号51039 | 400 | 22.6% | 无 | 0 |  | 229.6
1252 | 10kV常永07线 | 中南闸口25067 | 200 | 0% | 无 | 0 |  | 160
1253 | 10kV河溜05线 | 街道10号60021 | 200 | 43.43% | 无 | 0 |  | 73.14
1254 | 10kV姚山03线 | 姚山光伏发电站78025 | 315 | 27.62% | 无 | 0 |  | 164.997
1255 | 10kV万陈07线 | 前集1号88005 | 200 | 32.27% | 无 | 0 |  | 95.46
1256 | 10kV常廖15线 | 西湖人家小区1号27041 | 500 | 22.42% | 无 | 0 |  | 287.9
1257 | 10kV常廖15线 | 西湖人家小区3号27043 | 400 | 20.38% | 无 | 0 |  | 238.48
1258 | 10kV窑厂07线 | 河溜褚庙新农村61020 | 400 | 39.14% | 无 | 0 |  | 163.44
1259 | 10kV古潘04线 | 庙湖2号29043 | 400 | 15.57% | 无 | 0 |  | 257.72
1260 | 10kV古潘04线 | 庙湖29019 | 400 | 8.59% | 无 | 0 |  | 285.64
1261 | 10kV常北05线 | 张沟1号26020 | 200 | 71.79% | 无 | 0 |  | 16.42
1262 | 10kV常孔13线 | 唐庙4号26012 | 200 | 46.09% | 无 | 0 |  | 67.82
1263 | 10kV潘圩04线 | 林沟南65014 | 200 | 33.01% | 无 | 0 |  | 93.98
1264 | 10kV苏马11线 | 五户北45001 | 200 | 32.78% | 无 | 0 |  | 94.44
1265 | 10kV榴卞07线 | 新河自建区4号19055 | 200 | 50.39% | 无 | 0 |  | 59.22
1266 | 10kV王圩06线 | 大沟东66014 | 200 | 26.47% | 无 | 0 |  | 107.06
1267 | 10kV古潘04线 | 水海南沟2号29022 | 400 | 20.88% | 无 | 0 |  | 236.48
1268 | 10kV王圩06线 | 庙前66007 | 400 | 14.56% | 无 | 0 |  | 261.76
1269 | 10kV古城03线 | 西南郢28013 | 200 | 14.63% | 无 | 0 |  | 130.74
1270 | 10kV常永07线 | 永西4号25035 | 200 | 37.83% | 无 | 0 |  | 84.34
1271 | 10kV榴荆16线 | 火星村11003 | 250 | 9.74% | 无 | 0 |  | 175.65
1272 | 10kV孝仪03线 | 孝南街道42031 | 500 | 15.66% | 无 | 0 |  | 321.7
1273 | 10kV禹庙07线 | 大肖湖2号45022 | 200 | 43.2% | 无 | 0 |  | 73.6
1274 | 10kV褚集08线 | 街东3号95007 | 315 | 0.71% | 无 | 0 |  | 249.7635
1275 | 10kV褚高04线 | 三湖3号94013 | 100 | 57.35% | 无 | 0 |  | 22.65
1276 | 10kV徐南09线 | 张圩37107 | 400 | 12.45% | 无 | 0 |  | 270.2
1277 | 10kV龙亢04线 | 黄洼33056 | 100 | 46.67% | 无 | 0 |  | 33.33
1278 | 10kV马城06线 | 代巷2号44054 | 160 | 47.27% | 无 | 0 |  | 52.368
1279 | 10kV马城街道06线 | 城南2号44051 | 100 | 7.44% | 无 | 0 |  | 72.56
1280 | 10kV茆塘06线 | 庙前3号80071 | 200 | 88.08% | 重载 | 0 |  | -16.16
1281 | 10kV常廖15线 | 廖巷西27040 | 100 | 39.62% | 无 | 0 |  | 40.38
1282 | 10kV魏年07线 | 魏庄街道4号86014 | 400 | 29.55% | 无 | 0 |  | 201.8
1283 | 10kV梨园03线 | 梨园张庄73058 | 200 | 31.42% | 无 | 0 |  | 97.16
1284 | 10kV怀山14线 | 靠山中3号07030 | 315 | 48.19% | 无 | 0 |  | 100.2015
1285 | 10kV高庄07线 | 小元街道67081 | 200 | 23.57% | 无 | 0 |  | 112.86
1286 | 10kV城怀3#06线 | 老四眼井2号16014 | 200 | 51.47% | 无 | 0 |  | 57.06
1287 | 10kV芡唐09线 | 牛王前后张08015 | 200 | 69.23% | 无 | 0 |  | 21.54
1288 | 10kV怀荆11线 | 后韩东0a004 | 315 | 21.79% | 无 | 0 |  | 183.3615
1289 | 10kV马路03线 | 中黄51005 | 200 | 7.51% | 无 | 0 |  | 144.98
1290 | 10kV杨集08线 | 小郭2号49038 | 200 | 37.12% | 无 | 0 |  | 85.76
1291 | 10kV梨园03线 | 梅庄1号73056 | 200 | 1.47% | 无 | 0 |  | 157.06
1292 | 10kV常常03线 | 常坟机械厂22058 | 400 | 26.8% | 无 | 0 |  | 212.8
1293 | 10kV常常03线 | 常坟面包房22059 | 400 | 44.43% | 无 | 0 |  | 142.28
1294 | 10kV常常03线 | 常坟汽车站22060 | 400 | 61.95% | 无 | 0 |  | 72.2
1295 | 10kV包集03线 | 塘沿64011 | 100 | 73.49% | 无 | 0 |  | 6.51
1296 | 10kV包集03线 | 宋小庄64008 | 315 | 63.81% | 无 | 0 |  | 50.9985
1297 | 10kV徐西07线 | 后刘37056 | 100 | 32% | 无 | 0 |  | 48
1298 | 10kV龙亢04线 | 双龙新区33071 | 250 | 25.85% | 无 | 0 |  | 135.375
1299 | 10kV龙亢04线 | 周王1号33092 | 200 | 20.66% | 无 | 0 |  | 118.68
1300 | 10kV褚龙11线 | 叶南2号96028 | 100 | 58.7% | 无 | 0 |  | 21.3
1301 | 10kV汪圩04线 | 孙拐2号79018 | 200 | 49.45% | 无 | 0 |  | 61.1
1302 | 10kV古北07线 | 沈巷2号31041 | 200 | 25.34% | 无 | 0 |  | 109.32
1303 | 10kV王圩06线 | 碾南66021 | 100 | 58.06% | 无 | 0 |  | 21.94
1304 | 10kV河燕06线 | 公司59003 | 200 | 20.82% | 无 | 0 |  | 118.36
1305 | 10kV常常03线 | 涧口移民1号22014 | 200 | 0.67% | 无 | 0 |  | 158.66
1306 | 10kV苏天17线 | 陈郢2号42042 | 200 | 42.48% | 无 | 0 |  | 75.04
1307 | 10kV柳沟07线 | 八大家81022 | 160 | 49.61% | 无 | 0 |  | 48.624
1308 | 10kV淝岭08线 | 刘楼3号54093 | 400 | 10.4% | 无 | 0 |  | 278.4
1309 | 10kV淝岭08线 | 友谊2号54094 | 400 | 17.9% | 无 | 0 |  | 248.4
1310 | 10kV淝岭08线 | 大郢东1号54095 | 400 | 5.65% | 无 | 0 |  | 297.4
1311 | 10kV仁和05线 | 史圩1号53039 | 200 | 34.07% | 无 | 0 |  | 91.86
1312 | 10kV君王07线 | 梁庄73047 | 100 | 38.89% | 无 | 0 |  | 41.11
1313 | 10kV榴卞08线 | 翰林世家3号05036 | 800 | 32.14% | 无 | 0 |  | 382.88
1314 | 10kV榴卞08线 | 翰林世家4号05037 | 800 | 26.03% | 无 | 0 |  | 431.76
1315 | 10kV柳沟07线 | 陈巷3号81029 | 315 | 33.5% | 无 | 0 |  | 146.475
1316 | 10kV怀啤07线 | 水利新村2号07020 | 315 | 35.58% | 无 | 0 |  | 139.923
1317 | 10kV高庄07线 | 三关2号67064 | 315 | 38.29% | 无 | 0 |  | 131.3865
1318 | 10kV潘圩04线 | 曹庄2号65085 | 200 | 28.55% | 无 | 0 |  | 102.9
1319 | 10kV王圩06线 | 乔庙东66042 | 200 | 16.45% | 无 | 0 |  | 127.1
1320 | 10kV新集04线 | 钱河1号52019 | 200 | 34.84% | 无 | 0 |  | 90.32
1321 | 10kV双桥07线 | 圩里2号48029 | 200 | 28.75% | 无 | 0 |  | 102.5
1322 | 10kV常常03线 | 常坟新华书店22054 | 400 | 30.12% | 无 | 0 |  | 199.52
1323 | 10kV榴荆03线 | 移民3号11054 | 250 | 47.96% | 无 | 0 |  | 80.1
1324 | 10kV马路03线 | 中黄移民51027 | 100 | 60.59% | 无 | 0 |  | 19.41
1325 | 10kV双桥07线 | 圩里3号48030 | 200 | 21.62% | 无 | 0 |  | 116.76
1326 | 10kV杨集08线 | 杨集2号49026 | 200 | 0.37% | 无 | 0 |  | 159.26
1327 | 10kV孔津湖05线 | 塘底6号44087 | 200 | 41.88% | 无 | 0 |  | 76.24
1328 | 10kV仁和05线 | 三关1号53040 | 200 | 45.94% | 无 | 0 |  | 68.12
1329 | 10kV仁和05线 | 邵圩1号53041 | 315 | 28.16% | 无 | 0 |  | 163.296
1330 | 10kV茆塘06线 | 邵王村新塘80049 | 200 | 16.96% | 无 | 0 |  | 126.08
1331 | 10kV茆塘06线 | 邵王新村2号80050 | 200 | 8.87% | 无 | 0 |  | 142.26
1332 | 10kV魏张10线 | 张店村2号82044 | 200 | 44.83% | 无 | 0 |  | 70.34
1333 | 10kV怀山14线 | 水泥厂南15005 | 100 | 26.67% | 无 | 0 |  | 53.33
1334 | 10kV褚集05线 | 姚庄2号50050 | 200 | 83.42% | 重载 | 0 |  | -6.84
1335 | 10kV新集04线 | 新集新村52018 | 200 | 41.39% | 无 | 0 |  | 77.22
1336 | 10kV马路03线 | 中黄新村51028 | 100 | 62.82% | 无 | 0 |  | 17.18
1337 | 10kV双桥07线 | 张巷48031 | 315 | 32.24% | 无 | 0 |  | 150.444
1338 | 10kV杨集08线 | 王营1号49029 | 200 | 28.77% | 无 | 0 |  | 102.46
1339 | 10kV瓦四06线 | 永佛后圩72045 | 200 | 26.91% | 无 | 0 |  | 106.18
1340 | 10kV孔津湖05线 | 范庄2号44099 | 200 | 20.32% | 无 | 0 |  | 119.36
1341 | 10kV茆塘06线 | 邵王新村1号80058 | 200 | 34.54% | 无 | 0 |  | 90.92
1342 | 10kV姚山03线 | 张巷78005 | 315 | 37.97% | 无 | 0 |  | 132.3945
1343 | 10kV沿淝04线 | 东刘1号38020 | 200 | 11.76% | 无 | 0 |  | 136.48
1344 | 10kV潘圩04线 | 火庙2号65062 | 315 | 0.64% | 无 | 0 |  | 249.984
1345 | 10kV徐韩10线 | 南场37112 | 200 | 30.64% | 无 | 0 |  | 98.72
1346 | 10kV燕龙10线 | 李圩41002 | 315 | 34.51% | 无 | 0 |  | 143.2935
1347 | 10kV怀城1#06线 | 蔬菜公司03008 | 250 | 38.65% | 无 | 0 |  | 103.375
1348 | 10kV邹庙06线 | 瓦房3号77005 | 200 | 26.52% | 无 | 0 |  | 106.96
1349 | 10kV常廖15线 | 老圩2号27032 | 315 | 33.15% | 无 | 0 |  | 147.5775
1350 | 10kV魏张10线 | 荒地82007 | 100 | 86.22% | 重载 | 0 |  | -6.224
1351 | 10kV刘圩07线 | 叶刘西1号58001 | 200 | 46.32% | 无 | 0 |  | 67.36
1352 | 10kV徐西07线 | 方庄37098 | 100 | 58.84% | 无 | 0 |  | 21.16
1353 | 10kV刘圩07线 | 土楼1号58080 | 200 | 27.41% | 无 | 0 |  | 105.18
1354 | 10kV淝岭08线 | 高嘴1号54075 | 200 | 27.97% | 无 | 0 |  | 104.06
1355 | 10kV高庄07线 | 金沟南1号67052 | 315 | 20.44% | 无 | 0 |  | 187.614
1356 | 10kV看疃06线 | 乡粮变54043 | 200 | 35.62% | 无 | 0 |  | 88.76
1357 | 10kV看疃06线 | 葛园54027 | 100 | 55.96% | 无 | 0 |  | 24.04
1358 | 10kV淝岭08线 | 岭集54058 | 315 | 17.9% | 无 | 0 |  | 195.615
1359 | 10kV马城06线 | 农场一队44034 | 100 | 54.91% | 无 | 0 |  | 25.09
1360 | 10kV怀禹19线 | 圣泉路06018 | 250 | 21.22% | 无 | 0 |  | 146.95
1361 | 10kV马城街道06线 | 街东2号44046 | 315 | 43.07% | 无 | 0 |  | 116.3295
1362 | 10kV王圩06线 | 小郢南66040 | 200 | 21.59% | 无 | 0 |  | 116.82
1363 | 10kV芡唐09线 | 牛王黑郢08016 | 315 | 26.97% | 无 | 0 |  | 167.0445
1364 | 10kV燕龙10线 | 吕浅2号62028 | 200 | 37.52% | 无 | 0 |  | 84.96
1365 | 10kV沿淝04线 | 钮南2号38028 | 200 | 24.39% | 无 | 0 |  | 111.22
1366 | 10kV梨园03线 | 后梨元73043 | 100 | 71.38% | 无 | 0 |  | 8.62
1367 | 10kV常常03线 | 常坟1号22019 | 400 | 42.58% | 无 | 0 |  | 149.68
1368 | 10kV藕塘05线 | 陆新56067 | 100 | 89.79% | 重载 | 0 |  | -9.792
1369 | 10kV燕集05线 | 团湖东39005 | 200 | 36.07% | 无 | 0 |  | 87.86
1370 | 10kV常孔13线 | 联淮2号26016 | 200 | 81.18% | 重载 | 0 |  | -2.36
1371 | 10kV潘圩04线 | 严庄65020 | 200 | 35.59% | 无 | 0 |  | 88.82
1372 | 10kV潘圩04线 | 崔圩65025 | 200 | 17.1% | 无 | 0 |  | 125.8
1373 | 10kV苏禹13线 | 李山洼3号45025 | 100 | 54.22% | 无 | 0 |  | 25.78
1374 | 10kV榴荆16线 | 新星石家11034 | 100 | 31.98% | 无 | 0 |  | 48.02
1375 | 10kV常遇10线 | 中圩4号22041 | 315 | 36.77% | 无 | 0 |  | 136.1745
1376 | 10kV瓦四06线 | 瓦二2号72023 | 160 | 38.18% | 无 | 0 |  | 66.912
1377 | 10kV潘圩04线 | 易巷65056 | 200 | 78.15% | 无 | 0 |  | 3.7
1378 | 10kV瓦四06线 | 瓦一陈庄72066 | 100 | 30.48% | 无 | 0 |  | 49.52
1379 | 10kV王圩06线 | 乔庙西66043 | 200 | 39.23% | 无 | 0 |  | 81.54
1380 | 10kV芡沈08线 | 支湖公用变3号08064 | 100 | 34.89% | 无 | 0 |  | 45.11
1381 | 10kV褚集05线 | 胜利1号50052 | 200 | 29.54% | 无 | 0 |  | 100.92
1382 | 10kV芡唐09线 | 大庙3号08065 | 200 | 42.08% | 无 | 0 |  | 75.84
1383 | 10kV汪圩04线 | 南圩2号79019 | 160 | 39.84% | 无 | 0 |  | 64.256
1384 | 10kV魏张10线 | 张除2号82045 | 200 | 37.08% | 无 | 0 |  | 85.84
1385 | 10kV高庄07线 | 圩子67017 | 100 | 15.89% | 无 | 0 |  | 64.11
1386 | 10kV河双08线 | 新张圩63027 | 200 | 67.04% | 无 | 0 |  | 25.92
1387 | 10kV荆城2#10线 | 耿安2号12010 | 315 | 30.96% | 无 | 0 |  | 154.476
1388 | 10kV常永07线 | 王咀25016 | 200 | 8.19% | 无 | 0 |  | 143.62
1389 | 10kV常遇10线 | 易家22004 | 400 | 24.17% | 无 | 0 |  | 223.32
1390 | 10kV徐西07线 | 钞湖街道37080 | 400 | 69.39% | 无 | 0 |  | 42.44
1391 | 10kV王圩06线 | 胡庄66084 | 400 | 14.79% | 无 | 0 |  | 260.84
1392 | 10kV龙亢04线 | 支严二2号33091 | 200 | 30.01% | 无 | 0 |  | 99.98
1393 | 10kV仁和05线 | 邵楼2号53051 | 100 | 36.24% | 无 | 0 |  | 43.76
1394 | 10kV褚龙11线 | 余北3号96032 | 200 | 25.34% | 无 | 0 |  | 109.32
1395 | 10kV褚香09线 | 后桥97020 | 100 | 67.65% | 无 | 0 |  | 12.35
1396 | 10kV马路03线 | 浦家新村51030 | 200 | 38.14% | 无 | 0 |  | 83.72
1397 | 10kV褚高04线 | 赵庄4号94022 | 200 | 15.76% | 无 | 0 |  | 128.48
1398 | 10kV石庙08线 | 胡疃7号77070 | 200 | 48.83% | 无 | 0 |  | 62.34
1399 | 10kV褚龙11线 | 门北3号96033 | 400 | 18.6% | 无 | 0 |  | 245.6
1400 | 10kV燕双08线 | 蒲东41006 | 200 | 12.66% | 无 | 0 |  | 134.68
1401 | 10kV常遇10线 | 新大门22049 | 315 | 19.24% | 无 | 0 |  | 191.394
1402 | 10kV大成04线 | 赵湖2号59051 | 400 | 12.27% | 无 | 0 |  | 270.92
1403 | 10kV潘圩04线 | 东周西65109 | 100 | 53.46% | 无 | 0 |  | 26.54
1404 | 10kV古城03线 | 三岔路6号28025 | 200 | 65.68% | 无 | 0 |  | 28.64
1405 | 10kV石庙08线 | 五棚1号77049 | 200 | 26.02% | 无 | 0 |  | 107.96
1406 | 10kV燕双08线 | 蒲东1号41026 | 200 | 15.31% | 无 | 0 |  | 129.38
1407 | 10kV孔津湖05线 | 大杨家3号44096 | 200 | 31.86% | 无 | 0 |  | 96.28
1408 | 10kV古北07线 | 香店2号31063 | 200 | 37.07% | 无 | 0 |  | 85.86
1409 | 10kV石庙08线 | 五棚2号77050 | 200 | 26.7% | 无 | 0 |  | 106.6
1410 | 10kV唐店09线 | 付小郢63044 | 160 | 46.63% | 无 | 0 |  | 53.392
1411 | 10kV河溜05线 | 潘郢60011 | 200 | 23.33% | 无 | 0 |  | 113.34
1412 | 10kV河溜05线 | 谢郢1号60023 | 200 | 18.14% | 无 | 0 |  | 123.72
1413 | 10kV常遇08线 | 联淮北76002 | 400 | 30.68% | 无 | 0 |  | 197.28
1414 | 10kV苏天17线 | 洪集42006 | 200 | 46.7% | 无 | 0 |  | 66.6
1415 | 10kV怀徐05线 | 水产局02012 | 315 | 23.88% | 无 | 0 |  | 176.778
1416 | 10kV姚山03线 | 张巷1号78049 | 315 | 27.9% | 无 | 0 |  | 164.115
1417 | 10kV孙刘09线 | 湾北台区55063 | 400 | 20.03% | 无 | 0 |  | 239.88
1418 | 10kV路心04线 | 阜庙1号46015 | 80 | 78.59% | 无 | 0 |  | 1.1264
1419 | 10kV常永07线 | 北元2号25023 | 400 | 38.49% | 无 | 0 |  | 166.04
1420 | 10kV看疃06线 | 圩东54008 | 30 | 55.49% | 无 | 0 |  | 7.353
1421 | 10kV怀体13线 | 农资公司07010 | 315 | 53.45% | 无 | 0 |  | 83.6325
1422 | 10kV魏街05线 | 魏庄街道3号85003 | 315 | 69.09% | 无 | 0 |  | 34.3665
1423 | 10kV怀城4#10线 | 万锦翠庭07003 | 500 | 51.99% | 无 | 0 |  | 140.05
1424 | 10kV怀城4#10线 | 万锦翠庭2号07015 | 315 | 69.58% | 无 | 0 |  | 32.823
1425 | 10kV怀城4#10线 | 健康路07009 | 630 | 51.26% | 无 | 0 |  | 181.062
1426 | 10kV徐南09线 | 王圩37044 | 400 | 14.74% | 无 | 0 |  | 261.04
1427 | 10kV街道04线 | 陈永路71031 | 200 | 65.84% | 无 | 0 |  | 28.32
1428 | 10kV魏街05线 | 魏庄街道2号西85008 | 400 | 31.93% | 无 | 0 |  | 192.28
1429 | 10kV卞榴11线 | 新城区19018 | 200 | 62.78% | 无 | 0 |  | 34.44
1430 | 10kV刘集06线 | 孙庄1号55039 | 160 | 45.57% | 无 | 0 |  | 55.088
1431 | 10kV怀城4#10线 | 健康小区07004 | 400 | 48.75% | 无 | 0 |  | 125
1432 | 10kV榴卞07线 | 书香门第3号19037 | 630 | 21.33% | 无 | 0 |  | 369.621
1433 | 10kV常遇08线 | 邹庙街道2号76018 | 400 | 49.95% | 无 | 0 |  | 120.2
1434 | 10kV常永07线 | 南湖1号25048 | 315 | 9.65% | 无 | 0 |  | 221.6025
1435 | 10kV看疃06线 | 小沟1号53032 | 100 | 58.13% | 无 | 0 |  | 21.87
1436 | 10kV燕龙10线 | 惠岗62023 | 315 | 27.86% | 无 | 0 |  | 164.241
1437 | 10kV唐店09线 | 杜湾2号63054 | 100 | 29.8% | 无 | 0 |  | 50.2
1438 | 10kV万万04线 | 万福南6号91003 | 400 | 43.64% | 无 | 0 |  | 145.44
1439 | 10kV榴荆14线 | 许桥3号12019 | 200 | 56.88% | 无 | 0 |  | 46.24
1440 | 10kV高庄07线 | 圩子1号67084 | 200 | 19% | 无 | 0 |  | 122
1441 | 10kV万回05线 | 随圩5号58072 | 200 | 25.96% | 无 | 0 |  | 108.08
1442 | 10kV刘集06线 | 周集55015 | 200 | 54.63% | 无 | 0 |  | 50.74
1443 | 10kV怀城1#06线 | 嘉富新城小区15号03026 | 800 | 13.5% | 无 | 0 |  | 532
1444 | 10kV徐西07线 | 钮李37015 | 100 | 23.17% | 无 | 0 |  | 56.83
1445 | 10kV徐龙12线 | 小张湖37006 | 200 | 33.6% | 无 | 0 |  | 92.8
1446 | 10kV徐南09线 | 新集南37055 | 315 | 55.7% | 无 | 0 |  | 76.545
1447 | 10kV汪圩04线 | 史桥79001 | 315 | 31.2% | 无 | 0 |  | 153.72
1448 | 10kV农场08线 | 龙亢农场公交路36024 | 400 | 43.72% | 无 | 0 |  | 145.12
1449 | 10kV常孔13线 | 新集5号26028 | 200 | 38.68% | 无 | 0 |  | 82.64
1450 | 10kV看疃06线 | 葛园2号54078 | 200 | 15.74% | 无 | 0 |  | 128.52
1451 | 10kV瓦四06线 | 瓦一崔圩72075 | 200 | 19.53% | 无 | 0 |  | 120.94
1452 | 10kV仁和05线 | 白莲2号53042 | 200 | 22.26% | 无 | 0 |  | 115.48
1453 | 10kV仁和05线 | 七姓3号53043 | 100 | 29% | 无 | 0 |  | 51
1454 | 10kV卞苏06线 | 翟郢中1号20049 | 400 | 18.57% | 无 | 0 |  | 245.72
1455 | 10kV徐韩10线 | 韩东37067 | 200 | 49.04% | 无 | 0 |  | 61.92
1456 | 10kV卞苏06线 | 翟郢西1号20050 | 400 | 22.33% | 无 | 0 |  | 230.68
1457 | 10kV卞苏06线 | 翟郢东1号20051 | 200 | 24.91% | 无 | 0 |  | 110.18
1458 | 10kV万刘09线 | 计徐1号58091 | 200 | 42.93% | 无 | 0 |  | 74.14
1459 | 10kV刘圩07线 | 殷集南57001 | 315 | 49.33% | 无 | 0 |  | 96.6105
1460 | 10kV常常03线 | 菜圩西22044 | 315 | 57.79% | 无 | 0 |  | 69.9615
1461 | 10kV高庄07线 | 后郢67085 | 200 | 11.7% | 无 | 0 |  | 136.6
1462 | 10kV马路03线 | 姚庄51043 | 100 | 11.5% | 无 | 0 |  | 68.5
1463 | 10kV万回05线 | 随圩58029 | 200 | 32.79% | 无 | 0 |  | 94.42
1464 | 10kV燕集05线 | 老庄东2号39030 | 200 | 38.2% | 无 | 0 |  | 83.6
1465 | 10kV淝岭08线 | 万家台区54007 | 200 | 57.41% | 无 | 0 |  | 45.18
1466 | 10kV邹庙06线 | 前拐队80019 | 200 | 39.9% | 无 | 0 |  | 80.2
1467 | 10kV河溜05线 | 毛园1号60035 | 200 | 38.48% | 无 | 0 |  | 83.04
1468 | 10kV常北05线 | 李圩2号26059 | 200 | 54.49% | 无 | 0 |  | 51.02
1469 | 10kV向阳05线 | 街道西34016 | 315 | 72.8% | 无 | 0 |  | 22.68
1470 | 10kV褚沟03线 | 邵郢34014 | 200 | 9.81% | 无 | 0 |  | 140.38
1471 | 10kV新城04线 | 贡湾东43010 | 200 | 42.97% | 无 | 0 |  | 74.06
1472 | 10kV褚集05线 | 赵桥2号47001 | 315 | 15.94% | 无 | 0 |  | 201.789
1473 | 10kV包集03线 | 振兴花园64017 | 160 | 80.32% | 重载 | 0 |  | -0.512
1474 | 10kV榴荆15线 | 杨家13020 | 200 | 6.17% | 无 | 0 |  | 147.66
1475 | 10kV潘圩04线 | 包集街道1号64023 | 500 | 75.3% | 无 | 0 |  | 23.5
1476 | 10kV孙刘09线 | 湾西台区55030 | 200 | 27.82% | 无 | 0 |  | 104.36
1477 | 10kV河燕06线 | 街道11号61015 | 400 | 57.97% | 无 | 0 |  | 88.12
1478 | 10kV魏街05线 | 魏庄街道5号85004 | 400 | 44.34% | 无 | 0 |  | 142.64
1479 | 10kV潘圩04线 | 东周65017 | 200 | 53.96% | 无 | 0 |  | 52.08
1480 | 10kV潘圩04线 | 腊条65035 | 80 | 44.8% | 无 | 0 |  | 28.16
1481 | 10kV潘圩04线 | 余店65010 | 200 | 41.41% | 无 | 0 |  | 77.18
1482 | 10kV大成04线 | 黄湖59098 | 100 | 31.25% | 无 | 0 |  | 48.75
1483 | 10kV街道04线 | 陈四2号71006 | 315 | 0.45% | 无 | 0 |  | 250.5825
1484 | 10kV榴荆14线 | 五岔尹家组11035 | 250 | 18.9% | 无 | 0 |  | 152.75
1485 | 10kV榴荆14线 | 普渡3号13018 | 500 | 49.6% | 无 | 0 |  | 152
1486 | 10kV项场05线 | 龙亢农场四分厂36007 | 500 | 44.86% | 无 | 0 |  | 175.7
1487 | 10kV农场08线 | 龙亢农场泡桐新村36011 | 315 | 50.21% | 无 | 0 |  | 93.8385
1488 | 10kV榴荆14线 | 庙西2号13022 | 160 | 15.85% | 无 | 0 |  | 102.64
1489 | 10kV燕集05线 | 陈圩39029 | 200 | 32.81% | 无 | 0 |  | 94.38
1490 | 10kV常常03线 | 菜圩3号22011 | 315 | 0.86% | 无 | 0 |  | 249.291
1491 | 10kV河燕06线 | 莲花59026 | 200 | 38.3% | 无 | 0 |  | 83.4
1492 | 10kV古张06线 | 杨拐2号30028 | 400 | 19.16% | 无 | 0 |  | 243.36
1493 | 10kV古城03线 | 宋家二号28018 | 100 | 54.57% | 无 | 0 |  | 25.43
1494 | 10kV君王07线 | 北楼73013 | 315 | 24.74% | 无 | 0 |  | 174.069
1495 | 10kV榴荆14线 | 五岔1台12001 | 315 | 33.97% | 无 | 0 |  | 144.9945
1496 | 10kV孙刘09线 | 陈联3号55034 | 200 | 41.05% | 无 | 0 |  | 77.9
1497 | 10kV刘圩07线 | 叶刘东2号58076 | 200 | 14.42% | 无 | 0 |  | 131.16
1498 | 10kV褚尤06线 | 尤家3号98024 | 200 | 0.67% | 无 | 0 |  | 158.66
1499 | 10kV大成04线 | 王圩2号59064 | 200 | 36.54% | 无 | 0 |  | 86.92
1500 | 10kV芡唐09线 | 猴洞东08024 | 200 | 32.55% | 无 | 0 |  | 94.9
1501 | 10kV褚沟03线 | 韩庄34004 | 200 | 52.6% | 无 | 0 |  | 54.8
1502 | 10kV河双08线 | 罗新庄2号63049 | 200 | 39.37% | 无 | 0 |  | 81.26
1503 | 10kV常孔13线 | 孔岗4号26058 | 200 | 0.83% | 无 | 0 |  | 158.34
1504 | 10kV君王07线 | 君王新村1号73034 | 200 | 30.32% | 无 | 0 |  | 99.36
1505 | 10kV双桥07线 | 大刘48012 | 200 | 26.89% | 无 | 0 |  | 106.22
1506 | 10kV项场05线 | 龙亢农场农贸大市场C区36006 | 630 | 14% | 无 | 0 |  | 415.8
1507 | 10kV看疃06线 | 李湖1号54071 | 100 | 40.89% | 无 | 0 |  | 39.11
1508 | 10kV茆塘06线 | 找郢街南80029 | 315 | 25.2% | 无 | 0 |  | 172.62
1509 | 10kV淝岭08线 | 明庄54049 | 100 | 16.89% | 无 | 0 |  | 63.11
1510 | 10kV怀城3#09线 | 供电公司06013 | 500 | 35.95% | 无 | 0 |  | 220.25
1511 | 10kV孔津湖05线 | 梅姚2号44006 | 315 | 41.44% | 无 | 0 |  | 121.464
1512 | 10kV孔津湖05线 | 庙前44038 | 200 | 17.22% | 无 | 0 |  | 125.56
1513 | 10kV城怀3#06线 | 衙前街16009 | 315 | 33.98% | 无 | 0 |  | 144.963
1514 | 10kV常遇08线 | 沟北76004 | 200 | 66.8% | 无 | 0 |  | 26.4
1515 | 10kV潘圩04线 | 方马2号65082 | 200 | 21.22% | 无 | 0 |  | 117.56
1516 | 10kV孝仪03线 | 后刘42045 | 200 | 46.62% | 无 | 0 |  | 66.76
1517 | 10kV淝岭08线 | 三沟1号54079 | 200 | 21.58% | 无 | 0 |  | 116.84
1518 | 10kV王圩06线 | 王圩街道东66058 | 200 | 50.57% | 无 | 0 |  | 58.86
1519 | 10kV龙亢04线 | 红庙二2号33090 | 315 | 63.28% | 无 | 0 |  | 52.668
1520 | 10kV王圩06线 | 王圩街道西66059 | 200 | 31.59% | 无 | 0 |  | 96.82
1521 | 10kV新城04线 | 朱东6号43032 | 100 | 0.71% | 无 | 0 |  | 79.29
1522 | 10kV古潘04线 | 农中29007 | 100 | 13.52% | 无 | 0 |  | 66.48
1523 | 10kV褚沟03线 | 苏二33026 | 100 | 39.97% | 无 | 0 |  | 40.03
1524 | 10kV徐韩10线 | 后秦37046 | 100 | 55.59% | 无 | 0 |  | 24.41
1525 | 10kV徐韩10线 | 小褚湖37001 | 100 | 28.61% | 无 | 0 |  | 51.39
1526 | 10kV褚集05线 | 湾西50003 | 100 | 0.49% | 无 | 0 |  | 79.51
1527 | 10kV仁和05线 | 史圩53023 | 200 | 48.12% | 无 | 0 |  | 63.76
1528 | 10kV仁和05线 | 七姓53007 | 200 | 21.39% | 无 | 0 |  | 117.22
1529 | 10kV包集03线 | 电信61054 | 400 | 25.08% | 无 | 0 |  | 219.68
1530 | 10kV仁和05线 | 大庄户53006 | 50 | 48.64% | 无 | 0 |  | 15.68
1531 | 10kV包集03线 | 政府南61055 | 400 | 77.61% | 无 | 0 |  | 9.56
1532 | 10kV看疃06线 | 胡圩54032 | 100 | 44.3% | 无 | 0 |  | 35.7
1533 | 10kV淝岭08线 | 韩王胡54029 | 100 | 13.92% | 无 | 0 |  | 66.08
1534 | 10kV街道04线 | 街东台区71030 | 315 | 66.3% | 无 | 0 |  | 43.155
1535 | 10kV看疃06线 | 八里张54017 | 200 | 38.81% | 无 | 0 |  | 82.38
1536 | 10kV淝岭08线 | 贾巷54037 | 100 | 87.2% | 重载 | 0 |  | -7.2
1537 | 10kV淝岭08线 | 友谊54012 | 100 | 64.36% | 无 | 0 |  | 15.64
1538 | 10kV赵集09线 | 张炮楼50009 | 200 | 58.77% | 无 | 0 |  | 42.46
1539 | 10kV褚香09线 | 柳湖97016 | 100 | 62.76% | 无 | 0 |  | 17.24
1540 | 10kV马路03线 | 常湖51014 | 400 | 10.45% | 无 | 0 |  | 278.2
1541 | 10kV马路03线 | 郝庄51003 | 50 | 37.4% | 无 | 0 |  | 21.3
1542 | 10kV新集04线 | 钱河52006 | 200 | 32.74% | 无 | 0 |  | 94.52
1543 | 10kV唐店09线 | 劳庙1号63020 | 200 | 12.46% | 无 | 0 |  | 135.08
1544 | 10kV河双08线 | 马厂63009 | 200 | 40.71% | 无 | 0 |  | 78.58
1545 | 10kV唐店09线 | 劳庙2号63021 | 200 | 50.63% | 无 | 0 |  | 58.74
1546 | 10kV唐店09线 | 圣湾63004 | 100 | 28.21% | 无 | 0 |  | 51.79
1547 | 10kV刘集06线 | 常庄55028 | 400 | 8.81% | 无 | 0 |  | 284.76
1548 | 10kV孙刘09线 | 梅郢东55007 | 100 | 38.02% | 无 | 0 |  | 41.98
1549 | 10kV孙刘09线 | 梅郢新村0v004 | 200 | 0.18% | 无 | 0 |  | 159.64
1550 | 10kV兰桥04线 | 花元北56004 | 100 | 44.85% | 无 | 0 |  | 35.15
1551 | 10kV大成04线 | 大成3号59041 | 200 | 68.09% | 无 | 0 |  | 23.82
1552 | 10kV大成04线 | 杨湖北59018 | 200 | 19.95% | 无 | 0 |  | 120.1
1553 | 10kV大成04线 | 未台59060 | 100 | 33.71% | 无 | 0 |  | 46.29
1554 | 10kV大成04线 | 团塘新庄59038 | 200 | 24.99% | 无 | 0 |  | 110.02
1555 | 10kV河燕06线 | 王庄户59010 | 100 | 0.58% | 无 | 0 |  | 79.42
1556 | 10kV大成04线 | 前河59033 | 100 | 31.77% | 无 | 0 |  | 48.23
1557 | 10kV窑厂07线 | 褚庙北61010 | 100 | 34.39% | 无 | 0 |  | 45.61
1558 | 10kV大成04线 | 城南59097 | 100 | 5.26% | 无 | 0 |  | 74.74
1559 | 10kV窑厂07线 | 葛山中61006 | 400 | 13.79% | 无 | 0 |  | 264.84
1560 | 10kV河溜05线 | 陈沟北60013 | 100 | 45.68% | 无 | 0 |  | 34.32
1561 | 10kV兰桥04线 | 吴庙西56013 | 200 | 58.9% | 无 | 0 |  | 42.2
1562 | 10kV藕塘05线 | 杨圩新56022 | 100 | 22.8% | 无 | 0 |  | 57.2
1563 | 10kV藕塘05线 | 潘家岗56038 | 100 | 35.25% | 无 | 0 |  | 44.75
1564 | 10kV芡沙11线 | 四门2号01044 | 315 | 18.71% | 无 | 0 |  | 193.0635
1565 | 10kV藕塘05线 | 新孙家56014 | 100 | 17.88% | 无 | 0 |  | 62.12
1566 | 10kV万陈07线 | 沟南58018 | 400 | 16.81% | 无 | 0 |  | 252.76
1567 | 10kV褚高04线 | 赵庄3号94023 | 200 | 25.09% | 无 | 0 |  | 109.82
1568 | 10kV芡怀10线 | 铁郢二台01045 | 400 | 15.11% | 无 | 0 |  | 259.56
1569 | 10kV石庙08线 | 彭西庙拐77053 | 100 | 61.67% | 无 | 0 |  | 18.33
1570 | 10kV马路03线 | 官庄2号51031 | 200 | 13.18% | 无 | 0 |  | 133.64
1571 | 10kV看疃06线 | 小圩2号54086 | 200 | 29.51% | 无 | 0 |  | 100.98
1572 | 10kV徐圩09线 | 陆西37150 | 200 | 18.52% | 无 | 0 |  | 122.96
1573 | 10kV潘圩04线 | 陈圩东65112 | 400 | 8.91% | 无 | 0 |  | 284.36
1574 | 10kV褚高04线 | 赵庄94024 | 200 | 20.49% | 无 | 0 |  | 119.02
1575 | 10kV常北05线 | 常桥卢庄26077 | 200 | 35.74% | 无 | 0 |  | 88.52
1576 | 10kV常北05线 | 楼庙东26079 | 200 | 80.57% | 重载 | 0 |  | -1.14
1577 | 10kV常北05线 | 常桥陈圩26076 | 315 | 21.76% | 无 | 0 |  | 183.456
1578 | 10kV常孔13线 | 拐集西26078 | 200 | 63.8% | 无 | 0 |  | 32.4
1579 | 10kV常北05线 | 岗陈北24013 | 315 | 41.15% | 无 | 0 |  | 122.3775
1580 | 10kV褚集08线 | 街东95005 | 400 | 41.04% | 无 | 0 |  | 155.84
1581 | 10kV褚集08线 | 街东4号95008 | 400 | 14.17% | 无 | 0 |  | 263.32
1582 | 10kV马路03线 | 中黄2号51042 | 200 | 21.9% | 无 | 0 |  | 116.2
1583 | 10kV仁和05线 | 邵楼1号53060 | 400 | 12.03% | 无 | 0 |  | 271.88
1584 | 10kV仁和05线 | 邵楼3号53061 | 200 | 27.01% | 无 | 0 |  | 105.98
1585 | 10kV褚高04线 | 张庄94025 | 200 | 20.99% | 无 | 0 |  | 118.02
1586 | 10kV褚集05线 | 赵炮楼50061 | 200 | 24.56% | 无 | 0 |  | 110.88
1587 | 10kV新集04线 | 李桥52003 | 200 | 18.52% | 无 | 0 |  | 122.96
1588 | 10kV潘圩04线 | 陈圩65049 | 400 | 9.89% | 无 | 0 |  | 280.44
1589 | 10kV古北07线 | 香店台区31036 | 200 | 24.14% | 无 | 0 |  | 111.72
1590 | 10kV杨集08线 | 乔庄49040 | 200 | 17.54% | 无 | 0 |  | 124.92
1591 | 10kV芡沙11线 | 龙窝3号01039 | 200 | 18.15% | 无 | 0 |  | 123.7
1592 | 10kV孔津湖05线 | 甲由店44025 | 400 | 17.1% | 无 | 0 |  | 251.6
1593 | 10kV芡沙11线 | 龙窝5号01041 | 200 | 20.75% | 无 | 0 |  | 118.5
1594 | 10kV茆塘06线 | 邵王3号80017 | 400 | 12.19% | 无 | 0 |  | 271.24
1595 | 10kV芡沙11线 | 东圩2号01043 | 100 | 14.81% | 无 | 0 |  | 65.19
1596 | 10kV卞苏06线 | 蔡郢西台20025 | 200 | 53.18% | 无 | 0 |  | 53.64
1597 | 10kV常遇08线 | 邹庙3号76064 | 400 | 18.28% | 无 | 0 |  | 246.88
1598 | 10kV古城03线 | 刘滩2号28033 | 400 | 18.41% | 无 | 0 |  | 246.36
1599 | 10kV褚龙11线 | 门北4号96042 | 200 | 0% | 无 | 0 |  | 160
1600 | 10kV苏园2#09线 | 黄疃4号43026 | 400 | 13.77% | 无 | 0 |  | 264.92
1601 | 10kV苏集07线 | 红庙北20043 | 160 | 40.4% | 无 | 0 |  | 63.36
1602 | 10kV古北07线 | 后尹31066 | 200 | 25.43% | 无 | 0 |  | 109.14
1603 | 10kV褚尤06线 | 新圩1号98025 | 315 | 31.34% | 无 | 0 |  | 153.279
1604 | 10kV包集03线 | 木材区2号64030 | 315 | 64.23% | 无 | 0 |  | 49.6755
1605 | 10kV王圩06线 | 藕塘沟西66056 | 200 | 21.31% | 无 | 0 |  | 117.38
1606 | 10kV高庄07线 | 桥口1号67075 | 200 | 25.98% | 无 | 0 |  | 108.04
1607 | 10kV五岔镇04线 | 后湾4号18030 | 200 | 63.1% | 无 | 0 |  | 33.8
1608 | 10kV路心04线 | 后徐46030 | 200 | 16.07% | 无 | 0 |  | 127.86
1609 | 10kV常廖15线 | 柴沟2号27049 | 100 | 27.46% | 无 | 0 |  | 52.54
1610 | 10kV常北05线 | 楼庙2号26084 | 200 | 47.03% | 无 | 0 |  | 65.94
1611 | 10kV赵集09线 | 赵集3号50067 | 160 | 83.17% | 重载 | 0 |  | -5.072
1612 | 10kV燕龙10线 | 文化站小区62036 | 315 | 51.62% | 无 | 0 |  | 89.397
1613 | 10kV燕龙10线 | 卫生院小区62037 | 400 | 0.53% | 无 | 0 |  | 317.88
1614 | 10kV褚集05线 | 赵炮楼2号50060 | 200 | 26.05% | 无 | 0 |  | 107.9
1615 | 10kV褚集05线 | 姚庄50018 | 200 | 35.33% | 无 | 0 |  | 89.34
1616 | 10kV万陈07线 | 前集2号88006 | 50 | 1.66% | 无 | 0 |  | 39.17
1617 | 10kV古北07线 | 草寺南圩2号31001 | 100 | 41.6% | 无 | 0 |  | 38.4
1618 | 10kV燕龙10线 | 付庄62008 | 100 | 88.47% | 重载 | 0 |  | -8.472
1619 | 10kV芡怀10线 | 大郢01020 | 200 | 44.66% | 无 | 0 |  | 70.68
1620 | 10kV包集03线 | 塘沿2号64012 | 315 | 64.4% | 无 | 0 |  | 49.14
1621 | 10kV怀禹16线 | 人民商场05006 | 400 | 47.32% | 无 | 0 |  | 130.72
1622 | 10kV怀徐05线 | 新庄02001 | 315 | 38.69% | 无 | 0 |  | 130.1265
1623 | 10kV团湖06线 | 新三河40014 | 160 | 33.27% | 无 | 0 |  | 74.768
1624 | 10kV万万04线 | 张刘北57044 | 200 | 32.97% | 无 | 0 |  | 94.06
1625 | 10kV河溜05线 | 张郢2号60045 | 200 | 41.27% | 无 | 0 |  | 77.46
1626 | 10kV刘圩07线 | 汪巷街道58084 | 400 | 25.15% | 无 | 0 |  | 219.4
1627 | 10kV刘圩07线 | 汪巷58085 | 200 | 31.28% | 无 | 0 |  | 97.44
1628 | 10kV刘圩07线 | 韩庄58086 | 100 | 21.6% | 无 | 0 |  | 58.4
1629 | 10kV刘圩07线 | 土楼58087 | 200 | 35.87% | 无 | 0 |  | 88.26
1630 | 10kV刘圩07线 | 叹庄58088 | 200 | 16.29% | 无 | 0 |  | 127.42
1631 | 10kV万回05线 | 小湖队89003 | 200 | 27.26% | 无 | 0 |  | 105.48
1632 | 10kV大成04线 | 杨湖南59082 | 200 | 28.63% | 无 | 0 |  | 102.74
1633 | 10kV荆榴09线 | 怀远县邵圩安置小区A区2号11038 | 630 | 19.55% | 无 | 0 |  | 380.835
1634 | 10kV燕龙10线 | 双沟农贸市场62022 | 200 | 1.07% | 无 | 0 |  | 157.86
1635 | 10kV芡唐09线 | 尤村新庄08011 | 200 | 49.14% | 无 | 0 |  | 61.72
1636 | 10kV魏张10线 | 蒋湖北2号82014 | 200 | 33.09% | 无 | 0 |  | 93.82
1637 | 10kV褚香09线 | 桥口4号97028 | 200 | 31.97% | 无 | 0 |  | 96.06
1638 | 10kV看疃06线 | 前霍54080 | 200 | 34.11% | 无 | 0 |  | 91.78
1639 | 10kV看疃06线 | 后霍54081 | 200 | 37.91% | 无 | 0 |  | 84.18
1640 | 10kV淝岭08线 | 三沟54082 | 200 | 22.17% | 无 | 0 |  | 115.66
1641 | 10kV杨集08线 | 乔庄2号49041 | 200 | 14.95% | 无 | 0 |  | 130.1
1642 | 10kV赵集09线 | 张圩1号50063 | 200 | 15.77% | 无 | 0 |  | 128.46
1643 | 10kV怀城1#06线 | 怀远变北03011 | 315 | 44.11% | 无 | 0 |  | 113.0535
1644 | 10kV怀城1#06线 | 城关中队03015 | 315 | 23.62% | 无 | 0 |  | 177.597
1645 | 10kV魏方08线 | 孙巷2号70011 | 315 | 37.94% | 无 | 0 |  | 132.489
1646 | 10kV芡唐09线 | 尤村翁郢08012(2) | 200 | 39.27% | 无 | 0 |  | 81.46
1647 | 10kV芡沙11线 | 龙窝二台01011 | 250 | 27.76% | 无 | 0 |  | 130.6
1648 | 10kV苏天17线 | 肖庄2号42008 | 100 | 61.4% | 无 | 0 |  | 18.6
1649 | 10kV石庙08线 | 后耿77032 | 160 | 31.76% | 无 | 0 |  | 77.184
1650 | 10kV石庙08线 | 前石庙77029 | 100 | 47.91% | 无 | 0 |  | 32.09
1651 | 10kV石庙08线 | 找郢街道（西赵北）77027 | 200 | 8.27% | 无 | 0 |  | 143.46
1652 | 10kV双桥07线 | 张巷1号48024 | 400 | 22.51% | 无 | 0 |  | 229.96
1653 | 10kV邹庙06线 | 瓦房2号77001 | 200 | 28.28% | 无 | 0 |  | 103.44
1654 | 10kV瓦四06线 | 街道4号通电工程71013 | 100 | 33.67% | 无 | 0 |  | 46.33
1655 | 10kV大成04线 | 倪桥59011 | 400 | 18.55% | 无 | 0 |  | 245.8
1656 | 10kV大成04线 | 王井59016 | 400 | 11.3% | 无 | 0 |  | 274.8
1657 | 10kV河溜05线 | 孙院60016 | 200 | 10.12% | 无 | 0 |  | 139.76
1658 | 10kV藕塘05线 | 砖坝西56021 | 400 | 21.94% | 无 | 0 |  | 232.24
1659 | 10kV刘集06线 | 刘集西55006 | 400 | 16.11% | 无 | 0 |  | 255.56
1660 | 10kV龙亢04线 | 顾庄33074 | 100 | 66.05% | 无 | 0 |  | 13.95
1661 | 10kV街道04线 | 陈四1号机井通电1号72073 | 100 | 33.9% | 无 | 0 |  | 46.1
1662 | 10kV榴荆15线 | 何庄台区12018 | 80 | 43% | 无 | 0 |  | 29.6
1663 | 10kV君王07线 | 养猪场机井通电73060 | 100 | 24.56% | 无 | 0 |  | 55.44
1664 | 10kV王圩06线 | 大沟西1号66060 | 315 | 18.99% | 无 | 0 |  | 192.1815
1665 | 10kV褚龙11线 | 油坊1号96026 | 200 | 39.79% | 无 | 0 |  | 80.42
1666 | 10kV徐西07线 | 邵圩西37115 | 80 | 22.25% | 无 | 0 |  | 46.2
1667 | 10kV君王07线 | 北楼闸门73040 | 200 | 45.21% | 无 | 0 |  | 69.58
1668 | 10kV常常03线 | 镇西22040 | 400 | 49.34% | 无 | 0 |  | 122.64
1669 | 10kV姚山03线 | 下桥移民78016 | 200 | 41.49% | 无 | 0 |  | 77.02
1670 | 10kV榴泉09线 | 聂庄1号20040 | 200 | 43.57% | 无 | 0 |  | 72.86
1671 | 10kV龙亢04线 | 所用变33093 | 200 | 73.56% | 无 | 0 |  | 12.88
1672 | 10kV新城04线 | 贡湾6号43025 | 100 | 72.9% | 无 | 0 |  | 7.104
1673 | 10kV燕龙10线 | 洼沿62040 | 200 | 0.43% | 无 | 0 |  | 159.14
1674 | 10kV沿淝04线 | 前董2号38038 | 200 | 21.6% | 无 | 0 |  | 116.8
1675 | 10kV徐西07线 | 西孙37140 | 100 | 53.72% | 无 | 0 |  | 26.28
1676 | 10kV褚集05线 | 路井南50042 | 315 | 0.46% | 无 | 0 |  | 250.551
1677 | 10kV梨园03线 | 湖东1号72045 | 315 | 13.24% | 无 | 0 |  | 210.294
1678 | 10kV路心04线 | 祝桥2号46019 | 200 | 25.18% | 无 | 0 |  | 109.64
1679 | 10kV古城03线 | 文岗1号28034 | 200 | 19.26% | 无 | 0 |  | 121.48
1680 | 10kV大成04线 | 前河1号59070 | 200 | 28.68% | 无 | 0 |  | 102.64
1681 | 10kV卞榴05线 | 温馨家园5号21016 | 500 | 31.61% | 无 | 0 |  | 241.95
1682 | 10kV徐韩10线 | 小韩湖37111 | 100 | 26.76% | 无 | 0 |  | 53.24
1683 | 10kV怀山14线 | 靠山中2号07026 | 400 | 39.36% | 无 | 0 |  | 162.56
1684 | 10kV徐南09线 | 大郢北37058 | 200 | 37.9% | 无 | 0 |  | 84.2
1685 | 10kV仁和05线 | 庙东53012 | 200 | 61.38% | 无 | 0 |  | 37.24
1686 | 10kV徐南09线 | 王台37060 | 200 | 12.88% | 无 | 0 |  | 134.24
1687 | 10kV万回05线 | 回汉4号58073 | 200 | 26.37% | 无 | 0 |  | 107.26
1688 | 10kV燕龙10线 | 常海1号40016 | 200 | 39.18% | 无 | 0 |  | 81.64
1689 | 10kV茆塘06线 | 庙前1号80034 | 500 | 20.1% | 无 | 0 |  | 299.5
1690 | 10kV双桥07线 | 老街48062 | 400 | 18.82% | 无 | 0 |  | 244.72
1691 | 10kV君王07线 | 楼后73037 | 100 | 53.3% | 无 | 0 |  | 26.7
1692 | 10kV茆塘06线 | 茆南2号80040 | 100 | 64.08% | 无 | 0 |  | 15.92
1693 | 10kV藕塘05线 | 杨圩新北1号56039 | 200 | 38.87% | 无 | 0 |  | 82.26
1694 | 10kV君王07线 | 君王新村2号73035 | 200 | 20.73% | 无 | 0 |  | 118.54
1695 | 10kV农场08线 | 龙亢农场十分场36019 | 200 | 42.3% | 无 | 0 |  | 75.4
1696 | 10kV万刘09线 | 计杨2号58061 | 100 | 42.3% | 无 | 0 |  | 37.7
1697 | 10kV常孔13线 | 前圩26064 | 200 | 37.59% | 无 | 0 |  | 84.82
1698 | 10kV藕塘05线 | 砖坝西1号56065 | 200 | 22.35% | 无 | 0 |  | 115.3
1699 | 10kV汪圩04线 | 吕台79015 | 400 | 24.6% | 无 | 0 |  | 221.6
1700 | 10kV常遇08线 | 杨圩后地76021 | 400 | 0.23% | 无 | 0 |  | 319.08
1701 | 10kV双桥07线 | 荣庄东47004 | 400 | 18.96% | 无 | 0 |  | 244.16
1702 | 10kV徐西07线 | 杨湖2号37154 | 200 | 16.78% | 无 | 0 |  | 126.44
1703 | 10kV常遇08线 | 杨圩76010 | 200 | 24% | 无 | 0 |  | 112
1704 | 10kV淝岭08线 | 前王1号54056 | 30 | 46.23% | 无 | 0 |  | 10.131
1705 | 10kV魏张10线 | 姜咀82013 | 200 | 41.9% | 无 | 0 |  | 76.2
1706 | 10kV魏张10线 | 张除82028 | 100 | 12.3% | 无 | 0 |  | 67.7
1707 | 10kV双桥07线 | 街东2号48001 | 200 | 75.86% | 无 | 0 |  | 8.288
1708 | 10kV电站04线 | 李桥北1号75018 | 315 | 27.96% | 无 | 0 |  | 163.926
1709 | 10kV徐南09线 | 王圩1号37130 | 400 | 13.96% | 无 | 0 |  | 264.16
1710 | 10kV沿淝04线 | 尤郢38023 | 200 | 20.34% | 无 | 0 |  | 119.32
1711 | 10kV新城04线 | 街道4号西42062 | 400 | 0.07% | 无 | 0 |  | 319.72
1712 | 10kV常孔13线 | 北周2号26089 | 200 | 0.12% | 无 | 0 |  | 159.76
1713 | 10kV常孔13线 | 南周2号26088 | 200 | 0.16% | 无 | 0 |  | 159.68
1714 | 10kV马城街道06线 | 胡圩南44072 | 200 | 24.66% | 无 | 0 |  | 110.68
1715 | 10kV王圩06线 | 薛场北东66085 | 200 | 0.12% | 无 | 0 |  | 159.76
1716 | 10kV赵集09线 | 湾东1号50085 | 200 | 34.26% | 无 | 0 |  | 91.48
1717 | 10kV赵集09线 | 湾东50025 | 200 | 36.65% | 无 | 0 |  | 86.7
1718 | 10kV常遇10线 | 易家1号22036 | 400 | 11.07% | 无 | 0 |  | 275.72
1719 | 10kV徐南09线 | 湾西1号37147 | 200 | 14.9% | 无 | 0 |  | 130.2
1720 | 10kV褚集05线 | 前李2号48020 | 200 | 32.09% | 无 | 0 |  | 95.82
1721 | 10kV路心04线 | 三姓1号46014 | 315 | 31.48% | 无 | 0 |  | 152.838
1722 | 10kV马城06线 | 后程3号42034 | 200 | 44.82% | 无 | 0 |  | 70.36
1723 | 10kV芡怀10线 | 涡南西08007 | 200 | 58.14% | 无 | 0 |  | 43.72
1724 | 10kV徐南09线 | 刘庄37096 | 200 | 20.55% | 无 | 0 |  | 118.9
1725 | 10kV榴荆04线 | 阳光都市5号13011 | 630 | 63.63% | 无 | 0 |  | 103.131
1726 | 10kV榴卞08线 | 远大未来城7号21017 | 630 | 63.97% | 无 | 0 |  | 100.989
1727 | 10kV榴卞07线 | 三清翡翠城3号21009 | 500 | 26.04% | 无 | 0 |  | 269.8
1728 | 10kV五岔工业03线 | 新怀小区14号17019 | 500 | 21.27% | 无 | 0 |  | 293.65
1729 | 10kV徐西07线 | 王巷1号37114 | 100 | 10.2% | 无 | 0 |  | 69.8
1730 | 10kV褚尤06线 | 赵圩98006 | 200 | 29.8% | 无 | 0 |  | 100.4
1731 | 10kV褚龙11线 | 宫坂青年队96022 | 50 | 0.83% | 无 | 0 |  | 39.585
1732 | 10kV褚龙11线 | 袁刘96023 | 80 | 75.41% | 无 | 0 |  | 3.6736
1733 | 10kV常孔13线 | 新集3号26039 | 200 | 28.3% | 无 | 0 |  | 103.4
1734 | 10kV常孔13线 | 北周26031 | 315 | 27.03% | 无 | 0 |  | 166.8555
1735 | 10kV苏禹13线 | 后拐1号45006 | 80 | 51.96% | 无 | 0 |  | 22.432
1736 | 10kV苏禹13线 | 殳村2号45019 | 200 | 35.69% | 无 | 0 |  | 88.62
1737 | 10kV潘圩04线 | 余店2号65061 | 100 | 35.15% | 无 | 0 |  | 44.85
1738 | 10kV潘圩04线 | 对门65023 | 200 | 42.86% | 无 | 0 |  | 74.28
1739 | 10kV苏禹13线 | 李山洼2号45024 | 50 | 86.01% | 重载 | 0 |  | -3.004
1740 | 10kV苏禹13线 | 李山洼1号45023 | 100 | 65.49% | 无 | 0 |  | 14.51
1741 | 10kV常遇08线 | 魏庄76017 | 200 | 39.06% | 无 | 0 |  | 81.88
1742 | 10kV刘圩07线 | 扫元2号58049 | 200 | 24.81% | 无 | 0 |  | 110.38
1743 | 10kV刘圩07线 | 扫元3号58050 | 315 | 27.32% | 无 | 0 |  | 165.942
1744 | 10kV万回05线 | 转桥2号58057 | 200 | 39.16% | 无 | 0 |  | 81.68
1745 | 10kV君王07线 | 北楼2号73036 | 50 | 74.96% | 无 | 0 |  | 2.52
1746 | 10kV怀山14线 | 靠山北2号07031 | 400 | 52.69% | 无 | 0 |  | 109.24
1747 | 10kV马城06线 | 后程4号42041 | 200 | 34.55% | 无 | 0 |  | 90.9
1748 | 10kV芡怀10线 | 涡南东01033 | 200 | 66.95% | 无 | 0 |  | 26.1
1749 | 10kV褚集05线 | 姚庄1号50041 | 200 | 76.57% | 无 | 0 |  | 6.86
1750 | 10kV路心04线 | 前刘46007 | 160 | 62.26% | 无 | 0 |  | 28.384
1751 | 10kV常遇08线 | 大郢李76001 | 200 | 64.06% | 无 | 0 |  | 31.88
1752 | 10kV燕集05线 | 窑东39015 | 80 | 72.81% | 无 | 0 |  | 5.752
1753 | 10kV孝仪03线 | 后程2号42016 | 200 | 16.83% | 无 | 0 |  | 126.34
1754 | 10kV包集03线 | 机关3号64014 | 630 | 47.02% | 无 | 0 |  | 207.774
1755 | 10kV怀禹16线 | 东啤酒厂宿舍05012 | 500 | 33.8% | 无 | 0 |  | 231
1756 | 10kV常孔13线 | 大郢2号26067 | 315 | 32.28% | 无 | 0 |  | 150.318
1757 | 10kV马城06线 | 五淮2号44057 | 50 | 58.91% | 无 | 0 |  | 10.545
1758 | 10kV淝岭08线 | 岭集1号54053 | 315 | 34.5% | 无 | 0 |  | 143.325
1759 | 10kV朱疃03线 | 黄圩街道74011 | 160 | 67.75% | 无 | 0 |  | 19.6
1760 | 10kV古城03线 | 城拐2号28019 | 400 | 7.91% | 无 | 0 |  | 288.36
1761 | 10kV古北07线 | 龙庙2号31042 | 400 | 19.87% | 无 | 0 |  | 240.52
1762 | 10kV怀禹16线 | 乳泉山庄3号14013 | 500 | 35.63% | 无 | 0 |  | 221.85
1763 | 10kV高庄07线 | 高庄南台67006 | 400 | 14.72% | 无 | 0 |  | 261.12
1764 | 10kV卞世07线 | 中央花园1号18008 | 500 | 48.55% | 无 | 0 |  | 157.25
1765 | 10kV五岔工业03线 | 新怀小区8号17010 | 315 | 39.41% | 无 | 0 |  | 127.8585
1766 | 10kV五岔工业03线 | 新怀小区10号17012 | 315 | 29.03% | 无 | 0 |  | 160.5555
1767 | 10kV五岔工业03线 | 新怀小区6号17017 | 400 | 39.56% | 无 | 0 |  | 161.76
1768 | 10kV五岔工业03线 | 新怀小区11号17027 | 400 | 28.05% | 无 | 0 |  | 207.8
1769 | 10kV榴卞08线 | 禹都华庭东区3号19022 | 630 | 30.01% | 无 | 0 |  | 314.937
1770 | 10kV榴卞08线 | 禹都华庭东区4号19029 | 630 | 0.2% | 无 | 0 |  | 502.74
1771 | 10kV五岔工业03线 | 中央花园2期2号18016 | 630 | 34.98% | 无 | 0 |  | 283.626
1772 | 10kV五岔工业03线 | 中央花园2期8号18018 | 630 | 31.31% | 无 | 0 |  | 306.747
1773 | 10kV五岔工业03线 | 中央花园2期4号18019 | 500 | 37.23% | 无 | 0 |  | 213.85
1774 | 10kV榴卞07线 | 颐景小区1号19028 | 630 | 48.42% | 无 | 0 |  | 198.954
1775 | 10kV常廖15线 | 钱巷欧郢27033 | 200 | 17.45% | 无 | 0 |  | 125.1
1776 | 10kV石庙08线 | 彭西3号77073 | 100 | 38.94% | 无 | 0 |  | 41.06
1777 | 10kV大成04线 | 后张2号59053 | 100 | 22.28% | 无 | 0 |  | 57.72
1778 | 10kV万万04线 | 万福街道东57029 | 630 | 43.85% | 无 | 0 |  | 227.745
1779 | 10kV双桥07线 | 大刘1号48026 | 200 | 28.38% | 无 | 0 |  | 103.24
1780 | 10kV徐南09线 | 湾西2号37148 | 200 | 13.76% | 无 | 0 |  | 132.48
1781 | 10kV褚尤06线 | 小门东陶98034 | 200 | 17.9% | 无 | 0 |  | 124.2
1782 | 10kV燕龙10线 | 双沟街道4号62019 | 400 | 58.65% | 无 | 0 |  | 85.4
1783 | 10kV仁和05线 | 三关光伏53056 | 400 | 3.68% | 无 | 0 |  | 305.28
1784 | 10kV龙亢04线 | 街东1号33102 | 400 | 31.14% | 无 | 0 |  | 195.44
1785 | 10kV褚沟03线 | 黄小圩32022 | 100 | 0.46% | 无 | 0 |  | 79.54
1786 | 10kV龙亢04线 | 街东3号33103 | 400 | 24.31% | 无 | 0 |  | 222.76
1787 | 10kV石庙08线 | 李圩南2号77064 | 200 | 14.45% | 无 | 0 |  | 131.1
1788 | 10kV龙亢04线 | 街西1号33101 | 400 | 50.29% | 无 | 0 |  | 118.84
1789 | 10kV龙亢04线 | 街南1号33100 | 400 | 68.73% | 无 | 0 |  | 45.08
1790 | 10kV潘圩04线 | 林西南65092 | 315 | 46.1% | 无 | 0 |  | 106.785
1791 | 10kV潘圩04线 | 门朝西65091 | 200 | 29.88% | 无 | 0 |  | 100.24
1792 | 10kV高庄07线 | 前罗元65093 | 200 | 16.56% | 无 | 0 |  | 126.88
1793 | 10kV常遇08线 | 联淮南1号76022 | 160 | 71.3% | 无 | 0 |  | 13.92
1794 | 10kV高庄07线 | 前吕65096 | 200 | 69.78% | 无 | 0 |  | 20.44
1795 | 10kV王圩06线 | 大湖底66054 | 200 | 34.28% | 无 | 0 |  | 91.44
1796 | 10kV魏方08线 | 孙巷3号70020 | 200 | 47.87% | 无 | 0 |  | 64.26
1797 | 10kV魏前09线 | 韩陈69011 | 200 | 40.83% | 无 | 0 |  | 78.34
1798 | 10kV魏张10线 | 湖东西2号82036 | 315 | 21.09% | 无 | 0 |  | 185.5665
1799 | 10kV仁和05线 | 清河2号53058 | 200 | 35.32% | 无 | 0 |  | 89.36
1800 | 10kV仁和05线 | 清河3号53059 | 200 | 25.19% | 无 | 0 |  | 109.62
1801 | 10kV茆塘06线 | 茆南80053 | 315 | 39.24% | 无 | 0 |  | 128.394
1802 | 10kV常遇08线 | 范庄2号76023 | 100 | 68.35% | 无 | 0 |  | 11.65
1803 | 10kV兰桥04线 | 瓦房南4号55066 | 160 | 36.47% | 无 | 0 |  | 69.648
1804 | 10kV茆塘06线 | 庙前村80052 | 200 | 14.67% | 无 | 0 |  | 130.66
1805 | 10kV榴卞08线 | 中财世纪花园15号21042 | 800 | 29.64% | 无 | 0 |  | 402.88
1806 | 10kV茆塘06线 | 邵王站西80055 | 200 | 23.77% | 无 | 0 |  | 112.46
1807 | 10kV燕双08线 | 后王岔41023 | 200 | 24.59% | 无 | 0 |  | 110.82
1808 | 10kV燕龙10线 | 后柏41022 | 200 | 29.83% | 无 | 0 |  | 100.34
1809 | 10kV沿淝04线 | 丁集3号38029 | 200 | 28.28% | 无 | 0 |  | 103.44
1810 | 10kV河溜05线 | 张郢60039 | 200 | 26.57% | 无 | 0 |  | 106.86
1811 | 10kV唐店09线 | 吴咀63061 | 200 | 28.6% | 无 | 0 |  | 102.8
1812 | 10kV唐店09线 | 杨咀63059 | 200 | 41.91% | 无 | 0 |  | 76.18
1813 | 10kV怀山14线 | 健康花园小区7号0m004 | 800 | 31.01% | 无 | 0 |  | 391.92
1814 | 10kV魏前09线 | 后瓦房69002 | 200 | 41.09% | 无 | 0 |  | 77.82
1815 | 10kV魏前09线 | 前瓦房69003 | 315 | 28.61% | 无 | 0 |  | 161.8785
1816 | 10kV卞苏06线 | 曹河西20013 | 200 | 50.41% | 无 | 0 |  | 59.18
1817 | 10kV魏前09线 | 顾家69005 | 200 | 30.05% | 无 | 0 |  | 99.9
1818 | 10kV魏前09线 | 韩家69001 | 200 | 9.26% | 无 | 0 |  | 141.48
1819 | 10kV马路03线 | 梅湖51022 | 400 | 19.41% | 无 | 0 |  | 242.36
1820 | 10kV藕塘05线 | 藕塘新1号56051 | 200 | 84.35% | 重载 | 0 |  | -8.7
1821 | 10kV藕塘05线 | 藕塘新2号56052 | 315 | 0.48% | 无 | 0 |  | 250.488
1822 | 10kV孔津湖05线 | 庙前2号44100 | 200 | 18.48% | 无 | 0 |  | 123.04
1823 | 10kV汪圩04线 | 杨及79008 | 200 | 27.99% | 无 | 0 |  | 104.02
1824 | 10kV汪圩04线 | 杨及2号79016 | 400 | 0.21% | 无 | 0 |  | 319.16
1825 | 10kV魏张10线 | 汤湖南2号82041 | 100 | 20.5% | 无 | 0 |  | 59.5
1826 | 10kV藕塘05线 | 东陆1号56066 | 200 | 0.66% | 无 | 0 |  | 158.68
1827 | 10kV潘圩04线 | 年庄2号65067 | 200 | 49.48% | 无 | 0 |  | 61.04
1828 | 10kV怀城1#06线 | 三清财富城小区5号03032 | 800 | 48.26% | 无 | 0 |  | 253.92
1829 | 10kV榴荆03线 | 铭居2号11009 | 800 | 32.27% | 无 | 0 |  | 381.84
1830 | 10kV王圩06线 | 庙底南66062 | 200 | 14.58% | 无 | 0 |  | 130.84
1831 | 10kV王圩06线 | 北场66063 | 315 | 71.94% | 无 | 0 |  | 25.389
1832 | 10kV潘圩04线 | 林西北路南65099 | 200 | 31.6% | 无 | 0 |  | 96.8
1833 | 10kV赵集09线 | 湖陈1号50036 | 200 | 57.7% | 无 | 0 |  | 44.6
1834 | 10kV万万04线 | 瓦方西57012 | 200 | 38.97% | 无 | 0 |  | 82.06
1835 | 10kV王圩06线 | 西楼3号66035 | 160 | 61.18% | 无 | 0 |  | 30.112
1836 | 10kV高庄07线 | 梁王1号67033 | 200 | 31.44% | 无 | 0 |  | 97.12
1837 | 10kV徐西07线 | 刘井37062 | 200 | 16.7% | 无 | 0 |  | 126.6
1838 | 10kV农场08线 | 龙亢农场学校36002 | 315 | 62.53% | 无 | 0 |  | 55.0305
1839 | 10kV潘圩04线 | 对门2号65052 | 200 | 87.56% | 重载 | 0 |  | -15.12
1840 | 10kV燕集05线 | 街道南2号39033 | 315 | 45.31% | 无 | 0 |  | 109.2735
1841 | 10kV榴荆15线 | 高项南13012 | 315 | 18.45% | 无 | 0 |  | 193.8825
1842 | 10kV常孔13线 | 三拐1号26041 | 200 | 24.25% | 无 | 0 |  | 111.5
1843 | 10kV潘圩04线 | 三门2号65080 | 200 | 45.42% | 无 | 0 |  | 69.16
1844 | 10kV马路03线 | 黄前51044 | 200 | 7.81% | 无 | 0 |  | 144.38
1845 | 10kV榴荆03线 | 移民台区11006 | 315 | 46.4% | 无 | 0 |  | 105.84
1846 | 10kV君王07线 | 双东73028 | 200 | 79.19% | 无 | 0 |  | 1.62
1847 | 10kV苏孝15线 | 姚郢5号42040 | 50 | 37.48% | 无 | 0 |  | 21.26
1848 | 10kV榴荆14线 | 王巷2号12012 | 315 | 29.81% | 无 | 0 |  | 158.0985
1849 | 10kV瓦四06线 | 瓦二1号72024 | 100 | 70.03% | 无 | 0 |  | 9.97
1850 | 10kV界沟07线 | 汪彭新区35042 | 400 | 66.5% | 无 | 0 |  | 54
1851 | 10kV怀城4#10线 | 隆鑫盛世豪庭4号07044 | 800 | 0.15% | 无 | 0 |  | 638.8
1852 | 10kV茆塘06线 | 找郢2号80011 | 200 | 33.15% | 无 | 0 |  | 93.7
1853 | 10kV潘圩04线 | 包集村4号65066 | 400 | 16.86% | 无 | 0 |  | 252.56
1854 | 10kV怀荆11线 | 高巷2号08052 | 315 | 63.88% | 无 | 0 |  | 50.778
1855 | 10kV怀荆11线 | 韩郢2号08056 | 200 | 31.64% | 无 | 0 |  | 96.72
1856 | 10kV项龙03线 | 龙亢农场潘褚新农村32003 | 100 | 40.61% | 无 | 0 |  | 39.39
1857 | 10kV项园07线 | 龙亢农场八分场32010 | 200 | 88.48% | 重载 | 0 |  | -16.96
1858 | 10kV农场08线 | 七分场机务站36030 | 30 | 64.9% | 无 | 0 |  | 4.53
1859 | 10kV潘圩04线 | 梁庄65054 | 100 | 20.03% | 无 | 0 |  | 59.97
1860 | 10kV徐南09线 | 新集街中37073 | 100 | 33.78% | 无 | 0 |  | 46.22
1861 | 10kV潘圩04线 | 方马1号65055 | 315 | 31.53% | 无 | 0 |  | 152.6805
1862 | 10kV潘圩04线 | 孟庄65038 | 250 | 44.69% | 无 | 0 |  | 88.275
1863 | 10kV王圩06线 | 陶东北66064 | 200 | 48.91% | 无 | 0 |  | 62.18
1864 | 10kV潘圩04线 | 陈圩2号65059 | 200 | 25.18% | 无 | 0 |  | 109.64
1865 | 10kV王圩06线 | 西楼66020 | 80 | 34.8% | 无 | 0 |  | 36.16
1866 | 10kV姚山03线 | 姚山-2号78010 | 100 | 24.95% | 无 | 0 |  | 55.05
1867 | 10kV姚山03线 | 巨郢78001 | 315 | 23.56% | 无 | 0 |  | 177.786
1868 | 10kV邹庙06线 | 瓦房8号77056 | 200 | 20.47% | 无 | 0 |  | 119.06
1869 | 10kV邹庙06线 | 瓦房9号77057 | 200 | 15.52% | 无 | 0 |  | 128.96
1870 | 10kV石庙08线 | 彭西1号77039 | 315 | 18.48% | 无 | 0 |  | 193.788
1871 | 10kV褚高04线 | 宗湖94014 | 100 | 39.04% | 无 | 0 |  | 40.96
1872 | 10kV河燕06线 | 大房楼59030 | 315 | 24.16% | 无 | 0 |  | 175.896
1873 | 10kV怀城4#10线 | 鬼门关07006 | 400 | 34.46% | 无 | 0 |  | 182.16
1874 | 10kV徐韩10线 | 范湖1号37100 | 200 | 25.43% | 无 | 0 |  | 109.14
1875 | 10kV石庙08线 | 五棚77028 | 200 | 17.57% | 无 | 0 |  | 124.86
1876 | 10kV燕双08线 | 支耿2号41018 | 315 | 22.55% | 无 | 0 |  | 180.9675
1877 | 10kV怀城1#06线 | 棉织厂03005 | 315 | 17.08% | 无 | 0 |  | 198.198
1878 | 10kV怀城1#06线 | 文丰小区03007 | 500 | 66.13% | 无 | 0 |  | 69.35
1879 | 10kV褚香09线 | 洄沟97008 | 200 | 1.02% | 无 | 0 |  | 157.96
1880 | 10kV褚集08线 | 街西95001 | 400 | 57.3% | 无 | 0 |  | 90.8
1881 | 10kV褚尤06线 | 尤家2号98023 | 160 | 47.94% | 无 | 0 |  | 51.296
1882 | 10kV常永07线 | 前王2号25042 | 100 | 61.89% | 无 | 0 |  | 18.11
1883 | 10kV卞名09线 | 阳光二台17003 | 630 | 49.1% | 无 | 0 |  | 194.67
1884 | 10kV常孔13线 | 新集后张26087 | 315 | 22.96% | 无 | 0 |  | 179.676
1885 | 10kV榴荆14线 | 王巷3号12015 | 400 | 21.05% | 无 | 0 |  | 235.8
1886 | 10kV路心04线 | 徐圩2号46026 | 400 | 0.24% | 无 | 0 |  | 319.04
1887 | 10kV榴荆15线 | 高项东13036 | 100 | 44.61% | 无 | 0 |  | 35.39
1888 | 10kV常永07线 | 汤渔后湖25058 | 80 | 36.86% | 无 | 0 |  | 34.512
1889 | 10kV常廖15线 | 张桥北27063 | 200 | 0.26% | 无 | 0 |  | 159.48
1890 | 10kV路心04线 | 路心4号46028 | 400 | 34.51% | 无 | 0 |  | 181.96
1891 | 10kV仁和05线 | 庙东3号53052 | 200 | 11.55% | 无 | 0 |  | 136.9
1892 | 10kV怀城2#08线 | 彩印厂05017 | 400 | 79.84% | 无 | 0 |  | 0.64
1893 | 10kV藕塘05线 | 张巷北1号56063 | 400 | 26.53% | 无 | 0 |  | 213.88
1894 | 10kV藕塘05线 | 张巷北2号56064 | 400 | 14.62% | 无 | 0 |  | 261.52
1895 | 10kV古城03线 | 华家2号28022 | 315 | 30.76% | 无 | 0 |  | 155.106
1896 | 10kV潘圩04线 | 荒地65108 | 200 | 29.87% | 无 | 0 |  | 100.26
1897 | 10kV古潘04线 | 潘家2号29042 | 400 | 24.83% | 无 | 0 |  | 220.68
1898 | 10kV古北07线 | 五郢3号31061 | 200 | 30.2% | 无 | 0 |  | 99.6
1899 | 10kV唐店09线 | 余大郢2号63039 | 200 | 28.02% | 无 | 0 |  | 103.96
1900 | 10kV唐店09线 | 余大郢3号63052 | 200 | 17.56% | 无 | 0 |  | 124.88
1901 | 10kV河双08线 | 元庄2号63015 | 200 | 26% | 无 | 0 |  | 108
1902 | 10kV褚尤06线 | 顺西98016 | 400 | 0.14% | 无 | 0 |  | 319.44
1903 | 10kV高庄07线 | 沈庄67042 | 200 | 16.19% | 无 | 0 |  | 127.62
1904 | 10kV刘圩07线 | 万福南3号57048 | 200 | 61.93% | 无 | 0 |  | 36.14
1905 | 10kV高庄07线 | 大郢67016 | 200 | 0% | 无 | 0 |  | 160
1906 | 10kV古包08线 | 东张65001 | 200 | 16.3% | 无 | 0 |  | 127.4
1907 | 10kV万刘09线 | 陈集1号58092 | 200 | 16.67% | 无 | 0 |  | 126.66
1908 | 10kV万万04线 | 九张西3号57049 | 100 | 46.16% | 无 | 0 |  | 33.84
1909 | 10kV藕塘05线 | 东陆中56030 | 200 | 40.11% | 无 | 0 |  | 79.78
1910 | 10kV苏禹13线 | 陈南东45045 | 200 | 39.25% | 无 | 0 |  | 81.5
1911 | 10kV孔津湖05线 | 长王东2号44080 | 200 | 25.02% | 无 | 0 |  | 109.96
1912 | 10kV孙刘09线 | 机关西1号55060 | 400 | 18.15% | 无 | 0 |  | 247.4
1913 | 10kV常常03线 | 常坟中圩2号22035 | 200 | 56.98% | 无 | 0 |  | 46.04
1914 | 10kV常常03线 | 涧口移民2号22013 | 160 | 44.11% | 无 | 0 |  | 57.424
1915 | 10kV常遇10线 | 西巷2号22015 | 160 | 29.57% | 无 | 0 |  | 80.688
1916 | 10kV大成04线 | 方吴郢59008 | 315 | 0.55% | 无 | 0 |  | 250.2675
1917 | 10kV马路03线 | 兴化51023 | 200 | 26.83% | 无 | 0 |  | 106.34
1918 | 10kV包集03线 | 机关西2号64016 | 500 | 0.41% | 无 | 0 |  | 397.95
1919 | 10kV杨集08线 | 沈圩49011 | 200 | 61.93% | 无 | 0 |  | 36.14
1920 | 10kV包集03线 | 路圩新农村三期64048 | 400 | 19.18% | 无 | 0 |  | 243.28
1921 | 10kV榴荆14线 | 陈郢1号12005 | 315 | 88.77% | 重载 | 0 |  | -27.6255
1922 | 10kV榴花05线 | 文苑小区1号19085 | 800 | 29.24% | 无 | 0 |  | 406.08
1923 | 10kV榴花05线 | 文苑小区3号19086 | 800 | 23.04% | 无 | 0 |  | 455.68
1924 | 10kV褚龙11线 | 余南96036 | 200 | 24.01% | 无 | 0 |  | 111.98
1925 | 10kV褚高04线 | 赵庄2号94006 | 200 | 31.47% | 无 | 0 |  | 97.06
1926 | 10kV杨集08线 | 乔庄1号49019 | 200 | 0.3% | 无 | 0 |  | 159.4
1927 | 10kV马路03线 | 官庄51010 | 100 | 15.16% | 无 | 0 |  | 64.84
1928 | 10kV看疃06线 | 小圩54009 | 200 | 13.45% | 无 | 0 |  | 133.1
1929 | 10kV马路03线 | 南庄51013 | 315 | 24.71% | 无 | 0 |  | 174.1635
1930 | 10kV马路03线 | 东马路51020 | 100 | 25.01% | 无 | 0 |  | 54.99
1931 | 10kV藕塘05线 | 龙桥56036 | 100 | 51.04% | 无 | 0 |  | 28.96
1932 | 10kV常常03线 | 江郢东3号22066 | 400 | 11.58% | 无 | 0 |  | 273.68
1933 | 10kV常常03线 | 江郢西4号22067 | 400 | 19.8% | 无 | 0 |  | 240.8
1934 | 10kV城怀3#06线 | 茨淮新河宿舍楼16011 | 250 | 17.16% | 无 | 0 |  | 157.1
1935 | 10kV常廖15线 | 吴桥2号27015 | 315 | 37.62% | 无 | 0 |  | 133.497
1936 | 10kV常孔13线 | 新东1号26023 | 200 | 37.34% | 无 | 0 |  | 85.32
1937 | 10kV古包08线 | 潘后65003 | 315 | 20.56% | 无 | 0 |  | 187.236
1938 | 10kV古北07线 | 徐万2号31046 | 200 | 29.93% | 无 | 0 |  | 100.14
1939 | 10kV古北07线 | 徐万31039 | 315 | 18.24% | 无 | 0 |  | 194.544
1940 | 10kV古北07线 | 王岔31002 | 315 | 1.02% | 无 | 0 |  | 248.787
1941 | 10kV古北07线 | 草寺南圩1号31028 | 400 | 21.25% | 无 | 0 |  | 235
1942 | 10kV古北07线 | 后刘家31023 | 200 | 12.67% | 无 | 0 |  | 134.66
1943 | 10kV古北07线 | 尹塘31015 | 200 | 39.5% | 无 | 0 |  | 81
1944 | 10kV君王07线 | 孙庄73030 | 200 | 21.69% | 无 | 0 |  | 116.62
1945 | 10kV大成04线 | 武台1号59035 | 315 | 35.38% | 无 | 0 |  | 140.553
1946 | 10kV大成04线 | 武台2号59055 | 200 | 18.89% | 无 | 0 |  | 122.22
1947 | 10kV万回05线 | 关圩中58027 | 200 | 41.4% | 无 | 0 |  | 77.2
1948 | 10kV万回05线 | 关圩东58026 | 100 | 64.59% | 无 | 0 |  | 15.41
1949 | 10kV徐龙12线 | 街北37004 | 400 | 60.49% | 无 | 0 |  | 78.04
1950 | 10kV魏张10线 | 蒋湖北82015 | 200 | 27.23% | 无 | 0 |  | 105.54
1951 | 10kV怀禹19线 | 东大街06020 | 315 | 55.62% | 无 | 0 |  | 76.797
1952 | 10kV怀禹19线 | 一建宿舍06011 | 630 | 54.45% | 无 | 0 |  | 160.965
1953 | 10kV怀城3#09线 | 商贸街06017 | 500 | 49.54% | 无 | 0 |  | 152.3
1954 | 10kV怀城3#09线 | 淮河路06008 | 315 | 73.7% | 无 | 0 |  | 19.845
1955 | 10kV怀禹19线 | 淮海路南06019 | 500 | 47.3% | 无 | 0 |  | 163.5
1956 | 10kV汪圩04线 | 孙拐3号79026 | 400 | 21.16% | 无 | 0 |  | 235.36
1957 | 10kV孔津湖05线 | 北新44009 | 200 | 36.29% | 无 | 0 |  | 87.42
1958 | 10kV农场08线 | 龙亢农场碧水湾西区1号箱变36040 | 800 | 14.66% | 无 | 0 |  | 522.72
1959 | 10kV常常03线 | 常坟5号22025 | 400 | 61.2% | 无 | 0 |  | 75.2
1960 | 10kV怀禹16线 | 农业局05047 | 100 | 28.38% | 无 | 0 |  | 51.62
1961 | 10kV常遇10线 | 孙小圩4号22047 | 200 | 46.6% | 无 | 0 |  | 66.8
1962 | 10kV瓦四06线 | 陈二王庄72043 | 200 | 1.75% | 无 | 0 |  | 156.5
1963 | 10kV孔津湖05线 | 塘底5号44085 | 200 | 19.73% | 无 | 0 |  | 120.54
1964 | 10kV燕双08线 | 陈巷41010 | 200 | 51.31% | 无 | 0 |  | 57.38
1965 | 10kV古北07线 | 刘桥31020 | 315 | 41.31% | 无 | 0 |  | 121.8735
1966 | 10kV古北07线 | 侯鄞31009 | 200 | 34.87% | 无 | 0 |  | 90.26
1967 | 10kV河溜05线 | 河溜镇政府南1号小区60033 | 200 | 19.55% | 无 | 0 |  | 120.9
1968 | 10kV河溜05线 | 河溜镇政府南2号小区60034 | 315 | 15.61% | 无 | 0 |  | 202.8285
1969 | 10kV常孔13线 | 唐庙圩北26051 | 100 | 80.94% | 重载 | 0 |  | -0.944
1970 | 10kV万回05线 | 回汉58034 | 100 | 49.93% | 无 | 0 |  | 30.07
1971 | 10kV万回05线 | 回汉北5号58078 | 315 | 15.6% | 无 | 0 |  | 202.86
1972 | 10kV常廖15线 | 钱巷27036 | 200 | 38.36% | 无 | 0 |  | 83.28
1973 | 10kV古潘04线 | 水海3号29023 | 200 | 36.1% | 无 | 0 |  | 87.8
1974 | 10kV古潘04线 | 水海29003 | 200 | 42.41% | 无 | 0 |  | 75.18
1975 | 10kV褚集05线 | 大庄1号50039 | 315 | 0.81% | 无 | 0 |  | 249.4485
1976 | 10kV芡沙11线 | 张沟2号01025 | 200 | 29.65% | 无 | 0 |  | 100.7
1977 | 10kV农场08线 | 龙亢农场开发一区36009 | 315 | 65.24% | 无 | 0 |  | 46.494
1978 | 10kV徐龙12线 | 马湖1号37121 | 80 | 65.06% | 无 | 0 |  | 11.952
1979 | 10kV徐韩10线 | 小杨湖37070 | 200 | 17.69% | 无 | 0 |  | 124.62
1980 | 10kV徐南09线 | 小郢37033 | 200 | 40.42% | 无 | 0 |  | 79.16
1981 | 10kV魏年07线 | 年庙东86011 | 200 | 41.11% | 无 | 0 |  | 77.78
1982 | 10kV徐西07线 | 张庙37013 | 100 | 73.52% | 无 | 0 |  | 6.48
1983 | 10kV徐西07线 | 郑庄37017 | 200 | 13.09% | 无 | 0 |  | 133.82
1984 | 10kV汪圩04线 | 新庄79007 | 200 | 17.49% | 无 | 0 |  | 125.02
1985 | 10kV河燕06线 | 东侯2号59065 | 200 | 20.67% | 无 | 0 |  | 118.66
1986 | 10kV常永07线 | 遇春花园小区25037 | 250 | 35.04% | 无 | 0 |  | 112.4
1987 | 10kV常廖15线 | 唐郢27020 | 200 | 44.23% | 无 | 0 |  | 71.54
1988 | 10kV常廖15线 | 王南新村3号27027 | 200 | 50.43% | 无 | 0 |  | 59.14
1989 | 10kV魏年07线 | 拐弯3号86003 | 200 | 30.26% | 无 | 0 |  | 99.48
1990 | 10kV沿淝04线 | 崔张郢38015 | 200 | 22.92% | 无 | 0 |  | 114.16
1991 | 10kV怀山14线 | 靠山南2号07032 | 400 | 0.32% | 无 | 0 |  | 318.72
1992 | 10kV怀城4#10线 | 健康小区07007 | 400 | 45.65% | 无 | 0 |  | 137.4
1993 | 10kV怀城4#10线 | 新四眼井2号07022 | 630 | 8.76% | 无 | 0 |  | 448.812
1994 | 10kV常遇10线 | 中郢移民22003 | 200 | 39.26% | 无 | 0 |  | 81.48
1995 | 10kV邹庙06线 | 瓦房1号77008 | 200 | 39.45% | 无 | 0 |  | 81.1
1996 | 10kV高庄07线 | 清沟西2号67049 | 200 | 41.93% | 无 | 0 |  | 76.14
1997 | 10kV界沟07线 | 张姚35004 | 200 | 31.92% | 无 | 0 |  | 96.16
1998 | 10kV柳沟07线 | 袁庄81014 | 200 | 30.56% | 无 | 0 |  | 98.88
1999 | 10kV五岔工业03线 | 中央花园9号18026 | 630 | 31.69% | 无 | 0 |  | 304.353
2000 | 10kV王圩06线 | 大王庄66028 | 100 | 1.26% | 无 | 0 |  | 78.74
2001 | 10kV榴荆04线 | 阳光都市3号13014 | 630 | 21.65% | 无 | 0 |  | 367.605
2002 | 10kV榴卞07线 | 禹都雅苑3号19009 | 400 | 38.29% | 无 | 0 |  | 166.84
2003 | 10kV邹庙06线 | 大朱卢庄77042 | 100 | 49.06% | 无 | 0 |  | 30.94
2004 | 10kV淝岭08线 | 张龙53026 | 400 | 18.94% | 无 | 0 |  | 244.24
2005 | 10kV杨集08线 | 黄庄49023 | 200 | 17.26% | 无 | 0 |  | 125.48
2006 | 10kV高庄07线 | 胜利南北2号67031 | 200 | 13.23% | 无 | 0 |  | 133.54
2007 | 10kV王圩06线 | 单庄66032 | 200 | 25.37% | 无 | 0 |  | 109.26
2008 | 10kV榴荆03线 | 新河花园小区6号11076 | 800 | 41.8% | 无 | 0 |  | 305.6
2009 | 10kV榴荆03线 | 新河花园小区7号11077 | 800 | 23.96% | 无 | 0 |  | 448.32
2010 | 10kV榴荆03线 | 新河花园小区10号11078 | 800 | 20.74% | 无 | 0 |  | 474.08
2011 | 10kV褚集08线 | 街东农贸95013 | 315 | 32.89% | 无 | 0 |  | 148.3965
2012 | 10kV榴花05线 | 文苑小区5号19087 | 800 | 36.62% | 无 | 0 |  | 347.04
2013 | 10kV榴花05线 | 文苑小区7号19088 | 800 | 35.45% | 无 | 0 |  | 356.4
2014 | 10kV榴花05线 | 文苑小区9号19089 | 800 | 33.09% | 无 | 0 |  | 375.28
2015 | 10kV榴花05线 | 文苑小区11号19090 | 800 | 36.79% | 无 | 0 |  | 345.68
2016 | 10kV龙亢04线 | 街南3号33106 | 400 | 18.62% | 无 | 0 |  | 245.52
2017 | 10kV龙亢04线 | 街北1号33104 | 400 | 32.3% | 无 | 0 |  | 190.8
2018 | 10kV龙亢04线 | 街北2号33105 | 400 | 27.18% | 无 | 0 |  | 211.28
2019 | 10kV龙亢04线 | 街东4号33107 | 400 | 15.5% | 无 | 0 |  | 258
2020 | 10kV电站04线 | 新南2号75030 | 200 | 14.07% | 无 | 0 |  | 131.86
2021 | 10kV柳沟07线 | 刘咀新区81045 | 100 | 17.84% | 无 | 0 |  | 62.16
2022 | 10kV褚集05线 | 小街3号50076 | 315 | 21.8% | 无 | 0 |  | 183.33
2023 | 10kV汪圩04线 | 李咀2号79027 | 100 | 48.49% | 无 | 0 |  | 31.51
2024 | 10kV徐西07线 | 五姓2号37161 | 200 | 7.86% | 无 | 0 |  | 144.28
2025 | 10kV君王07线 | 湖北73001 | 400 | 21.22% | 无 | 0 |  | 235.12
2026 | 10kV怀徐05线 | 启城国际3号02016 | 800 | 29.01% | 无 | 0 |  | 407.92
2027 | 10kV君王07线 | 王元台区73063 | 400 | 8.51% | 无 | 0 |  | 285.96
2028 | 10kV芡沈08线 | 塌河2号08032(2) | 315 | 56.55% | 无 | 0 |  | 73.8675
2029 | 10kV高庄07线 | 小集4号67088 | 400 | 19.64% | 无 | 0 |  | 241.44
2030 | 10kV高庄07线 | 小集5号67089 | 400 | 17.92% | 无 | 0 |  | 248.32
2031 | 10kV褚香09线 | 马西3号97026 | 200 | 21.84% | 无 | 0 |  | 116.32
2032 | 10kV褚香09线 | 袁庄97027 | 400 | 0.17% | 无 | 0 |  | 319.32
2033 | 10kV沿淝04线 | 常瓦房大队部1号38039 | 200 | 26.17% | 无 | 0 |  | 107.66
2034 | 10kV向阳05线 | 街道东1号34042 | 315 | 67.04% | 无 | 0 |  | 40.824
2035 | 10kV柳沟07线 | 柳北4号81046 | 400 | 20.83% | 无 | 0 |  | 236.68
2036 | 10kV褚沟03线 | 韩庙4号33110 | 400 | 14.75% | 无 | 0 |  | 261
2037 | 10kV褚沟03线 | 苏圩7号32020 | 100 | 43.45% | 无 | 0 |  | 36.55
2038 | 10kV徐韩10线 | 上庄37127 | 400 | 11.93% | 无 | 0 |  | 272.28
2039 | 10kV唐店09线 | 余大郢4号63076 | 400 | 15.34% | 无 | 0 |  | 258.64
2040 | 10kV卞榴05线 | 怀远供电公司自用电1号19083 | 630 | 0.16% | 无 | 0 |  | 502.992
2041 | 10kV包集03线 | 邮政局北64058 | 200 | 55.48% | 无 | 0 |  | 49.04
2042 | 10kV城怀3#06线 | 老四眼井3号16030 | 200 | 30.95% | 无 | 0 |  | 98.1
2043 | 10kV榴荆04线 | 锦水湾4号11057 | 500 | 0% | 无 | 0 |  | 400
2044 | 10kV苏禹13线 | 殳村3号45058 | 200 | 35.56% | 无 | 0 |  | 88.88
2045 | 10kV河溜05线 | 街道9号60020 | 400 | 47.03% | 无 | 0 |  | 131.88
2046 | 10kV褚香09线 | 夏家97010 | 200 | 24.85% | 无 | 0 |  | 110.3
2047 | 10kV褚香09线 | 庄堰2号97012 | 400 | 18.45% | 无 | 0 |  | 246.2
2048 | 10kV河双08线 | 袁庄3号63066 | 200 | 50.45% | 无 | 0 |  | 59.1
2049 | 10kV高庄07线 | 机关北台区67086 | 400 | 18.14% | 无 | 0 |  | 247.44
2050 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场大沟32001 | 50 | 15.28% | 无 | 0 |  | 32.36
2051 | 10kV榴荆15线 | 新星小区1号13025 | 800 | 10.01% | 无 | 0 |  | 559.92
2052 | 10kV潘圩04线 | 小学东64045 | 400 | 77.7% | 无 | 0 |  | 9.2
2053 | 10kV怀荆11线 | 下洼08045 | 200 | 30.43% | 无 | 0 |  | 99.14
2054 | 10kV孙刘09线 | 机关西2号55026 | 400 | 32.67% | 无 | 0 |  | 189.32
2055 | 10kV龙亢04线 | 胡庄33069 | 200 | 18.57% | 无 | 0 |  | 122.86
2056 | 10kV古张06线 | 殂圩30007 | 400 | 16.31% | 无 | 0 |  | 254.76
2057 | 10kV古张06线 | 桥南30012 | 200 | 16.19% | 无 | 0 |  | 127.62
2058 | 10kV古潘04线 | 庙湖张庄29021 | 200 | 20.83% | 无 | 0 |  | 118.34
2059 | 10kV古城03线 | 文岗28005 | 200 | 32.7% | 无 | 0 |  | 94.6
2060 | 10kV褚集05线 | 街西48003 | 400 | 29.52% | 无 | 0 |  | 201.92
2061 | 10kV褚集05线 | 街西1号48051 | 400 | 21.18% | 无 | 0 |  | 235.28
2062 | 10kV怀禹19线 | 汇龙小区2号16017 | 630 | 7.98% | 无 | 0 |  | 453.726
2063 | 10kV古北07线 | 陈圩31007 | 200 | 28.37% | 无 | 0 |  | 103.26
2064 | 10kV窑厂07线 | 褚庙新农村2号61024 | 400 | 30.46% | 无 | 0 |  | 198.16
2065 | 10kV窑厂07线 | 盛郢61023 | 400 | 11.38% | 无 | 0 |  | 274.48
2066 | 10kV马路03线 | 黄庄51019 | 400 | 19.51% | 无 | 0 |  | 241.96
2067 | 10kV界沟07线 | 沟西邵35011 | 200 | 19.47% | 无 | 0 |  | 121.06
2068 | 10kV褚龙11线 | 袁刘新村96024 | 200 | 68.83% | 无 | 0 |  | 22.34
2069 | 10kV藕塘05线 | 张巷北56016 | 200 | 18.26% | 无 | 0 |  | 123.48
2070 | 10kV榴荆16线 | 新星小区8号13032 | 800 | 18.03% | 无 | 0 |  | 495.76
2071 | 10kV榴荆15线 | 新星小区13号13033 | 800 | 39.44% | 无 | 0 |  | 324.48
2072 | 10kV徐西07线 | 李西37011 | 100 | 23.87% | 无 | 0 |  | 56.13
2073 | 10kV怀城4#10线 | 邮电新村07036 | 400 | 55.73% | 无 | 0 |  | 97.08
2074 | 10kV徐南09线 | 小陶庄37066 | 30 | 44.79% | 无 | 0 |  | 10.563
2075 | 10kV向阳05线 | 新街东新农村34019 | 400 | 46.52% | 无 | 0 |  | 133.92
2076 | 10kV新城04线 | 张湾小43013 | 200 | 47.93% | 无 | 0 |  | 64.14
2077 | 10kV魏方08线 | 方坝北2号70028 | 200 | 18.09% | 无 | 0 |  | 123.82
2078 | 10kV茆塘06线 | 茆南桥口80056 | 200 | 26.91% | 无 | 0 |  | 106.18
2079 | 10kV苏天17线 | 马城镇公租房3号42049 | 630 | 7.5% | 无 | 0 |  | 456.75
2080 | 10kV杨集08线 | 刘碾1号49043 | 400 | 43.09% | 无 | 0 |  | 147.64
2081 | 10kV刘集06线 | 陈联开发区55017 | 315 | 39.79% | 无 | 0 |  | 126.6615
2082 | 10kV榴卞07线 | 禹都华庭1号19003 | 630 | 48.5% | 无 | 0 |  | 198.45
2083 | 10kV怀城1#06线 | 怡人小区03006 | 400 | 49.52% | 无 | 0 |  | 121.92
2084 | 10kV看疃06线 | 前王54074 | 100 | 56.62% | 无 | 0 |  | 23.38
2085 | 10kV界沟07线 | 民主东35043 | 200 | 35.16% | 无 | 0 |  | 89.68
2086 | 10kV汪圩04线 | 杨圩东79033 | 400 | 19.47% | 无 | 0 |  | 242.12
2087 | 10kV徐西07线 | 杨庄37091 | 100 | 26.47% | 无 | 0 |  | 53.53
2088 | 10kV燕双08线 | 西杨巷2号41015 | 160 | 27.64% | 无 | 0 |  | 83.776
2089 | 10kV芡唐09线 | 四联西1号08034 | 200 | 28.48% | 无 | 0 |  | 103.04
2090 | 10kV邹庙06线 | 大朱曹庄77017 | 100 | 86.03% | 重载 | 0 |  | -6.03
2091 | 10kV怀荆11线 | 下洼2号0a006 | 200 | 28.71% | 无 | 0 |  | 102.58
2092 | 10kV褚集05线 | 后任家47006 | 200 | 18.14% | 无 | 0 |  | 123.72
2093 | 10kV项场05线 | 龙亢农场玫瑰园3号36004 | 800 | 28.43% | 无 | 0 |  | 412.56
2094 | 10kV徐韩10线 | 李湖1号37104 | 100 | 16.4% | 无 | 0 |  | 63.6
2095 | 10kV芡唐09线 | 牛王宋庄08017 | 315 | 16.26% | 无 | 0 |  | 200.781
2096 | 10kV向阳05线 | 街道西1号34026 | 400 | 13.63% | 无 | 0 |  | 265.48
2097 | 10kV魏年07线 | 老街86021 | 200 | 57.6% | 无 | 0 |  | 44.8
2098 | 10kV孔津湖05线 | 路圩2号44049 | 50 | 2% | 无 | 0 |  | 39
2099 | 10kV柳沟07线 | 柳北81020 | 250 | 25.22% | 无 | 0 |  | 136.95
2100 | 10kV柳沟07线 | 大巷81015 | 200 | 42.04% | 无 | 0 |  | 75.92
2101 | 10kV怀禹16线 | 酒厂宿舍05016 | 400 | 41.95% | 无 | 0 |  | 152.2
2102 | 10kV石庙08线 | 彭西77022 | 160 | 39.75% | 无 | 0 |  | 64.4
2103 | 10kV石庙08线 | 彭庙77030 | 200 | 33.81% | 无 | 0 |  | 92.38
2104 | 10kV沿淝04线 | 祠堂38003 | 400 | 14.38% | 无 | 0 |  | 262.48
2105 | 10kV沿淝04线 | 丁南38009 | 400 | 14% | 无 | 0 |  | 264
2106 | 10kV杨集08线 | 政府台区49017 | 200 | 77.03% | 无 | 0 |  | 5.936
2107 | 10kV瓦四06线 | 木城1号72036 | 200 | 38.88% | 无 | 0 |  | 82.24
2108 | 10kV孝仪03线 | 程北42013 | 200 | 73.89% | 无 | 0 |  | 12.22
2109 | 10kV孝仪03线 | 街道3号42012 | 315 | 40.53% | 无 | 0 |  | 124.3305
2110 | 10kV孝仪03线 | 孝北1号42023 | 200 | 43.11% | 无 | 0 |  | 73.78
2111 | 10kV苏孝15线 | 姚郢3号42025 | 315 | 48.59% | 无 | 0 |  | 98.9415
2112 | 10kV苏孝15线 | 姚郢2号42001 | 200 | 49.01% | 无 | 0 |  | 61.98
2113 | 10kV包集03线 | 贾元64026 | 630 | 46.13% | 无 | 0 |  | 213.381
2114 | 10kV苏天17线 | 耿巷42004 | 160 | 57.17% | 无 | 0 |  | 36.528
2115 | 10kV柳沟07线 | 吴郢81007 | 200 | 61.39% | 无 | 0 |  | 37.22
2116 | 10kV高庄07线 | 金沟北1号67055 | 315 | 20.2% | 无 | 0 |  | 188.37
2117 | 10kV常遇10线 | 中心三号22043 | 100 | 74.61% | 无 | 0 |  | 5.39
2118 | 10kV卞名09线 | 凤凰商业广场17031 | 800 | 14.25% | 无 | 0 |  | 526
2119 | 10kV常遇10线 | 常坟移民6号22062 | 400 | 26.47% | 无 | 0 |  | 214.12
2120 | 10kV沿淝04线 | 董岗38004 | 200 | 34.11% | 无 | 0 |  | 91.78
2121 | 10kV包集03线 | 钱圩西2号64019 | 315 | 42.31% | 无 | 0 |  | 118.7235
2122 | 10kV徐韩10线 | 梨园新庄37122 | 80 | 17.63% | 无 | 0 |  | 49.896
2123 | 10kV万刘09线 | 朱庄2号58039 | 400 | 23.79% | 无 | 0 |  | 224.84
2124 | 10kV万回05线 | 砖桥南2号58064 | 400 | 24.11% | 无 | 0 |  | 223.56
2125 | 10kV汪圩04线 | 沟东79002 | 400 | 47.19% | 无 | 0 |  | 131.24
2126 | 10kV汪圩04线 | 北圩2号79014 | 400 | 32.41% | 无 | 0 |  | 190.36
2127 | 10kV茆塘06线 | 庙后村80021 | 400 | 28.95% | 无 | 0 |  | 204.2
2128 | 10kV徐韩10线 | 韩湖37097 | 200 | 35.75% | 无 | 0 |  | 88.5
2129 | 10kV燕龙10线 | 惠岗2号台区62021 | 315 | 0.53% | 无 | 0 |  | 250.3305
2130 | 10kV姚山03线 | 何圩南78008 | 315 | 43.12% | 无 | 0 |  | 116.172
2131 | 10kV邹庙06线 | 沟东队80001 | 315 | 22.65% | 无 | 0 |  | 180.6525
2132 | 10kV卞世07线 | 中央公馆5号17028 | 630 | 67.14% | 无 | 0 |  | 81.018
2133 | 10kV怀城4#10线 | 隆鑫盛世豪庭2号07038 | 800 | 30.19% | 无 | 0 |  | 398.48
2134 | 10kV燕龙10线 | 盛湖62041 | 200 | 9.28% | 无 | 0 |  | 141.44
2135 | 10kV徐韩10线 | 褚湖西37092 | 200 | 47.64% | 无 | 0 |  | 64.72
2136 | 10kV芡唐09线 | 朱郢1号08035 | 200 | 43.72% | 无 | 0 |  | 72.56
2137 | 10kV芡唐09线 | 朱郢08033 | 200 | 31.29% | 无 | 0 |  | 97.42
2138 | 10kV汪圩04线 | 新庄北79024 | 50 | 51.41% | 无 | 0 |  | 14.295
2139 | 10kV邹庙06线 | 胡庄2号80045 | 100 | 42.77% | 无 | 0 |  | 37.23
2140 | 10kV瓦四06线 | 木城2号72037 | 200 | 24.76% | 无 | 0 |  | 110.48
2141 | 10kV河燕06线 | 翁庄61017 | 200 | 58.98% | 无 | 0 |  | 42.04
2142 | 10kV刘圩07线 | 陶圩2#57028 | 160 | 52.19% | 无 | 0 |  | 44.496
2143 | 10kV新城04线 | 朱东4号43016 | 400 | 36.9% | 无 | 0 |  | 172.4
2144 | 10kV常廖15线 | 郭庄27021 | 315 | 13.97% | 无 | 0 |  | 207.9945
2145 | 10kV常廖15线 | 耿家27022 | 200 | 26.54% | 无 | 0 |  | 106.92
2146 | 10kV常孔13线 | 三拐3号26046 | 200 | 37.71% | 无 | 0 |  | 84.58
2147 | 10kV常孔13线 | 拐集4号26054 | 100 | 46.92% | 无 | 0 |  | 33.08
2148 | 10kV常孔13线 | 三拐4号26055 | 100 | 60.35% | 无 | 0 |  | 19.65
2149 | 10kV龙亢04线 | 耿畈33037 | 315 | 18.7% | 无 | 0 |  | 193.095
2150 | 10kV褚尤06线 | 项西98012 | 160 | 38.22% | 无 | 0 |  | 66.848
2151 | 10kV龙亢04线 | 唐王33043 | 100 | 64.14% | 无 | 0 |  | 15.86
2152 | 10kV古张06线 | 老西郢2号30025 | 400 | 13.36% | 无 | 0 |  | 266.56
2153 | 10kV古张06线 | 李庄30021 | 400 | 15.23% | 无 | 0 |  | 259.08
2154 | 10kV怀荆11线 | 新上北08042 | 315 | 56.88% | 无 | 0 |  | 72.828
2155 | 10kV马路03线 | 苏沈51007 | 80 | 55.19% | 无 | 0 |  | 19.848
2156 | 10kV新集04线 | 大庄2号52012 | 200 | 45.3% | 无 | 0 |  | 69.4
2157 | 10kV新集04线 | 李庄52007 | 200 | 59.86% | 无 | 0 |  | 40.28
2158 | 10kV刘圩07线 | 马元57005 | 315 | 21.94% | 无 | 0 |  | 182.889
2159 | 10kV石庙08线 | 彭西2号77044 | 160 | 52.57% | 无 | 0 |  | 43.888
2160 | 10kV瓦四06线 | 沟东2号72028 | 315 | 27.68% | 无 | 0 |  | 164.808
2161 | 10kV向阳05线 | 新街1号34025 | 200 | 79.78% | 无 | 0 |  | 0.448
2162 | 10kV苏园2#09线 | 黄疃3号43020 | 200 | 77.78% | 无 | 0 |  | 4.44
2163 | 10kV卞苏06线 | 曹河东20014 | 315 | 61.36% | 无 | 0 |  | 58.716
2164 | 10kV河双08线 | 唐店机关63005 | 315 | 37.89% | 无 | 0 |  | 132.6465
2165 | 10kV孙刘09线 | 联合东55003 | 200 | 0.54% | 无 | 0 |  | 158.92
2166 | 10kV孔津湖05线 | 梅姚中44052 | 100 | 75.46% | 无 | 0 |  | 4.54
2167 | 10kV马城06线 | 苏岗2号44056 | 200 | 65.45% | 无 | 0 |  | 29.1
2168 | 10kV马城06线 | 西街2号44058 | 200 | 23.39% | 无 | 0 |  | 113.22
2169 | 10kV孔津湖05线 | 蒲黄西3号44062 | 100 | 73.69% | 无 | 0 |  | 6.31
2170 | 10kV孔津湖05线 | 蒲黄西2号44065 | 100 | 25.26% | 无 | 0 |  | 54.74
2171 | 10kV马城06线 | 代巷3号44064 | 315 | 23.02% | 无 | 0 |  | 179.487
2172 | 10kV燕集05线 | 新沟2号39024 | 200 | 16.35% | 无 | 0 |  | 127.3
2173 | 10kV柳沟07线 | 大巷2号81026 | 400 | 46.46% | 无 | 0 |  | 134.16
2174 | 10kV古北07线 | 王岗2号31038 | 100 | 88.19% | 重载 | 0 |  | -8.19
2175 | 10kV向阳05线 | 新街2号34024 | 100 | 3.04% | 无 | 0 |  | 76.96
2176 | 10kV大成04线 | 葛圩3号59056 | 100 | 19.19% | 无 | 0 |  | 60.81
2177 | 10kV路心04线 | 赵桥46006 | 200 | 35% | 无 | 0 |  | 90
2178 | 10kV褚沟03线 | 束郢34021 | 100 | 24.47% | 无 | 0 |  | 55.53
2179 | 10kV褚沟03线 | 褚邵34002 | 80 | 49.94% | 无 | 0 |  | 24.048
2180 | 10kV朱疃03线 | 朱疃街道南74007 | 500 | 36.65% | 无 | 0 |  | 216.75
2181 | 10kV新城04线 | 朱西1号43003 | 315 | 40.46% | 无 | 0 |  | 124.551
2182 | 10kV新城04线 | 张湾东43005 | 315 | 29.49% | 无 | 0 |  | 159.1065
2183 | 10kV五岔工业03线 | 前湾东17001 | 400 | 0.31% | 无 | 0 |  | 318.76
2184 | 10kV常孔13线 | 孔岗2号26043 | 200 | 65.5% | 无 | 0 |  | 29
2185 | 10kV魏街05线 | 魏庄街道6号85005 | 315 | 28.96% | 无 | 0 |  | 160.776
2186 | 10kV苏天17线 | 黄郢西42030 | 200 | 51.35% | 无 | 0 |  | 57.3
2187 | 10kV柳沟07线 | 胡尧南81005 | 200 | 36.14% | 无 | 0 |  | 87.72
2188 | 10kV潘圩04线 | 宋小庄2号64015 | 500 | 59.23% | 无 | 0 |  | 103.85
2189 | 10kV河溜05线 | 孙院3号60036 | 200 | 18.94% | 无 | 0 |  | 122.12
2190 | 10kV杨集08线 | 园林1号49024 | 200 | 56.78% | 无 | 0 |  | 46.44
2191 | 10kV邹庙06线 | 候顾80027 | 500 | 10.82% | 无 | 0 |  | 345.9
2192 | 10kV常常03线 | 菜圩西3号22045 | 315 | 33.16% | 无 | 0 |  | 147.546
2193 | 10kV怀城2#08线 | 彩印厂2号05021 | 315 | 69.1% | 无 | 0 |  | 34.335
2194 | 10kV仁和05线 | 老海1号54036 | 200 | 28.02% | 无 | 0 |  | 103.96
2195 | 10kV界沟07线 | 民主西35044 | 200 | 18.06% | 无 | 0 |  | 123.88
2196 | 10kV褚集05线 | 张坝50007 | 80 | 34.52% | 无 | 0 |  | 36.384
2197 | 10kV姚山03线 | 上桥街道北78040 | 315 | 55.79% | 无 | 0 |  | 76.2615
2198 | 10kV兰桥04线 | 中郢东56060 | 400 | 25.04% | 无 | 0 |  | 219.84
2199 | 10kV石庙08线 | 胡疃街道5号77068 | 400 | 27.14% | 无 | 0 |  | 211.44
2200 | 10kV石庙08线 | 胡疃街道6号77069 | 400 | 16.45% | 无 | 0 |  | 254.2
2201 | 10kV褚沟03线 | 韩庙2号33030 | 400 | 33.47% | 无 | 0 |  | 186.12
2202 | 10kV燕双08线 | 蒲林41007 | 400 | 22.63% | 无 | 0 |  | 229.48
2203 | 10kV包集03线 | 地税局公变64055 | 315 | 24.38% | 无 | 0 |  | 175.203
2204 | 10kV君王07线 | 小单庄73023 | 200 | 34.31% | 无 | 0 |  | 91.38
2205 | 10kV潘圩04线 | 前郢65087 | 200 | 31.3% | 无 | 0 |  | 97.4
2206 | 10kV潘圩04线 | 丫沟南1号65086 | 200 | 23.11% | 无 | 0 |  | 113.78
2207 | 10kV双桥07线 | 大祝1号48033 | 315 | 12.25% | 无 | 0 |  | 213.4125
2208 | 10kV怀城3#09线 | 瑞地祥和府小区06034 | 315 | 0.33% | 无 | 0 |  | 250.9605
2209 | 10kV双桥07线 | 大祝2号48034 | 200 | 26.01% | 无 | 0 |  | 107.98
2210 | 10kV燕龙10线 | 怀远县淝南乡人民政府宿舍41025 | 315 | 45.05% | 无 | 0 |  | 110.0925
2211 | 10kV双桥07线 | 大祝3号48035 | 100 | 52.62% | 无 | 0 |  | 27.38
2212 | 10kV徐南09线 | 湾东1号37132 | 200 | 31.23% | 无 | 0 |  | 97.54
2213 | 10kV徐南09线 | 湾东2号37133 | 100 | 37.59% | 无 | 0 |  | 42.41
2214 | 10kV常孔13线 | 唐庙3号26010 | 160 | 30.24% | 无 | 0 |  | 79.616
2215 | 10kV仁和05线 | 仁和1号53057 | 400 | 35.29% | 无 | 0 |  | 178.84
2216 | 10kV新城04线 | 朱西4号43030 | 200 | 28.44% | 无 | 0 |  | 103.12
2217 | 10kV孔津湖05线 | 新村2号44007 | 315 | 37.55% | 无 | 0 |  | 133.7175
2218 | 10kV高庄07线 | 大郢2号67027 | 400 | 24.6% | 无 | 0 |  | 221.6
2219 | 10kV河溜05线 | 河溜朱郢60006 | 200 | 22.47% | 无 | 0 |  | 115.06
2220 | 10kV燕集05线 | 新沟王郢39009 | 200 | 21.03% | 无 | 0 |  | 117.94
2221 | 10kV万找06线 | 鲍庄1号57037 | 400 | 41.72% | 无 | 0 |  | 153.12
2222 | 10kV电站04线 | 五路后乡75013 | 200 | 30.01% | 无 | 0 |  | 99.98
2223 | 10kV怀城1#06线 | 嘉富新城小区13号03029 | 800 | 12% | 无 | 0 |  | 544
2224 | 10kV马城06线 | 路圩4号44097 | 200 | 54.32% | 无 | 0 |  | 51.36
2225 | 10kV马城06线 | 新淮村44032 | 400 | 24.79% | 无 | 0 |  | 220.84
2226 | 10kV淝岭08线 | 李庄54042 | 200 | 14.96% | 无 | 0 |  | 130.08
2227 | 10kV魏方08线 | 石桥北83021 | 160 | 58.58% | 无 | 0 |  | 34.272
2228 | 10kV沿淝04线 | 周圩38002 | 200 | 34.87% | 无 | 0 |  | 90.26
2229 | 10kV沿淝04线 | 钮南38012 | 200 | 36.26% | 无 | 0 |  | 87.48
2230 | 10kV沿淝04线 | 常圩38016 | 400 | 31.75% | 无 | 0 |  | 193
2231 | 10kV双桥07线 | 丁刘1号48025 | 200 | 60.22% | 无 | 0 |  | 39.56
2232 | 10kV徐圩09线 | 龙亢农场碧水湾西区3号箱变36042 | 800 | 16.84% | 无 | 0 |  | 505.28
2233 | 10kV怀城2#08线 | 食品厂05001 | 315 | 45.32% | 无 | 0 |  | 109.242
2234 | 10kV姚山03线 | 上桥街道-1号78013 | 630 | 37.07% | 无 | 0 |  | 270.459
2235 | 10kV常廖15线 | 王南新村2号27029 | 200 | 51.84% | 无 | 0 |  | 56.32
2236 | 10kV常孔13线 | 拐集5号26053 | 200 | 33.82% | 无 | 0 |  | 92.36
2237 | 10kV邹庙06线 | 大朱2号77009 | 100 | 51.71% | 无 | 0 |  | 28.29
2238 | 10kV怀禹19线 | 东菜市06004 | 315 | 80.39% | 重载 | 0 |  | -1.2285
2239 | 10kV褚高04线 | 宗湖1号94020 | 100 | 50.71% | 无 | 0 |  | 29.29
2240 | 10kV电站04线 | 五路街道2号75017 | 400 | 6.88% | 无 | 0 |  | 292.48
2241 | 10kV淝岭08线 | 张家台区54013 | 315 | 41.56% | 无 | 0 |  | 121.086
2242 | 10kV瓦四06线 | 前桥72013 | 200 | 39.26% | 无 | 0 |  | 81.48
2243 | 10kV魏年07线 | 葛小店86002 | 100 | 41.78% | 无 | 0 |  | 38.22
2244 | 10kV刘集06线 | 孙庄西55010 | 200 | 24.5% | 无 | 0 |  | 111
2245 | 10kV榴荆15线 | 高项北13006 | 315 | 38.7% | 无 | 0 |  | 130.095
2246 | 10kV榴荆14线 | 普渡一台13003 | 200 | 44.72% | 无 | 0 |  | 70.56
2247 | 10kV榴荆14线 | 普渡二台13004 | 315 | 13.89% | 无 | 0 |  | 208.2465
2248 | 10kV常北05线 | 王庄2号24004 | 200 | 22.99% | 无 | 0 |  | 114.02
2249 | 10kV大成04线 | 后张1号59069 | 200 | 38.1% | 无 | 0 |  | 83.8
2250 | 10kV瓦四06线 | 南张圩72038 | 200 | 25.78% | 无 | 0 |  | 108.44
2251 | 10kV包集03线 | 机关西64028 | 315 | 41.45% | 无 | 0 |  | 121.4325
2252 | 10kV双桥07线 | 街东48005 | 500 | 27.19% | 无 | 0 |  | 264.05
2253 | 10kV古城03线 | 王庄28015 | 400 | 26.7% | 无 | 0 |  | 213.2
2254 | 10kV界沟07线 | 汪彭2号35032 | 400 | 37.51% | 无 | 0 |  | 169.96
2255 | 10kV界沟07线 | 姚湾35001 | 80 | 53.51% | 无 | 0 |  | 21.192
2256 | 10kV怀啤07线 | 三建公司04005 | 500 | 43.44% | 无 | 0 |  | 182.8
2257 | 10kV怀啤07线 | 城关镇西04003 | 400 | 12.26% | 无 | 0 |  | 270.96
2258 | 10kV芡毅04线 | 建强五台区04010 | 50 | 78.6% | 无 | 0 |  | 0.7
2259 | 10kV界沟07线 | 前胡35009 | 200 | 34.2% | 无 | 0 |  | 91.6
2260 | 10kV界沟07线 | 方庄35018 | 200 | 87.76% | 重载 | 0 |  | -15.52
2261 | 10kV看疃06线 | 小沟53025 | 315 | 23.16% | 无 | 0 |  | 179.046
2262 | 10kV芡怀10线 | 北宋2号01035 | 200 | 73.98% | 无 | 0 |  | 12.04
2263 | 10kV万回05线 | 回汉西2号58068 | 200 | 44.25% | 无 | 0 |  | 71.5
2264 | 10kV怀禹16线 | 金禹王05022 | 400 | 20.84% | 无 | 0 |  | 236.64
2265 | 10kV刘圩07线 | 计徐2号58040 | 30 | 36.48% | 无 | 0 |  | 13.056
2266 | 10kV万回05线 | 半湖1号58051 | 160 | 53.57% | 无 | 0 |  | 42.288
2267 | 10kV褚沟03线 | 王大郢34015 | 200 | 52.89% | 无 | 0 |  | 54.22
2268 | 10kV常孔13线 | 大郢26038 | 315 | 19.94% | 无 | 0 |  | 189.189
2269 | 10kV潘圩04线 | 郭庄1号65041 | 200 | 10.25% | 无 | 0 |  | 139.5
2270 | 10kV常北05线 | 新集4号26025 | 200 | 56.32% | 无 | 0 |  | 47.36
2271 | 10kV常孔13线 | 新集1号26037 | 400 | 40.7% | 无 | 0 |  | 157.2
2272 | 10kV常孔13线 | 新集2号26027 | 160 | 54.53% | 无 | 0 |  | 40.752
2273 | 10kV常孔13线 | 三拐南26090 | 160 | 0.45% | 无 | 0 |  | 127.28
2274 | 10kV常孔13线 | 柴庄26008 | 160 | 30.03% | 无 | 0 |  | 79.952
2275 | 10kV常孔13线 | 肖湖26032 | 100 | 20.53% | 无 | 0 |  | 59.47
2276 | 10kV苏禹13线 | 后拐2号45007 | 100 | 40.39% | 无 | 0 |  | 39.61
2277 | 10kV卞苏06线 | 土楼3号20036 | 200 | 41.97% | 无 | 0 |  | 76.06
2278 | 10kV褚龙11线 | 范庙96009 | 200 | 33.73% | 无 | 0 |  | 92.54
2279 | 10kV苏孝15线 | 姚圩2号42033 | 100 | 59.32% | 无 | 0 |  | 20.68
2280 | 10kV徐西07线 | 荣白37088 | 200 | 36.9% | 无 | 0 |  | 86.2
2281 | 10kV徐西07线 | 尚庄2号37101 | 200 | 41.39% | 无 | 0 |  | 77.22
2282 | 10kV徐西07线 | 湖西1号37109 | 200 | 51.99% | 无 | 0 |  | 56.02
2283 | 10kV马城06线 | 新淮2号44050 | 100 | 50.56% | 无 | 0 |  | 29.44
2284 | 10kV仁和05线 | 杨圩2号53029 | 160 | 41.56% | 无 | 0 |  | 61.504
2285 | 10kV界沟07线 | 宁庄35041 | 100 | 20.66% | 无 | 0 |  | 59.34
2286 | 10kV唐店09线 | 圣湾2号63045 | 125 | 75.49% | 无 | 0 |  | 5.6375
2287 | 10kV窑厂07线 | 葛东葛西61016 | 100 | 32.07% | 无 | 0 |  | 47.93
2288 | 10kV万万04线 | 九张西2#57030 | 200 | 38.86% | 无 | 0 |  | 82.28
2289 | 10kV潘圩04线 | 南严65027 | 80 | 84.09% | 重载 | 0 |  | -3.272
2290 | 10kV常廖15线 | 廖巷电力27010 | 100 | 39.57% | 无 | 0 |  | 40.43
2291 | 10kV魏张10线 | 谢西2号82026 | 100 | 83.39% | 重载 | 0 |  | -3.39
2292 | 10kV榴荆03线 | 铭居3号11021 | 800 | 0.26% | 无 | 0 |  | 637.92
2293 | 10kV常北05线 | 易刘24018 | 500 | 70.63% | 无 | 0 |  | 46.85
2294 | 10kV孙刘09线 | 兰桥机关西55002 | 315 | 50.73% | 无 | 0 |  | 92.2005
2295 | 10kV常永07线 | 前大郢25022 | 50 | 14.94% | 无 | 0 |  | 32.53
2296 | 10kV高庄07线 | 乔湖67001 | 200 | 46.84% | 无 | 0 |  | 66.32
2297 | 10kV高庄07线 | 西姚67038 | 100 | 48.45% | 无 | 0 |  | 31.55
2298 | 10kV榴荆14线 | 庙西3号13016 | 315 | 27.23% | 无 | 0 |  | 166.2255
2299 | 10kV卞世07线 | 中央花园B区3号17021 | 500 | 18.4% | 无 | 0 |  | 308
2300 | 10kV团湖06线 | 常海2号40017 | 200 | 41.61% | 无 | 0 |  | 76.78
2301 | 10kV芡唐09线 | 四联西3号08038 | 100 | 43.41% | 无 | 0 |  | 36.59
2302 | 10kV柳沟07线 | 柳北2号81027 | 315 | 31.2% | 无 | 0 |  | 153.72
2303 | 10kV古张06线 | 东张2号30027 | 400 | 14.17% | 无 | 0 |  | 263.32
2304 | 10kV古张06线 | 荒地2号30029 | 400 | 16.09% | 无 | 0 |  | 255.64
2305 | 10kV潘圩04线 | 大沟65042 | 200 | 71.37% | 无 | 0 |  | 17.26
2306 | 10kV苏禹13线 | 姜村45017 | 200 | 41.06% | 无 | 0 |  | 77.88
2307 | 10kV潘圩04线 | 三门65048 | 200 | 36.98% | 无 | 0 |  | 86.04
2308 | 10kV大成04线 | 未台2号59054 | 200 | 29.36% | 无 | 0 |  | 101.28
2309 | 10kV万找06线 | 张刘南2#57034 | 100 | 0.73% | 无 | 0 |  | 79.27
2310 | 10kV卞世07线 | 中央花园B区4号17022 | 500 | 28.1% | 无 | 0 |  | 259.5
2311 | 10kV卞世07线 | 中央花园B区2号17024 | 630 | 36.22% | 无 | 0 |  | 275.814
2312 | 10kV五岔工业03线 | 江北花园2号18022 | 400 | 31.54% | 无 | 0 |  | 193.84
2313 | 10kV城怀3#06线 | 教堂路公用变16012 | 250 | 43.9% | 无 | 0 |  | 90.25
2314 | 10kV怀禹19线 | 东方红小区1号16021 | 400 | 31.41% | 无 | 0 |  | 194.36
2315 | 10kV怀禹19线 | 长兴安居苑2号16010 | 630 | 29.49% | 无 | 0 |  | 318.213
2316 | 10kV王圩06线 | 桥口南北66036 | 100 | 36.1% | 无 | 0 |  | 43.9
2317 | 10kV高庄07线 | 高庄街道2号67043 | 200 | 59.3% | 无 | 0 |  | 41.4
2318 | 10kV荆梅2#06线 | 魏岗2号09002 | 160 | 2.6% | 无 | 0 |  | 123.84
2319 | 10kV荆榴09线 | 怀远县邵圩安置小区A区1号11037 | 800 | 11.74% | 无 | 0 |  | 546.08
2320 | 10kV君王07线 | 崔庄73038 | 315 | 25.18% | 无 | 0 |  | 172.683
2321 | 10kV万回05线 | 随王2号58059 | 200 | 37.53% | 无 | 0 |  | 84.94
2322 | 10kV河燕06线 | 韩湖59027 | 200 | 0.44% | 无 | 0 |  | 159.12
2323 | 10kV藕塘05线 | 香店56035 | 200 | 17.52% | 无 | 0 |  | 124.96
2324 | 10kV常遇10线 | 西巷小庄22065 | 200 | 14.77% | 无 | 0 |  | 130.46
2325 | 10kV君王07线 | 沟北73027 | 200 | 36.34% | 无 | 0 |  | 87.32
2326 | 10kV常廖15线 | 钱巷刘郢27035 | 200 | 32.91% | 无 | 0 |  | 94.18
2327 | 10kV魏年07线 | 后郢86006 | 200 | 41.98% | 无 | 0 |  | 76.04
2328 | 10kV瓦四06线 | 陈二高台72041 | 200 | 38.26% | 无 | 0 |  | 83.48
2329 | 10kV新城04线 | 贡湾7号43033 | 80 | 0.82% | 无 | 0 |  | 63.344
2330 | 10kV唐店09线 | 黄圩2号63048 | 100 | 27.77% | 无 | 0 |  | 52.23
2331 | 10kV苏天17线 | 洪集2号42036 | 315 | 51.7% | 无 | 0 |  | 89.145
2332 | 10kV徐南09线 | 邹尚街道37116 | 315 | 36.19% | 无 | 0 |  | 138.0015
2333 | 10kV万回05线 | 回汉2号58067 | 315 | 47.96% | 无 | 0 |  | 100.926
2334 | 10kV褚龙11线 | 钱圩96013 | 200 | 35.28% | 无 | 0 |  | 89.44
2335 | 10kV项园07线 | 龙亢农场五分场32007 | 200 | 85.23% | 重载 | 0 |  | -10.46
2336 | 10kV项龙03线 | 龙亢农场陈小伍32009 | 160 | 33.33% | 无 | 0 |  | 74.672
2337 | 10kV河溜05线 | 街道7号60002 | 400 | 63.1% | 无 | 0 |  | 67.6
2338 | 10kV河燕06线 | 街西南60001 | 315 | 48.94% | 无 | 0 |  | 97.839
2339 | 10kV常北05线 | 岗陈南24011 | 100 | 83.62% | 重载 | 0 |  | -3.624
2340 | 10kV大成04线 | 杨湖南2号59062 | 50 | 44.12% | 无 | 0 |  | 17.94
2341 | 10kV新城04线 | 贡湾5号43022 | 80 | 2.54% | 无 | 0 |  | 61.968
2342 | 10kV苏马11线 | 五户南2号45031 | 200 | 65.24% | 无 | 0 |  | 29.52
2343 | 10kV褚集08线 | 街西3号95003 | 315 | 56.12% | 无 | 0 |  | 75.222
2344 | 10kV褚龙11线 | 余南3号96013 | 100 | 23.76% | 无 | 0 |  | 56.24
2345 | 10kV常遇08线 | 杨庄76013 | 200 | 48.59% | 无 | 0 |  | 62.82
2346 | 10kV电站04线 | 李桥南2号75016 | 200 | 32.11% | 无 | 0 |  | 95.78
2347 | 10kV怀体13线 | 华润苏果3号07042 | 630 | 41% | 无 | 0 |  | 245.7
2348 | 10kV石庙08线 | 后小赵77020 | 200 | 35.18% | 无 | 0 |  | 89.64
2349 | 10kV高庄07线 | 张姚严67062 | 200 | 46.03% | 无 | 0 |  | 67.94
2350 | 10kV君王07线 | 窑西2号73005 | 315 | 18.68% | 无 | 0 |  | 193.158
2351 | 10kV苏马11线 | 张村4号45042 | 200 | 54.99% | 无 | 0 |  | 50.02
2352 | 10kV常遇10线 | 常坟移民2号22002 | 200 | 78.94% | 无 | 0 |  | 2.12
2353 | 10kV大成04线 | 葛郢59009 | 200 | 30.2% | 无 | 0 |  | 99.6
2354 | 10kV常常03线 | 步行街22026 | 80 | 83.91% | 重载 | 0 |  | -3.128
2355 | 10kV大成04线 | 大成1号59021 | 315 | 49.99% | 无 | 0 |  | 94.5315
2356 | 10kV大成04线 | 大成新庄59020 | 100 | 55.76% | 无 | 0 |  | 24.24
2357 | 10kV魏姜06线 | 石桥东84006 | 315 | 20.01% | 无 | 0 |  | 188.9685
2358 | 10kV褚集05线 | 赵炮楼1号50035 | 50 | 2.83% | 无 | 0 |  | 38.585
2359 | 10kV孝仪03线 | 程南42038 | 500 | 29.13% | 无 | 0 |  | 254.35
2360 | 10kV苏天17线 | 肖庄3号42039 | 100 | 68.61% | 无 | 0 |  | 11.39
2361 | 10kV禹庙07线 | 后杨3号45029 | 100 | 57.13% | 无 | 0 |  | 22.87
2362 | 10kV苏马11线 | 姚未西45033 | 160 | 32.23% | 无 | 0 |  | 76.432
2363 | 10kV常孔13线 | 新东4号26036 | 200 | 43.07% | 无 | 0 |  | 73.86
2364 | 10kV潘圩04线 | 林沟北65015 | 200 | 30.59% | 无 | 0 |  | 98.82
2365 | 10kV孔津湖05线 | 小岗李2号44055 | 160 | 50.01% | 无 | 0 |  | 47.984
2366 | 10kV新集04线 | 大庄4号52017 | 200 | 0.76% | 无 | 0 |  | 158.48
2367 | 10kV淝岭08线 | 陈桥西54020 | 200 | 25.17% | 无 | 0 |  | 109.66
2368 | 10kV汪圩04线 | 孙拐79005 | 400 | 44.23% | 无 | 0 |  | 143.08
2369 | 10kV常遇08线 | 庙前76009 | 100 | 53.85% | 无 | 0 |  | 26.15
2370 | 10kV王圩06线 | 薛场南美好乡村64033 | 315 | 24.49% | 无 | 0 |  | 174.8565
2371 | 10kV常永07线 | 牛王西25045 | 400 | 22.35% | 无 | 0 |  | 230.6
2372 | 10kV怀城4#10线 | 凤凰广场2号07005 | 1000 | 0.13% | 无 | 0 |  | 798.7
2373 | 10kV双桥07线 | 大祝48004 | 100 | 38.29% | 无 | 0 |  | 41.71
2374 | 10kV界沟07线 | 圩西35021 | 200 | 26.16% | 无 | 0 |  | 107.68
2375 | 10kV界沟07线 | 大方庄35012 | 200 | 16.93% | 无 | 0 |  | 126.14
2376 | 10kV徐西07线 | 小赵37023 | 100 | 45.52% | 无 | 0 |  | 34.48
2377 | 10kV高庄07线 | 南邱1号67035 | 200 | 10% | 无 | 0 |  | 140
2378 | 10kV双桥07线 | 王井1号48021 | 200 | 29.12% | 无 | 0 |  | 101.76
2379 | 10kV兰桥04线 | 中郢西1号56033 | 100 | 25.94% | 无 | 0 |  | 54.06
2380 | 10kV孙刘09线 | 梅郢北55054 | 100 | 21.29% | 无 | 0 |  | 58.71
2381 | 10kV城怀3#06线 | 邮政小区16003 | 400 | 68.63% | 无 | 0 |  | 45.48
2382 | 10kV五岔镇04线 | 本站2号18007 | 500 | 49.83% | 无 | 0 |  | 150.85
2383 | 10kV怀山14线 | 怀唐路2号07021 | 315 | 56.38% | 无 | 0 |  | 74.403
2384 | 10kV褚龙11线 | 油坊2号96027 | 200 | 35.29% | 无 | 0 |  | 89.42
2385 | 10kV河溜05线 | 刘郢60015 | 50 | 55.66% | 无 | 0 |  | 12.17
2386 | 10kV项龙03线 | 龙亢农场六分场32011 | 50 | 0.14% | 无 | 0 |  | 39.93
2387 | 10kV界沟07线 | 汪彭3号35055 | 200 | 0.86% | 无 | 0 |  | 158.28
2388 | 10kV河双08线 | 马厂2号63046 | 200 | 50.25% | 无 | 0 |  | 59.5
2389 | 10kV潘圩04线 | 易圩2号65057 | 315 | 38.03% | 无 | 0 |  | 132.2055
2390 | 10kV邹庙06线 | 大朱2队77045 | 200 | 18.71% | 无 | 0 |  | 122.58
2391 | 10kV燕龙10线 | 李圩2#62025 | 100 | 46.56% | 无 | 0 |  | 33.44
2392 | 10kV卞榴05线 | 温馨家园9号21022 | 500 | 21.88% | 无 | 0 |  | 290.6
2393 | 10kV兰桥04线 | 花园南2号56045 | 80 | 63.48% | 无 | 0 |  | 13.216
2394 | 10kV怀体13线 | 荆山西苑1号04019 | 630 | 34.75% | 无 | 0 |  | 285.075
2395 | 10kV燕集05线 | 新沟王郢2号39028 | 100 | 73.75% | 无 | 0 |  | 6.25
2396 | 10kV燕龙10线 | 陈浅62009 | 200 | 0.78% | 无 | 0 |  | 158.44
2397 | 10kV孝仪03线 | 后杨2号42032 | 100 | 46.96% | 无 | 0 |  | 33.04
2398 | 10kV孝仪03线 | 后汤42035 | 100 | 60.86% | 无 | 0 |  | 19.14
2399 | 10kV禹庙07线 | 孝北4号45026 | 200 | 37.89% | 无 | 0 |  | 84.22
2400 | 10kV新集04线 | 钱河2号52013 | 160 | 0.73% | 无 | 0 |  | 126.832
2401 | 10kV界沟07线 | 姚湾东35034 | 200 | 27.42% | 无 | 0 |  | 105.16
2402 | 10kV燕集05线 | 街道北2号39022 | 315 | 33.84% | 无 | 0 |  | 145.404
2403 | 10kV淝岭08线 | 太平新村2号54063 | 200 | 77.27% | 无 | 0 |  | 5.46
2404 | 10kV常遇10线 | 西巷1号-A22028 | 400 | 39.12% | 无 | 0 |  | 163.52
2405 | 10kV常常03线 | 中圩3号22031 | 100 | 57.88% | 无 | 0 |  | 22.12
2406 | 10kV常永07线 | 水巷2号25030 | 200 | 29.06% | 无 | 0 |  | 101.88
2407 | 10kV常永07线 | 牛王新村2号25031 | 200 | 48.89% | 无 | 0 |  | 62.22
2408 | 10kV藕塘05线 | 藕塘机关西56008 | 160 | 63.89% | 无 | 0 |  | 25.776
2409 | 10kV万刘09线 | 刘圩58017 | 400 | 36.4% | 无 | 0 |  | 174.4
2410 | 10kV榴荆03线 | 新月小区2号11029 | 250 | 51.97% | 无 | 0 |  | 70.075
2411 | 10kV榴荆03线 | 新月小区10号11033 | 250 | 34.57% | 无 | 0 |  | 113.575
2412 | 10kV窑厂07线 | 街道4号61002 | 200 | 43.63% | 无 | 0 |  | 72.74
2413 | 10kV河燕06线 | 街西圩田59039 | 200 | 24.44% | 无 | 0 |  | 111.12
2414 | 10kV古北07线 | 刘桥杨家31019 | 100 | 19.29% | 无 | 0 |  | 60.71
2415 | 10kV燕龙10线 | 双沟街道1号62005 | 315 | 49.73% | 无 | 0 |  | 95.3505
2416 | 10kV燕龙10线 | 双沟所62024 | 315 | 0.6% | 无 | 0 |  | 250.11
2417 | 10kV榴荆14线 | 庙西1号13007 | 200 | 24.14% | 无 | 0 |  | 111.72
2418 | 10kV榴荆14线 | 王巷1号12008 | 100 | 24.7% | 无 | 0 |  | 55.3
2419 | 10kV怀山14线 | 化肥厂西15003 | 80 | 22.61% | 无 | 0 |  | 45.912
2420 | 10kV芡唐09线 | 支湖3号08028 | 160 | 63.35% | 无 | 0 |  | 26.64
2421 | 10kV芡沈08线 | 沈郢塌河08018 | 315 | 44.02% | 无 | 0 |  | 113.337
2422 | 10kV褚尤06线 | 新圩3号98026 | 315 | 21.95% | 无 | 0 |  | 182.8575
2423 | 10kV朱疃03线 | 黄圩南3号74026 | 100 | 0.75% | 无 | 0 |  | 79.25
2424 | 10kV团湖06线 | 褚岗40019 | 200 | 14.06% | 无 | 0 |  | 131.88
2425 | 10kV孔津湖05线 | 农场二队44003 | 200 | 15.3% | 无 | 0 |  | 129.4
2426 | 10kV淝岭08线 | 高嘴54025 | 200 | 33.04% | 无 | 0 |  | 93.92
2427 | 10kV马城街道06线 | 城南44016 | 400 | 64.06% | 无 | 0 |  | 63.76
2428 | 10kV马城街道06线 | 胡圩44037 | 250 | 33.29% | 无 | 0 |  | 116.775
2429 | 10kV马城街道06线 | 胡圩2号44041 | 200 | 30.44% | 无 | 0 |  | 99.12
2430 | 10kV茆塘06线 | 找郢3号80010 | 400 | 28.25% | 无 | 0 |  | 207
2431 | 10kV马城街道06线 | 后胡44040 | 315 | 34.14% | 无 | 0 |  | 144.459
2432 | 10kV城怀3#06线 | 剧场小区16002 | 500 | 65.95% | 无 | 0 |  | 70.25
2433 | 10kV万刘09线 | 刘圩街道2号58035 | 100 | 66.89% | 无 | 0 |  | 13.11
2434 | 10kV褚龙11线 | 池庙3号96018 | 200 | 56.24% | 无 | 0 |  | 47.52
2435 | 10kV褚高04线 | 大徐3号94037 | 80 | 21.48% | 无 | 0 |  | 46.816
2436 | 10kV褚香09线 | 洄沟2号97009 | 200 | 66.89% | 无 | 0 |  | 26.22
2437 | 10kV褚香09线 | 香庙2号97014 | 200 | 52.24% | 无 | 0 |  | 55.52
2438 | 10kV芡怀10线 | 涡南中08001 | 200 | 31.54% | 无 | 0 |  | 96.92
2439 | 10kV龙亢04线 | 西支1号33060 | 200 | 23.48% | 无 | 0 |  | 113.04
2440 | 10kV燕集05线 | 老庄西2号39023 | 80 | 21.63% | 无 | 0 |  | 46.696
2441 | 10kV苏禹13线 | 后拐3号45039 | 200 | 27.77% | 无 | 0 |  | 104.46
2442 | 10kV芡沙11线 | 大窑二台01061 | 200 | 46.17% | 无 | 0 |  | 67.66
2443 | 10kV万找06线 | 夏庄1号57032 | 400 | 29.94% | 无 | 0 |  | 200.24
2444 | 10kV沿淝04线 | 三关2号38017 | 200 | 27.41% | 无 | 0 |  | 105.18
2445 | 10kV古城03线 | 刘滩28009 | 400 | 4.6% | 无 | 0 |  | 301.6
2446 | 10kV界沟07线 | 青年队35027 | 200 | 29.78% | 无 | 0 |  | 100.44
2447 | 10kV界沟07线 | 界沟35015 | 400 | 31% | 无 | 0 |  | 196
2448 | 10kV高庄07线 | 梁王67004 | 200 | 22.49% | 无 | 0 |  | 115.02
2449 | 10kV高庄07线 | 桥口67018 | 200 | 41.82% | 无 | 0 |  | 76.36
2450 | 10kV沿淝04线 | 江郢38024 | 200 | 18.17% | 无 | 0 |  | 123.66
2451 | 10kV苏禹13线 | 小李2号45037 | 160 | 34.42% | 无 | 0 |  | 72.928
2452 | 10kV怀徐05线 | 启城国际9号02004 | 800 | 28.32% | 无 | 0 |  | 413.44
2453 | 10kV怀徐05线 | 启城国际11号02006 | 800 | 13.57% | 无 | 0 |  | 531.44
2454 | 10kV怀徐05线 | 启城国际12号02007 | 800 | 36.87% | 无 | 0 |  | 345.04
2455 | 10kV新集04线 | 新集2号52002 | 315 | 49.91% | 无 | 0 |  | 94.7835
2456 | 10kV怀山14线 | 靠山南07024 | 500 | 31.92% | 无 | 0 |  | 240.4
2457 | 10kV徐西07线 | 白湖1号37072 | 200 | 49.87% | 无 | 0 |  | 60.26
2458 | 10kV仁和05线 | 邵楼53019 | 200 | 33.24% | 无 | 0 |  | 93.52
2459 | 10kV怀啤07线 | 农机二厂07002 | 400 | 37.44% | 无 | 0 |  | 170.24
2460 | 10kV魏张10线 | 湖东南82005 | 400 | 14.17% | 无 | 0 |  | 263.32
2461 | 10kV大成04线 | 杨湖北2号59058 | 200 | 35.14% | 无 | 0 |  | 89.72
2462 | 10kV万回05线 | 回汉街道东58044 | 315 | 72.7% | 无 | 0 |  | 22.995
2463 | 10kV瓦四06线 | 梅园72016 | 200 | 21.55% | 无 | 0 |  | 116.9
2464 | 10kV古潘04线 | 水海南沟29016 | 400 | 14.58% | 无 | 0 |  | 261.68
2465 | 10kV古张06线 | 陈高30043 | 100 | 64.21% | 无 | 0 |  | 15.79
2466 | 10kV燕龙10线 | 吕浅62001 | 200 | 55.51% | 无 | 0 |  | 48.98
2467 | 10kV榴卞07线 | 禹都雅苑4号19010 | 400 | 40.95% | 无 | 0 |  | 156.2
2468 | 10kV五岔工业03线 | 新怀小区1号17013 | 500 | 46.61% | 无 | 0 |  | 166.95
2469 | 10kV怀城3#09线 | 烟草公司公变06029 | 250 | 13.46% | 无 | 0 |  | 166.35
2470 | 10kV刘集06线 | 周集2号55044 | 160 | 43.87% | 无 | 0 |  | 57.808
2471 | 10kV榴荆03线 | 铭居4号11053 | 800 | 24.87% | 无 | 0 |  | 441.04
2472 | 10kV孙刘09线 | 房刘台区0v001 | 315 | 11.53% | 无 | 0 |  | 215.6805
2473 | 10kV孙刘09线 | 乡政府新55011 | 315 | 49.63% | 无 | 0 |  | 95.6655
2474 | 10kV榴荆16线 | 龚王东11004 | 250 | 22.05% | 无 | 0 |  | 144.875
2475 | 10kV君王07线 | 老郢4号73026 | 315 | 28.63% | 无 | 0 |  | 161.8155
2476 | 10kV卞苏06线 | 油坊西2号台区20037 | 400 | 13.4% | 无 | 0 |  | 266.4
2477 | 10kV古北07线 | 新民31018 | 200 | 41.07% | 无 | 0 |  | 77.86
2478 | 10kV刘圩07线 | 前进57008 | 200 | 26.97% | 无 | 0 |  | 106.06
2479 | 10kV万找06线 | 邹庄南57021 | 50 | 73.03% | 无 | 0 |  | 3.484
2480 | 10kV高庄07线 | 后徐南67058 | 200 | 48.81% | 无 | 0 |  | 62.38
2481 | 10kV龙亢04线 | 支二33081 | 200 | 35.36% | 无 | 0 |  | 89.28
2482 | 10kV徐韩10线 | 韩西37052 | 200 | 55.57% | 无 | 0 |  | 48.86
2483 | 10kV唐店09线 | 北湖2号63019 | 200 | 37.36% | 无 | 0 |  | 85.28
2484 | 10kV常廖15线 | 吴桥1号27006 | 315 | 79.37% | 无 | 0 |  | 1.9908
2485 | 10kV常廖15线 | 吴桥3号27014 | 400 | 75.32% | 无 | 0 |  | 18.72
2486 | 10kV常廖15线 | 柴沟27009 | 400 | 0.22% | 无 | 0 |  | 319.12
2487 | 10kV藕塘05线 | 藕塘机关东56007 | 315 | 33.12% | 无 | 0 |  | 147.672
2488 | 10kV孙刘09线 | 兰桥机关东1号0v003 | 250 | 21.91% | 无 | 0 |  | 145.225
2489 | 10kV芡唐09线 | 支湖街道08031 | 315 | 60.47% | 无 | 0 |  | 61.5195
2490 | 10kV芡毅04线 | 建强潘圩2号04014 | 400 | 41.14% | 无 | 0 |  | 155.44
2491 | 10kV卞世07线 | 中央花园8号18021 | 630 | 38.66% | 无 | 0 |  | 260.442
2492 | 10kV榴卞07线 | 三清翡翠城5号21014 | 500 | 0.17% | 无 | 0 |  | 399.15
2493 | 10kV荆梅2#06线 | 魏岗09001 | 500 | 1.89% | 无 | 0 |  | 390.55
2494 | 10kV芡唐09线 | 四联西08009 | 80 | 49.08% | 无 | 0 |  | 24.736
2495 | 10kV常廖15线 | 校办27008 | 200 | 27.11% | 无 | 0 |  | 105.78
2496 | 10kV卞苏06线 | 蔡郢东台20024 | 400 | 15.67% | 无 | 0 |  | 257.32
2497 | 10kV大成04线 | 良种厂59032 | 160 | 24.58% | 无 | 0 |  | 88.672
2498 | 10kV古北07线 | 潘郢31035 | 400 | 19.99% | 无 | 0 |  | 240.04
2499 | 10kV古北07线 | 新民大新30044 | 100 | 0.48% | 无 | 0 |  | 79.52
2500 | 10kV河双08线 | 刘岗1号63034 | 200 | 46.93% | 无 | 0 |  | 66.14
2501 | 10kV褚集05线 | 油坊南50032 | 200 | 0.55% | 无 | 0 |  | 158.9
2502 | 10kV看疃06线 | 李湖54041 | 100 | 40.86% | 无 | 0 |  | 39.14
2503 | 10kV褚沟03线 | 苏四1号33001 | 200 | 19.88% | 无 | 0 |  | 120.24
2504 | 10kV界沟07线 | 钮湾东1号35040 | 200 | 22.13% | 无 | 0 |  | 115.74
2505 | 10kV万万04线 | 万福南57006 | 400 | 55.26% | 无 | 0 |  | 98.96
2506 | 10kV芡沙11线 | 西十里2号01027 | 200 | 34.88% | 无 | 0 |  | 90.24
2507 | 10kV刘圩07线 | 万福街道南2#57026 | 630 | 14.1% | 无 | 0 |  | 415.17
2508 | 10kV怀东04线 | 路达公司宿舍01030 | 200 | 57.28% | 无 | 0 |  | 45.44
2509 | 10kV古张06线 | 清淝2号30026 | 400 | 19.98% | 无 | 0 |  | 240.08
2510 | 10kV古北07线 | 草寺南圩3号31043 | 200 | 38.49% | 无 | 0 |  | 83.02
2511 | 10kV褚龙11线 | 宫坂2号96020 | 100 | 72.65% | 无 | 0 |  | 7.35
2512 | 10kV项场05线 | 龙亢农场农贸大市场AB区36017 | 800 | 26.04% | 无 | 0 |  | 431.68
2513 | 10kV魏张10线 | 张店南82031 | 400 | 22.79% | 无 | 0 |  | 228.84
2514 | 10kV城怀3#06线 | 饲料公司宿舍16015 | 400 | 38.36% | 无 | 0 |  | 166.56
2515 | 10kV大成04线 | 王圩1号59063 | 200 | 30.38% | 无 | 0 |  | 99.24
2516 | 10kV潘圩04线 | 严桥1号65073 | 200 | 40.74% | 无 | 0 |  | 78.52
2517 | 10kV徐西07线 | 大湖37027 | 200 | 26.63% | 无 | 0 |  | 106.74
2518 | 10kV万刘09线 | 刘圩3号58075 | 200 | 49.91% | 无 | 0 |  | 60.18
2519 | 10kV怀山14线 | 梅郢2号07012 | 200 | 7.96% | 无 | 0 |  | 144.08
2520 | 10kV徐西07线 | 白湖37016 | 160 | 25.74% | 无 | 0 |  | 86.816
2521 | 10kV徐龙12线 | 街东0y003 | 315 | 0.55% | 无 | 0 |  | 250.2675
2522 | 10kV徐南09线 | 梨园37038 | 200 | 46.16% | 无 | 0 |  | 67.68
2523 | 10kV怀城4#10线 | 体育场07014 | 500 | 40.97% | 无 | 0 |  | 195.15
2524 | 10kV唐店09线 | 劳庙5号63028 | 100 | 45.11% | 无 | 0 |  | 34.89
2525 | 10kV常廖15线 | 涧西27013 | 160 | 73.05% | 无 | 0 |  | 11.12
2526 | 10kV卞苏06线 | 魏郢三号20028 | 500 | 46.2% | 无 | 0 |  | 169
2527 | 10kV万刘09线 | 刘圩街道东58037 | 400 | 46.13% | 无 | 0 |  | 135.48
2528 | 10kV万陈07线 | 陈楼1号58053 | 200 | 33.88% | 无 | 0 |  | 92.24
2529 | 10kV藕塘05线 | 藕塘新56026 | 315 | 57.47% | 无 | 0 |  | 70.9695
2530 | 10kV常廖15线 | 双东2号27046 | 100 | 47.04% | 无 | 0 |  | 32.96
2531 | 10kV藕塘05线 | 杨圩新南2号56041 | 200 | 37.37% | 无 | 0 |  | 85.26
2532 | 10kV农场08线 | 龙亢农场开发2区36010 | 200 | 85.99% | 重载 | 0 |  | -11.984
2533 | 10kV万刘09线 | 刘楼1号58062 | 100 | 63.55% | 无 | 0 |  | 16.45
2534 | 10kV沿淝04线 | 刘圩38025 | 200 | 21.28% | 无 | 0 |  | 117.44
2535 | 10kV农场08线 | 龙亢农场幸福1村36003 | 200 | 81.4% | 重载 | 0 |  | -2.8
2536 | 10kV芡怀10线 | 涡南西2号01032 | 200 | 71.32% | 无 | 0 |  | 17.36
2537 | 10kV大成04线 | 张湖59043 | 200 | 20.82% | 无 | 0 |  | 118.36
2538 | 10kV高庄07线 | 后徐北67059 | 200 | 39.24% | 无 | 0 |  | 81.52
2539 | 10kV瓦四06线 | 张桥72040 | 30 | 75.35% | 无 | 0 |  | 1.395
2540 | 10kV孝仪03线 | 程北2号42026 | 200 | 41.46% | 无 | 0 |  | 77.08
2541 | 10kV苏马11线 | 刘巷5号45030 | 200 | 81.97% | 重载 | 0 |  | -3.94
2542 | 10kV界沟07线 | 姚湾西35033 | 200 | 13.92% | 无 | 0 |  | 132.16
2543 | 10kV淝岭08线 | 太平新村1号54066 | 315 | 34.84% | 无 | 0 |  | 142.254
2544 | 10kV燕龙10线 | 马圩2号62017 | 50 | 64.03% | 无 | 0 |  | 7.985
2545 | 10kV常遇08线 | 联淮北1号76014 | 200 | 57.67% | 无 | 0 |  | 44.66
2546 | 10kV常遇10线 | 常坟移民22008 | 315 | 81.82% | 重载 | 0 |  | -5.733
2547 | 10kV高庄07线 | 小集3号67028 | 200 | 27.14% | 无 | 0 |  | 105.72
2548 | 10kV高庄07线 | 梁王2号67034 | 200 | 29.58% | 无 | 0 |  | 100.84
2549 | 10kV茆塘06线 | 茆北3号80041 | 200 | 32.05% | 无 | 0 |  | 95.9
2550 | 10kV古张06线 | 卢圩新村30041 | 100 | 56.98% | 无 | 0 |  | 23.02
2551 | 10kV苏集07线 | 朱岗二20031 | 400 | 47.04% | 无 | 0 |  | 131.84
2552 | 10kV孙刘09线 | 大观55019 | 200 | 26.64% | 无 | 0 |  | 106.72
2553 | 10kV孙刘09线 | 大观2号55025 | 200 | 0.81% | 无 | 0 |  | 158.38
2554 | 10kV芡沈08线 | 沈郢许郢1号08062 | 315 | 36.71% | 无 | 0 |  | 136.3635
2555 | 10kV怀荆11线 | 新上南2号08053 | 315 | 45.81% | 无 | 0 |  | 107.6985
2556 | 10kV怀荆11线 | 荆芡所北08054 | 500 | 60.78% | 无 | 0 |  | 96.1
2557 | 10kV新集04线 | 新集9号52029 | 200 | 0.44% | 无 | 0 |  | 159.12
2558 | 10kV怀禹16线 | 县医院14004 | 315 | 50.89% | 无 | 0 |  | 91.6965
2559 | 10kV徐西07线 | 尚庄37083 | 80 | 25.17% | 无 | 0 |  | 43.864
2560 | 10kV古北07线 | 五鄞31031 | 200 | 35.88% | 无 | 0 |  | 88.24
2561 | 10kV孔津湖05线 | 塘底1号44022 | 250 | 19.72% | 无 | 0 |  | 150.7
2562 | 10kV榴荆03线 | 移民4号11055 | 315 | 39.92% | 无 | 0 |  | 126.252
2563 | 10kV刘圩07线 | 王桥57010 | 200 | 43.21% | 无 | 0 |  | 73.58
2564 | 10kV常永07线 | 永西3号25033 | 50 | 57.85% | 无 | 0 |  | 11.075
2565 | 10kV常永07线 | 永西5号25034 | 200 | 38.14% | 无 | 0 |  | 83.72
2566 | 10kV常遇08线 | 范庄76005 | 200 | 28.89% | 无 | 0 |  | 102.22
2567 | 10kV孝仪03线 | 孝南2号42020 | 200 | 63.98% | 无 | 0 |  | 32.04
2568 | 10kV孝仪03线 | 叶圩2号42029 | 315 | 21.77% | 无 | 0 |  | 183.4245
2569 | 10kV苏天17线 | 黄郢中42009 | 200 | 42.06% | 无 | 0 |  | 75.88
2570 | 10kV石庙08线 | 光明西77033 | 315 | 0.26% | 无 | 0 |  | 251.181
2571 | 10kV马城06线 | 西王3号44066 | 200 | 34.25% | 无 | 0 |  | 91.5
2572 | 10kV魏张10线 | 荒地南2号82010 | 100 | 37.06% | 无 | 0 |  | 42.94
2573 | 10kV常廖15线 | 双西1号27047 | 315 | 52.99% | 无 | 0 |  | 85.0815
2574 | 10kV常孔13线 | 新庄3号26049 | 200 | 69.55% | 无 | 0 |  | 20.9
2575 | 10kV石庙08线 | 彭庙东易77043 | 200 | 1.01% | 无 | 0 |  | 157.98
2576 | 10kV瓦四06线 | 朱庄72007 | 200 | 27.8% | 无 | 0 |  | 104.4
2577 | 10kV路心04线 | 路心3号46017 | 200 | 34.53% | 无 | 0 |  | 90.94
2578 | 10kV魏方08线 | 河西2号70010 | 100 | 25.41% | 无 | 0 |  | 54.59
2579 | 10kV君王07线 | 倪庄2号73025 | 200 | 46.07% | 无 | 0 |  | 67.86
2580 | 10kV徐圩09线 | 龙亢农场九分场36021 | 50 | 91.28% | 重载 | 0 |  | -5.64
2581 | 10kV兰桥04线 | 花园南1号56034 | 100 | 48.18% | 无 | 0 |  | 31.82
2582 | 10kV褚尤06线 | 新圩青年队98015 | 50 | 33.85% | 无 | 0 |  | 23.075
2583 | 10kV常永07线 | 新桥东二号25044 | 100 | 29.14% | 无 | 0 |  | 50.86
2584 | 10kV万回05线 | 回汉3号58069 | 315 | 39.04% | 无 | 0 |  | 129.024
2585 | 10kV路心04线 | 三姓46010 | 200 | 17.96% | 无 | 0 |  | 124.08
2586 | 10kV朱疃03线 | 青年队74005 | 200 | 10.8% | 无 | 0 |  | 138.4
2587 | 10kV褚沟03线 | 项桥街东3号34020 | 160 | 58.43% | 无 | 0 |  | 34.512
2588 | 10kV苏园2#09线 | 黄疃1号43007 | 315 | 33.03% | 无 | 0 |  | 147.9555
2589 | 10kV孝仪03线 | 叶圩4号42063 | 160 | 37.03% | 无 | 0 |  | 68.752
2590 | 10kV王圩06线 | 余庙66018 | 200 | 17.87% | 无 | 0 |  | 124.26
2591 | 10kV王圩06线 | 碾北66006 | 315 | 25.5% | 无 | 0 |  | 171.675
2592 | 10kV汪圩04线 | 史桥1号79013 | 315 | 29.15% | 无 | 0 |  | 160.1775
2593 | 10kV荆榴09线 | 邵圩北11030 | 100 | 63.05% | 无 | 0 |  | 16.95
2594 | 10kV瓦四06线 | 年圩2号72034 | 160 | 38.06% | 无 | 0 |  | 67.104
2595 | 10kV刘圩07线 | 小八队58038 | 50 | 8.93% | 无 | 0 |  | 35.535
2596 | 10kV万万04线 | 小李庄57040 | 100 | 35.18% | 无 | 0 |  | 44.82
2597 | 10kV褚沟03线 | 新街西34010 | 200 | 45.41% | 无 | 0 |  | 69.18
2598 | 10kV古城03线 | 古城28012 | 400 | 25.62% | 无 | 0 |  | 217.52
2599 | 10kV古北07线 | 万巷30042 | 100 | 44.51% | 无 | 0 |  | 35.49
2600 | 10kV界沟07线 | 汪姚35006 | 200 | 49.07% | 无 | 0 |  | 61.86
2601 | 10kV怀城2#08线 | 造纸厂05009 | 400 | 76.16% | 无 | 0 |  | 15.36
2602 | 10kV怀城2#08线 | 夹山口06003 | 315 | 56.42% | 无 | 0 |  | 74.277
2603 | 10kV古北07线 | 小河东31012 | 400 | 4.64% | 无 | 0 |  | 301.44
2604 | 10kV古北07线 | 鱼厂31022 | 160 | 22.82% | 无 | 0 |  | 91.488
2605 | 10kV古北07线 | 团城31004 | 400 | 10.57% | 无 | 0 |  | 277.72
2606 | 10kV古北07线 | 沈巷31025 | 200 | 48.54% | 无 | 0 |  | 62.92
2607 | 10kV褚高04线 | 两杂厂94008 | 200 | 10.5% | 无 | 0 |  | 139
2608 | 10kV龙亢04线 | 红庙1号33032 | 315 | 29.33% | 无 | 0 |  | 159.6105
2609 | 10kV褚尤06线 | 顺东98017 | 200 | 19.64% | 无 | 0 |  | 120.72
2610 | 10kV龙亢04线 | 街西2号33049 | 315 | 54.02% | 无 | 0 |  | 81.837
2611 | 10kV龙亢04线 | 龙亢街东2号33046 | 200 | 29.68% | 无 | 0 |  | 100.64
2612 | 10kV龙亢04线 | 朱庙33021 | 100 | 64.1% | 无 | 0 |  | 15.9
2613 | 10kV孔津湖05线 | 长王西1号44081 | 200 | 36.56% | 无 | 0 |  | 86.88
2614 | 10kV孔津湖05线 | 长王西2号44082 | 200 | 38.12% | 无 | 0 |  | 83.76
2615 | 10kV新城04线 | 张湾东1号43028 | 315 | 23.25% | 无 | 0 |  | 178.7625
2616 | 10kV魏张10线 | 后荒河北82002 | 160 | 40.13% | 无 | 0 |  | 63.792
2617 | 10kV看疃06线 | 后吕54031 | 30 | 52.69% | 无 | 0 |  | 8.193
2618 | 10kV看疃06线 | 前吕54001 | 30 | 60.05% | 无 | 0 |  | 5.985
2619 | 10kV河燕06线 | 街道5号61009 | 200 | 77.17% | 无 | 0 |  | 5.66
2620 | 10kV怀荆11线 | 荆芡码头08060 | 400 | 9.12% | 无 | 0 |  | 283.52
2621 | 10kV新集04线 | 淝河街道葛庄1号52015 | 200 | 70.6% | 无 | 0 |  | 18.8
2622 | 10kV芡唐09线 | 大庙08004 | 200 | 43.12% | 无 | 0 |  | 73.76
2623 | 10kV包集03线 | 塘沿1号64025 | 200 | 59.89% | 无 | 0 |  | 40.22
2624 | 10kV潘圩04线 | 东陈集65050 | 400 | 83.07% | 重载 | 0 |  | -12.28
2625 | 10kV常廖15线 | 钱巷1号27003 | 200 | 27.44% | 无 | 0 |  | 105.12
2626 | 10kV潘圩04线 | 包集村3号65065 | 315 | 22.66% | 无 | 0 |  | 180.621
2627 | 10kV怀禹19线 | 东方红小区3号16023 | 800 | 60.74% | 无 | 0 |  | 154.08
2628 | 10kV荆榴09线 | 怀远县邵圩安置小区A区6号11048 | 800 | 15.81% | 无 | 0 |  | 513.52
2629 | 10kV芡怀10线 | 涡南中2号01031 | 200 | 27.41% | 无 | 0 |  | 105.18
2630 | 10kV潘圩04线 | 东徐1号65070 | 200 | 27.23% | 无 | 0 |  | 105.54
2631 | 10kV万刘09线 | 刘楼58015 | 200 | 48.66% | 无 | 0 |  | 62.68
2632 | 10kV徐韩10线 | 范湖37047 | 200 | 12% | 无 | 0 |  | 136
2633 | 10kV仁和05线 | 白莲53016 | 100 | 41.47% | 无 | 0 |  | 38.53
2634 | 10kV仁和05线 | 汤庄53010 | 20 | 75.69% | 无 | 0 |  | 0.862
2635 | 10kV魏前09线 | 马厂南69007 | 200 | 29.51% | 无 | 0 |  | 100.98
2636 | 10kV怀山14线 | 怀唐路07013 | 315 | 58.95% | 无 | 0 |  | 66.3075
2637 | 10kV怀体13线 | 农机局对面07028 | 315 | 42.07% | 无 | 0 |  | 119.4795
2638 | 10kV徐韩10线 | 前秦37029 | 200 | 26.15% | 无 | 0 |  | 107.7
2639 | 10kV怀城4#10线 | 淮磷宿舍07016 | 400 | 31.4% | 无 | 0 |  | 194.4
2640 | 10kV徐龙12线 | 钱湖37008 | 315 | 7.9% | 无 | 0 |  | 227.115
2641 | 10kV徐南09线 | 孙庄37030 | 200 | 7.98% | 无 | 0 |  | 144.04
2642 | 10kV石庙08线 | 李圩1号77040 | 200 | 33.95% | 无 | 0 |  | 92.1
2643 | 10kV石庙08线 | 李圩街道77046 | 315 | 19.22% | 无 | 0 |  | 191.457
2644 | 10kV界沟07线 | 邵院2号35047 | 200 | 24.59% | 无 | 0 |  | 110.82
2645 | 10kV仁和05线 | 仁和北53009 | 315 | 31.66% | 无 | 0 |  | 152.271
2646 | 10kV魏前09线 | 马厂北69004 | 100 | 82.38% | 重载 | 0 |  | -2.38
2647 | 10kV徐西07线 | 刘西37106 | 200 | 0.63% | 无 | 0 |  | 158.74
2648 | 10kV徐南09线 | 袁湖1号37159 | 200 | 26.68% | 无 | 0 |  | 106.64
2649 | 10kV苏禹13线 | 后倪45036 | 200 | 32.96% | 无 | 0 |  | 94.08
2650 | 10kV五岔工业03线 | 前湾东2号17025 | 400 | 0.3% | 无 | 0 |  | 318.8
2651 | 10kV大成04线 | 新农村59034 | 200 | 35.86% | 无 | 0 |  | 88.28
2652 | 10kV怀禹19线 | 东方红小区2号16022 | 500 | 40.7% | 无 | 0 |  | 196.5
2653 | 10kV怀城2#08线 | 公路局宿舍06002 | 100 | 56.66% | 无 | 0 |  | 23.34
2654 | 10kV常孔13线 | 柴庄南26063 | 100 | 63.09% | 无 | 0 |  | 16.91
2655 | 10kV汪圩04线 | 南圩79003 | 200 | 51.73% | 无 | 0 |  | 56.54
2656 | 10kV马城街道06线 | 街东44017 | 500 | 52.74% | 无 | 0 |  | 136.3
2657 | 10kV常廖15线 | 双东1号27045 | 315 | 17.13% | 无 | 0 |  | 198.0405
2658 | 10kV常孔13线 | 新东郭家26050 | 200 | 36.03% | 无 | 0 |  | 87.94
2659 | 10kV藕塘05线 | 藕塘南56009 | 100 | 29.23% | 无 | 0 |  | 50.77
2660 | 10kV常永07线 | 中南1号25017 | 200 | 26.11% | 无 | 0 |  | 107.78
2661 | 10kV包集03线 | 宋小庄3号64034 | 315 | 86.6% | 重载 | 0 |  | -20.79
2662 | 10kV卞苏06线 | 朱岗移民小区二号19040 | 400 | 26.24% | 无 | 0 |  | 215.04
2663 | 10kV燕集05线 | 燕集敬老院39026 | 100 | 70.95% | 无 | 0 |  | 9.05
2664 | 10kV褚尤06线 | 项西青年队98011 | 80 | 15.95% | 无 | 0 |  | 51.24
2665 | 10kV魏方08线 | 方坝西70001 | 200 | 29.73% | 无 | 0 |  | 100.54
2666 | 10kV常遇10线 | 常坟移民3号22032 | 100 | 93.06% | 重载 | 0 |  | -13.056
2667 | 10kV大成04线 | 大成2号59078 | 160 | 26.65% | 无 | 0 |  | 85.36
2668 | 10kV常常03线 | 常坟7号22034 | 315 | 68.24% | 无 | 0 |  | 37.044
2669 | 10kV常常03线 | 常坟菜圩4号22038 | 160 | 44.1% | 无 | 0 |  | 57.44
2670 | 10kV常永07线 | 北元小区24008 | 160 | 34% | 无 | 0 |  | 73.6
2671 | 10kV邹庙06线 | 瓦房4号77012 | 200 | 61.98% | 无 | 0 |  | 36.04
2672 | 10kV石庙08线 | 胡疃街道2号77010 | 500 | 34.16% | 无 | 0 |  | 229.2
2673 | 10kV邹庙06线 | 胡町3号77006 | 200 | 46.63% | 无 | 0 |  | 66.74
2674 | 10kV常遇08线 | 沟北1号76015 | 200 | 56.32% | 无 | 0 |  | 47.36
2675 | 10kV高庄07线 | 高庄对门1号67060 | 200 | 38.86% | 无 | 0 |  | 82.28
2676 | 10kV龙亢04线 | 邵刘33080 | 200 | 25.07% | 无 | 0 |  | 109.86
2677 | 10kV双桥07线 | 桥东1号48002 | 315 | 0.2% | 无 | 0 |  | 251.37
2678 | 10kV看疃06线 | 季圩新村54057 | 100 | 72.41% | 无 | 0 |  | 7.592
2679 | 10kV怀禹19线 | 财政局06014 | 500 | 39.04% | 无 | 0 |  | 204.8
2680 | 10kV马城街道06线 | 西街44039 | 500 | 12.71% | 无 | 0 |  | 336.45
2681 | 10kV朱疃03线 | 朱疃街道西1号74013 | 400 | 50.35% | 无 | 0 |  | 118.6
2682 | 10kV梨园03线 | 君王2号73031 | 100 | 79.68% | 无 | 0 |  | 0.32
2683 | 10kV潘圩04线 | 罗庄1号65074 | 200 | 28.57% | 无 | 0 |  | 102.86
2684 | 10kV魏张10线 | 张店南2号82032 | 200 | 22.11% | 无 | 0 |  | 115.78
2685 | 10kV万陈07线 | 独木58020 | 160 | 14.22% | 无 | 0 |  | 105.248
2686 | 10kV石庙08线 | 后石庙77023 | 100 | 47.94% | 无 | 0 |  | 32.06
2687 | 10kV王圩06线 | 薛场南64018 | 200 | 30.24% | 无 | 0 |  | 99.52
2688 | 10kV石庙08线 | 李圩北2号77034 | 315 | 16.95% | 无 | 0 |  | 198.6075
2689 | 10kV怀城2#08线 | 永光05005 | 630 | 43.9% | 无 | 0 |  | 227.43
2690 | 10kV藕塘05线 | 藕塘南1号56045 | 200 | 39.48% | 无 | 0 |  | 81.04
2691 | 10kV褚集05线 | 湾西2号50030 | 200 | 1.42% | 无 | 0 |  | 157.16
2692 | 10kV新城04线 | 贡湾4号43021 | 200 | 64.1% | 无 | 0 |  | 31.8
2693 | 10kV徐西07线 | 钞湖街道1号0t001 | 250 | 42.38% | 无 | 0 |  | 94.05
2694 | 10kV徐南09线 | 前秦2号37102 | 100 | 51.49% | 无 | 0 |  | 28.51
2695 | 10kV河双08线 | 付圩2号63056 | 200 | 50.02% | 无 | 0 |  | 59.96
2696 | 10kV褚集08线 | 褚集街西2号95002 | 315 | 79.54% | 无 | 0 |  | 1.449
2697 | 10kV褚龙11线 | 荣庄96001 | 200 | 34.6% | 无 | 0 |  | 90.8
2698 | 10kV褚龙11线 | 荣庄3号96046 | 160 | 38.67% | 无 | 0 |  | 66.128
2699 | 10kV褚高04线 | 大徐94001 | 80 | 43.28% | 无 | 0 |  | 29.376
2700 | 10kV褚沟03线 | 苏三2号33050 | 315 | 36.1% | 无 | 0 |  | 138.285
2701 | 10kV褚沟03线 | 苏圩1号33025 | 315 | 70.51% | 无 | 0 |  | 29.8935
2702 | 10kV龙亢04线 | 西支33038 | 200 | 58.6% | 无 | 0 |  | 42.8
2703 | 10kV君王07线 | 北楼闸门1号73042 | 160 | 66.29% | 无 | 0 |  | 21.936
2704 | 10kV榴荆03线 | 铭居1号11007 | 800 | 65.86% | 无 | 0 |  | 113.12
2705 | 10kV燕集05线 | 团湖西2号39001 | 200 | 31.64% | 无 | 0 |  | 96.72
2706 | 10kV苏马11线 | 东周1号45010 | 400 | 29.23% | 无 | 0 |  | 203.08
2707 | 10kV苏马11线 | 姚未2号45014 | 315 | 37.92% | 无 | 0 |  | 132.552
2708 | 10kV新集04线 | 新集8号52028 | 400 | 0.26% | 无 | 0 |  | 318.96
2709 | 10kV榴卞08线 | 远大未来城3号19005 | 630 | 52.23% | 无 | 0 |  | 174.951
2710 | 10kV窑厂07线 | 葛山东1号61018 | 200 | 13.96% | 无 | 0 |  | 132.08
2711 | 10kV万陈07线 | 前集58010 | 200 | 0.62% | 无 | 0 |  | 158.76
2712 | 10kV农场08线 | 龙亢农场碧水湾东区2号箱变36035 | 800 | 14.85% | 无 | 0 |  | 521.2
2713 | 10kV万回05线 | 随王1号58058 | 200 | 66.44% | 无 | 0 |  | 27.12
2714 | 10kV看疃06线 | 沟西2号54072 | 100 | 0.89% | 无 | 0 |  | 79.11
2715 | 10kV孔津湖05线 | 岗李44031 | 100 | 61.62% | 无 | 0 |  | 18.38
2716 | 10kV怀徐05线 | 启城国际14号02009 | 800 | 31.45% | 无 | 0 |  | 388.4
2717 | 10kV怀城2#08线 | 华润苏果1号07040 | 630 | 44.34% | 无 | 0 |  | 224.658
2718 | 10kV新城04线 | 朱西5号43034 | 100 | 0.93% | 无 | 0 |  | 79.07
2719 | 10kV高庄07线 | 牌坊民主67051 | 100 | 31.69% | 无 | 0 |  | 48.31
2720 | 10kV界沟07线 | 邵院1号35046 | 200 | 21.71% | 无 | 0 |  | 116.58
2721 | 10kV兰桥04线 | 吴庙东56012 | 315 | 38.47% | 无 | 0 |  | 130.8195
2722 | 10kV兰桥04线 | 吴庙西2号56050 | 200 | 29.27% | 无 | 0 |  | 101.46
2723 | 10kV河溜05线 | 康郢1号60031 | 200 | 31.64% | 无 | 0 |  | 96.72
2724 | 10kV河溜05线 | 康郢2号60032 | 200 | 30.52% | 无 | 0 |  | 98.96
2725 | 10kV褚尤06线 | 陶圩1号98019 | 400 | 37.03% | 无 | 0 |  | 171.88
2726 | 10kV褚尤06线 | 尤家1号98022 | 200 | 1.2% | 无 | 0 |  | 157.6
2727 | 10kV苏园2#09线 | 姚郢6号42065 | 100 | 92.64% | 重载 | 0 |  | -12.64
2728 | 10kV苏天17线 | 肖庄1号42007 | 200 | 37.68% | 无 | 0 |  | 84.64
2729 | 10kV古北07线 | 文昌2号31050 | 315 | 27.88% | 无 | 0 |  | 164.178
2730 | 10kV龙亢04线 | 西三2号33073 | 200 | 39.63% | 无 | 0 |  | 80.74
2731 | 10kV榴荆15线 | 新星小区3号13027 | 800 | 23.69% | 无 | 0 |  | 450.48
2732 | 10kV榴荆16线 | 新星小区6号13030 | 800 | 33.46% | 无 | 0 |  | 372.32
2733 | 10kV怀体13线 | 荆山西苑4号04018 | 630 | 22.01% | 无 | 0 |  | 365.337
2734 | 10kV徐西07线 | 中白37118 | 200 | 19.74% | 无 | 0 |  | 120.52
2735 | 10kV藕塘05线 | 杨圩新北2号56040 | 200 | 36.28% | 无 | 0 |  | 87.44
2736 | 10kV淝岭08线 | 新庄54010 | 200 | 49.04% | 无 | 0 |  | 61.92
2737 | 10kV苏集07线 | 红庙2号20034 | 315 | 42.34% | 无 | 0 |  | 118.629
2738 | 10kV魏姜06线 | 大郢南84005 | 200 | 45.86% | 无 | 0 |  | 68.28
2739 | 10kV新集04线 | 大庄3号52016 | 200 | 34.38% | 无 | 0 |  | 91.24
2740 | 10kV大成04线 | 团塘2号59066 | 200 | 32.86% | 无 | 0 |  | 94.28
2741 | 10kV大成04线 | 团塘1号59067 | 200 | 24.13% | 无 | 0 |  | 111.74
2742 | 10kV芡唐09线 | 四联东08008 | 200 | 46.35% | 无 | 0 |  | 67.3
2743 | 10kV褚龙11线 | 刘桥96002 | 315 | 35.09% | 无 | 0 |  | 141.4665
2744 | 10kV常永07线 | 南湖赵庄25057 | 200 | 26.33% | 无 | 0 |  | 107.34
2745 | 10kV龙亢04线 | 黄三33017 | 200 | 37.49% | 无 | 0 |  | 85.02
2746 | 10kV褚尤06线 | 连寺2号98005 | 200 | 0.75% | 无 | 0 |  | 158.5
2747 | 10kV褚高04线 | 猪厂94017 | 100 | 68.22% | 无 | 0 |  | 11.78
2748 | 10kV龙亢04线 | 街北33005 | 315 | 43.86% | 无 | 0 |  | 113.841
2749 | 10kV怀荆11线 | 常郢2号08051 | 400 | 20.63% | 无 | 0 |  | 237.48
2750 | 10kV君王07线 | 倪庄1号73024 | 200 | 34.12% | 无 | 0 |  | 91.76
2751 | 10kV农场08线 | 龙亢农场龙翔36020 | 400 | 45.24% | 无 | 0 |  | 139.04
2752 | 10kV万刘09线 | 陈集58014 | 100 | 2.23% | 无 | 0 |  | 77.77
2753 | 10kV君王07线 | 张圩73019 | 200 | 39.92% | 无 | 0 |  | 80.16
2754 | 10kV褚沟03线 | 苏圩5号33045 | 400 | 33.02% | 无 | 0 |  | 187.92
2755 | 10kV龙亢04线 | 支严1号33018 | 160 | 60.05% | 无 | 0 |  | 31.92
2756 | 10kV古张06线 | 东张30015 | 400 | 3.53% | 无 | 0 |  | 305.88
2757 | 10kV古张06线 | 李高台区30024 | 400 | 12.63% | 无 | 0 |  | 269.48
2758 | 10kV潘圩04线 | 冯井1号65071 | 200 | 44.23% | 无 | 0 |  | 71.54
2759 | 10kV褚尤06线 | 项西1号98027 | 315 | 0.3% | 无 | 0 |  | 251.055
2760 | 10kV燕双08线 | 李咀41005 | 200 | 17.16% | 无 | 0 |  | 125.68
2761 | 10kV王圩06线 | 余庙1号66026 | 100 | 75.7% | 无 | 0 |  | 4.296
2762 | 10kV榴荆15线 | 龚王西13005 | 315 | 73.32% | 无 | 0 |  | 21.042
2763 | 10kV五岔工业03线 | 新怀小区4号17008 | 500 | 25.38% | 无 | 0 |  | 273.1
2764 | 10kV榴卞08线 | 中财世纪花园8号21026 | 800 | 36.78% | 无 | 0 |  | 345.76
2765 | 10kV高庄07线 | 高庄对门2号67061 | 200 | 33.47% | 无 | 0 |  | 93.06
2766 | 10kV榴卞08线 | 中财世纪花园1号19031 | 800 | 38.24% | 无 | 0 |  | 334.08
2767 | 10kV榴卞08线 | 中财世纪花园5号19035 | 800 | 25.02% | 无 | 0 |  | 439.84
2768 | 10kV怀城1#06线 | 怡人小区2号03018 | 315 | 54.91% | 无 | 0 |  | 79.0335
2769 | 10kV万陈07线 | 小集2号58046 | 200 | 69.08% | 无 | 0 |  | 21.84
2770 | 10kV君王07线 | 万圩2号73021 | 200 | 35.39% | 无 | 0 |  | 89.22
2771 | 10kV君王07线 | 万圩1号73020 | 200 | 28.1% | 无 | 0 |  | 103.8
2772 | 10kV褚尤06线 | 新圩98013 | 200 | 37.78% | 无 | 0 |  | 84.44
2773 | 10kV龙亢04线 | 杨庄33014 | 200 | 39.96% | 无 | 0 |  | 80.08
2774 | 10kV古张06线 | 顾家30017 | 400 | 12.82% | 无 | 0 |  | 268.72
2775 | 10kV马路03线 | 中马路51021 | 80 | 46.65% | 无 | 0 |  | 26.68
2776 | 10kV魏方08线 | 王家70007 | 200 | 41.38% | 无 | 0 |  | 77.24
2777 | 10kV新集04线 | 葛庄52009 | 200 | 31.6% | 无 | 0 |  | 96.8
2778 | 10kV褚龙11线 | 叶南96008 | 315 | 26.66% | 无 | 0 |  | 168.021
2779 | 10kV魏张10线 | 蒋湖南2号82016 | 200 | 26.63% | 无 | 0 |  | 106.74
2780 | 10kV魏张10线 | 姜咀2号82012 | 200 | 38.13% | 无 | 0 |  | 83.74
2781 | 10kV魏张10线 | 谢西82027 | 200 | 34.4% | 无 | 0 |  | 91.2
2782 | 10kV君王07线 | 刘庄73039 | 200 | 43.17% | 无 | 0 |  | 73.66
2783 | 10kV五岔工业03线 | 新城区2号17026 | 315 | 48.21% | 无 | 0 |  | 100.1385
2784 | 10kV怀城4#10线 | 富康花园07018 | 630 | 42.37% | 无 | 0 |  | 237.069
2785 | 10kV孔津湖05线 | 农场二队2号44074 | 200 | 21.9% | 无 | 0 |  | 116.2
2786 | 10kV茆塘06线 | 找郢中学80068 | 200 | 70.63% | 无 | 0 |  | 18.74
2787 | 10kV苏天17线 | 黄郢西1号42064 | 50 | 90.18% | 重载 | 0 |  | -5.088
2788 | 10kV看疃06线 | 刘桥2号54061 | 315 | 53.97% | 无 | 0 |  | 81.9945
2789 | 10kV燕双08线 | 张集3号41017 | 80 | 35.32% | 无 | 0 |  | 35.744
2790 | 10kV芡唐09线 | 支湖公用变2号08037 | 200 | 48.08% | 无 | 0 |  | 63.84
2791 | 10kV石庙08线 | 后石庙1号77037 | 200 | 44.59% | 无 | 0 |  | 70.82
2792 | 10kV邹庙06线 | 叶湖街道台区80038 | 315 | 50.7% | 无 | 0 |  | 92.295
2793 | 10kV邹庙06线 | 大朱邵庄77018 | 200 | 25.62% | 无 | 0 |  | 108.76
2794 | 10kV古北07线 | 刘桥2号31044 | 400 | 29.51% | 无 | 0 |  | 201.96
2795 | 10kV龙亢04线 | 西一33008 | 315 | 37% | 无 | 0 |  | 135.45
2796 | 10kV孝仪03线 | 孝北2号42022 | 200 | 34.1% | 无 | 0 |  | 91.8
2797 | 10kV看疃06线 | 浦园54073 | 100 | 37.42% | 无 | 0 |  | 42.58
2798 | 10kV褚集05线 | 油坊北50033 | 200 | 0.41% | 无 | 0 |  | 159.18
2799 | 10kV新城04线 | 程南新村43027 | 160 | 55.26% | 无 | 0 |  | 39.584
2800 | 10kV仁和05线 | 宋庄1号53033 | 315 | 0.78% | 无 | 0 |  | 249.543
2801 | 10kV孙刘09线 | 梅郢南55042 | 315 | 22.55% | 无 | 0 |  | 180.9675
2802 | 10kV看疃06线 | 八里张2号54064 | 200 | 24.08% | 无 | 0 |  | 111.84
2803 | 10kV朱疃03线 | 花光北2号74009 | 200 | 47.46% | 无 | 0 |  | 65.08
2804 | 10kV常永07线 | 水巷1号25032 | 200 | 40.24% | 无 | 0 |  | 79.52
2805 | 10kV徐南09线 | 新集北37054 | 100 | 75.39% | 无 | 0 |  | 4.61
2806 | 10kV徐西07线 | 郑庄街道37077 | 200 | 50.55% | 无 | 0 |  | 58.9
2807 | 10kV魏张10线 | 丁湖村82001 | 200 | 46.97% | 无 | 0 |  | 66.06
2808 | 10kV芡沈08线 | 支湖公用变08014 | 160 | 43.02% | 无 | 0 |  | 59.168
2809 | 10kV藕塘05线 | 砖坝东56020 | 315 | 26.74% | 无 | 0 |  | 167.769
2810 | 10kV古潘04线 | 大新29006 | 200 | 49.97% | 无 | 0 |  | 60.06
2811 | 10kV怀城1#06线 | 永平小学03002 | 400 | 72.45% | 无 | 0 |  | 30.2
2812 | 10kV常孔13线 | 王巷南26040 | 200 | 37.79% | 无 | 0 |  | 84.42
2813 | 10kV怀禹16线 | 文昌街14001 | 630 | 51.59% | 无 | 0 |  | 178.983
2814 | 10kV潘圩04线 | 前周65018 | 200 | 68.86% | 无 | 0 |  | 22.28
2815 | 10kV常北05线 | 新东2号26026 | 400 | 48.47% | 无 | 0 |  | 126.12
2816 | 10kV刘圩07线 | 南湖57003 | 100 | 59.74% | 无 | 0 |  | 20.26
2817 | 10kV万找06线 | 唐庄57017 | 315 | 17.53% | 无 | 0 |  | 196.7805
2818 | 10kV芡唐09线 | 张小庄东08002 | 200 | 50.32% | 无 | 0 |  | 59.36
2819 | 10kV龙亢04线 | 朱庙1号33076 | 200 | 44.41% | 无 | 0 |  | 71.18
2820 | 10kV常孔13线 | 庙后2号26066 | 315 | 25.89% | 无 | 0 |  | 170.4465
2821 | 10kV常廖15线 | 南吴桥27030 | 315 | 9.59% | 无 | 0 |  | 221.7915
2822 | 10kV仁和05线 | 宋圩1号53034 | 200 | 63.32% | 无 | 0 |  | 33.36
2823 | 10kV芡怀10线 | 北宋01022 | 400 | 33.72% | 无 | 0 |  | 185.12
2824 | 10kV河溜05线 | 孙院2号60024 | 200 | 27.05% | 无 | 0 |  | 105.9
2825 | 10kV万回05线 | 随圩2号58055 | 200 | 36.03% | 无 | 0 |  | 87.94
2826 | 10kV孔津湖05线 | 西王2号44053 | 30 | 66.32% | 无 | 0 |  | 4.104
2827 | 10kV常北05线 | 常桥前郢26061 | 400 | 35.84% | 无 | 0 |  | 176.64
2828 | 10kV常永07线 | 汤渔湖移民25028 | 315 | 17.98% | 无 | 0 |  | 195.363
2829 | 10kV河双08线 | 张圩街道1号63037 | 200 | 72.89% | 无 | 0 |  | 14.22
2830 | 10kV龙亢04线 | 西三33010 | 200 | 45.72% | 无 | 0 |  | 68.56
2831 | 10kV常永07线 | 菜圩东2号25041 | 400 | 26.28% | 无 | 0 |  | 214.88
2832 | 10kV褚龙11线 | 宫坂3号96021 | 100 | 1.55% | 无 | 0 |  | 78.45
2833 | 10kV古城03线 | 三岔路2号28001 | 315 | 67.65% | 无 | 0 |  | 38.9025
2834 | 10kV界沟07线 | 前黄1号35029 | 80 | 23.9% | 无 | 0 |  | 44.88
2835 | 10kV柳沟07线 | 郑岗南81023 | 160 | 27.98% | 无 | 0 |  | 83.232
2836 | 10kV燕集05线 | 新沟39008 | 100 | 22.72% | 无 | 0 |  | 57.28
2837 | 10kV常遇08线 | 邹庙街道76008 | 630 | 16.72% | 无 | 0 |  | 398.664
2838 | 10kV潘圩04线 | 包集村2号64013 | 500 | 63.04% | 无 | 0 |  | 84.8
2839 | 10kV石庙08线 | 光明77019 | 315 | 35.03% | 无 | 0 |  | 141.6555
2840 | 10kV沿淝04线 | 东刘38011 | 200 | 25.29% | 无 | 0 |  | 109.42
2841 | 10kV瓦四06线 | 陈三72015 | 100 | 2.35% | 无 | 0 |  | 77.65
2842 | 10kV王圩06线 | 王圩张庄66010 | 200 | 17.57% | 无 | 0 |  | 124.86
2843 | 10kV双桥07线 | 路东1号48011 | 200 | 0.99% | 无 | 0 |  | 158.02
2844 | 10kV卞世07线 | 中央花园3号18010 | 500 | 41.5% | 无 | 0 |  | 192.5
2845 | 10kV卞榴05线 | 涡北廉租房小区3号21006 | 500 | 41.04% | 无 | 0 |  | 194.8
2846 | 10kV榴卞08线 | 禹都华庭东区6号19024 | 630 | 0.22% | 无 | 0 |  | 502.614
2847 | 10kV榴卞08线 | 禹都华庭东区1号19025 | 630 | 25.15% | 无 | 0 |  | 345.555
2848 | 10kV榴卞08线 | 禹都华庭东区5号19026 | 630 | 0.17% | 无 | 0 |  | 502.929
2849 | 10kV徐圩09线 | 龙亢农场碧水湾西区4号箱变36038 | 800 | 9.55% | 无 | 0 |  | 563.6
2850 | 10kV石庙08线 | 朱疃中学77024 | 100 | 64.99% | 无 | 0 |  | 15.01
2851 | 10kV常廖15线 | 丁淮1号27005 | 200 | 16.89% | 无 | 0 |  | 126.22
2852 | 10kV常廖15线 | 钱巷蒋庄27002 | 200 | 13.1% | 无 | 0 |  | 133.8
2853 | 10kV榴泉09线 | 聂庄20008 | 315 | 66.53% | 无 | 0 |  | 42.4305
2854 | 10kV苏集07线 | 红庙南台20007 | 315 | 33.22% | 无 | 0 |  | 147.357
2855 | 10kV古北07线 | 草寺31029 | 160 | 51.18% | 无 | 0 |  | 46.112
2856 | 10kV榴荆03线 | 新月小区1号11019 | 100 | 71.58% | 无 | 0 |  | 8.42
2857 | 10kV榴荆03线 | 新月小区8号11026 | 200 | 48.3% | 无 | 0 |  | 63.4
2858 | 10kV窑厂07线 | 葛山新庄61003 | 200 | 78.13% | 无 | 0 |  | 3.74
2859 | 10kV淝岭08线 | 刘楼2号54068 | 100 | 71.92% | 无 | 0 |  | 8.08
2860 | 10kV双桥07线 | 圩里1号48028 | 200 | 49.28% | 无 | 0 |  | 61.44
2861 | 10kV高庄07线 | 前沟67029 | 200 | 12.27% | 无 | 0 |  | 135.46
2862 | 10kV榴卞08线 | 远大未来城6号21013 | 630 | 28.73% | 无 | 0 |  | 323.001
2863 | 10kV马城街道06线 | 城北44018 | 315 | 31.89% | 无 | 0 |  | 151.5465
2864 | 10kV城怀3#06线 | 荆家沟16004 | 500 | 36.05% | 无 | 0 |  | 219.75
2865 | 10kV孔津湖05线 | 宗家44008 | 100 | 25.12% | 无 | 0 |  | 54.88
2866 | 10kV高庄07线 | 东罗元65030 | 100 | 48.46% | 无 | 0 |  | 31.54
2867 | 10kV高庄07线 | 吕庄65034 | 100 | 85.31% | 重载 | 0 |  | -5.31
2868 | 10kV潘圩04线 | 张庄2号65051 | 200 | 48.63% | 无 | 0 |  | 62.74
2869 | 10kV常遇08线 | 杨庄2号76070 | 200 | 18.61% | 无 | 0 |  | 122.78
2870 | 10kV茆塘06线 | 邵王站东80016 | 100 | 34.01% | 无 | 0 |  | 45.99
2871 | 10kV怀山14线 | 靠山中07027 | 400 | 52.64% | 无 | 0 |  | 109.44
2872 | 10kV苏天17线 | 陈郢42002 | 200 | 46.17% | 无 | 0 |  | 67.66
2873 | 10kV潘圩04线 | 包集村64003 | 400 | 87.49% | 重载 | 0 |  | -29.96
2874 | 10kV怀禹16线 | 党校05011 | 315 | 72.49% | 无 | 0 |  | 23.6565
2875 | 10kV沿淝04线 | 丁集新农村38001 | 315 | 23.48% | 无 | 0 |  | 178.038
2876 | 10kV包集03线 | 路圩新村64031 | 315 | 46.62% | 无 | 0 |  | 105.147
2877 | 10kV徐南09线 | 大郢中37095 | 200 | 28.55% | 无 | 0 |  | 102.9
2878 | 10kV魏年07线 | 年庙西86012 | 80 | 47.51% | 无 | 0 |  | 25.992
2879 | 10kV徐南09线 | 袁湖37041 | 100 | 31.55% | 无 | 0 |  | 48.45
2880 | 10kV魏张10线 | 张店村82030 | 315 | 44.3% | 无 | 0 |  | 112.455
2881 | 10kV汪圩04线 | 李咀79010 | 400 | 22.38% | 无 | 0 |  | 230.48
2882 | 10kV淝岭08线 | 姚湖54011 | 200 | 33.03% | 无 | 0 |  | 93.94
2883 | 10kV魏张10线 | 湖东东82004 | 200 | 45.56% | 无 | 0 |  | 68.88
2884 | 10kV魏张10线 | 湖东西82006 | 200 | 31.56% | 无 | 0 |  | 96.88
2885 | 10kV马路03线 | 西马路51045 | 80 | 24.09% | 无 | 0 |  | 44.728
2886 | 10kV看疃06线 | 沟西54036 | 100 | 58.73% | 无 | 0 |  | 21.27
2887 | 10kV看疃06线 | 季圩2号54055 | 200 | 47.11% | 无 | 0 |  | 65.78
2888 | 10kV褚集05线 | 双西48019 | 200 | 68.67% | 无 | 0 |  | 22.66
2889 | 10kV褚龙11线 | 余南2号96011 | 200 | 1.02% | 无 | 0 |  | 157.96
2890 | 10kV徐南09线 | 新高37084 | 100 | 35.89% | 无 | 0 |  | 44.11
2891 | 10kV褚集08线 | 街东5号95009 | 315 | 63.61% | 无 | 0 |  | 51.6285
2892 | 10kV徐韩10线 | 张湖街道37120 | 200 | 22.79% | 无 | 0 |  | 114.42
2893 | 10kV怀禹16线 | 人民商场2号05023 | 400 | 33.84% | 无 | 0 |  | 184.64
2894 | 10kV五岔工业03线 | 新城区1号17014 | 500 | 15.69% | 无 | 0 |  | 321.55
2895 | 10kV怀禹16线 | 古井商城公用变14002 | 1000 | 51.08% | 无 | 0 |  | 289.2
2896 | 10kV怀禹16线 | 广厦公用变14003 | 800 | 54.07% | 无 | 0 |  | 207.44
2897 | 10kV怀禹16线 | 人武部公变14011 | 400 | 53.23% | 无 | 0 |  | 107.08
2898 | 10kV怀禹16线 | 书香园箱变14007 | 500 | 71.92% | 无 | 0 |  | 40.4
2899 | 10kV怀城2#08线 | 福瑞家园1号03013 | 630 | 17.59% | 无 | 0 |  | 393.183
2900 | 10kV怀城2#08线 | 禹王花园小区05013 | 400 | 50.31% | 无 | 0 |  | 118.76
2901 | 10kV怀禹19线 | 东方红小区06024 | 630 | 46.14% | 无 | 0 |  | 213.318
2902 | 10kV瓦四06线 | 永佛2号72032 | 100 | 71.98% | 无 | 0 |  | 8.02
2903 | 10kV燕双08线 | 张集1号41019 | 200 | 27.78% | 无 | 0 |  | 104.44
2904 | 10kV褚集05线 | 后李48017 | 200 | 15.64% | 无 | 0 |  | 128.72
2905 | 10kV双桥07线 | 王圩48010 | 315 | 25.56% | 无 | 0 |  | 171.486
2906 | 10kV界沟07线 | 李团郢35003 | 100 | 34.12% | 无 | 0 |  | 45.88
2907 | 10kV双桥07线 | 路东48022 | 200 | 31.7% | 无 | 0 |  | 96.6
2908 | 10kV双桥07线 | 丁刘48014 | 50 | 54.57% | 无 | 0 |  | 12.715
2909 | 10kV怀城2#08线 | 大修厂05008 | 500 | 51.16% | 无 | 0 |  | 144.2
2910 | 10kV邹庙06线 | 候顾2号77075 | 200 | 0.24% | 无 | 0 |  | 159.52
2911 | 10kV高庄07线 | 机关67009 | 200 | 53.73% | 无 | 0 |  | 52.54
2912 | 10kV包集03线 | 钱圩田园东64059 | 200 | 15.86% | 无 | 0 |  | 128.28
2913 | 10kV常遇08线 | 孙杨76006 | 315 | 31.5% | 无 | 0 |  | 152.775
2914 | 10kV孝仪03线 | 街道3号北42044 | 200 | 21.95% | 无 | 0 |  | 116.1
2915 | 10kV邹庙06线 | 大朱3号77007 | 315 | 30.12% | 无 | 0 |  | 157.122
2916 | 10kV石庙08线 | 胡町1号77003 | 315 | 10.98% | 无 | 0 |  | 217.413
2917 | 10kV魏年07线 | 桥头集86013 | 315 | 47.96% | 无 | 0 |  | 100.926
2918 | 10kV怀城1#06线 | 航运站03009 | 400 | 25.23% | 无 | 0 |  | 219.08
2919 | 10kV汪圩04线 | 杨圩79009 | 400 | 13.05% | 无 | 0 |  | 267.8
2920 | 10kV魏张10线 | 汤湖南82022 | 80 | 1.37% | 无 | 0 |  | 62.904
2921 | 10kV刘圩07线 | 叶刘东1号58002 | 200 | 34.32% | 无 | 0 |  | 91.36
2922 | 10kV苏天17线 | 马城经济开发区公租房2号42048 | 630 | 25.28% | 无 | 0 |  | 344.736
2923 | 10kV瓦四06线 | 大沟村年庄72039 | 200 | 14.37% | 无 | 0 |  | 131.26
2924 | 10kV农场08线 | 龙亢农场一期廉租房1号36008 | 1000 | 31.85% | 无 | 0 |  | 481.5
2925 | 10kV常永07线 | 后尹25014 | 160 | 22.82% | 无 | 0 |  | 91.488
2926 | 10kV常永07线 | 乡直25013 | 80 | 77.83% | 无 | 0 |  | 1.7344
2927 | 10kV向阳05线 | 街道中34007 | 500 | 0.6% | 无 | 0 |  | 397
2928 | 10kV新城04线 | 张湾4号43014 | 200 | 21.5% | 无 | 0 |  | 117
2929 | 10kV新城04线 | 张湾6号43018 | 400 | 30.84% | 无 | 0 |  | 196.64
2930 | 10kV邹庙06线 | 大朱1号77002 | 200 | 30.24% | 无 | 0 |  | 99.52
2931 | 10kV邹庙06线 | 瓦房5号77014 | 100 | 60.06% | 无 | 0 |  | 19.94
2932 | 10kV榴荆16线 | 耿安11005 | 160 | 28.23% | 无 | 0 |  | 82.832
2933 | 10kV荆榴09线 | 邵圩东11032 | 250 | 8.51% | 无 | 0 |  | 178.725
2934 | 10kV龙亢04线 | 步行街2号33065 | 315 | 51.18% | 无 | 0 |  | 90.783
2935 | 10kV龙亢04线 | 步行街1号33066 | 315 | 31.42% | 无 | 0 |  | 153.027
2936 | 10kV常廖15线 | 仁和27034 | 80 | 60.47% | 无 | 0 |  | 15.624
2937 | 10kV君王07线 | 大桥73032 | 200 | 67.21% | 无 | 0 |  | 25.58
2938 | 10kV榴荆15线 | 火星2号13017 | 200 | 4.15% | 无 | 0 |  | 151.7
2939 | 10kV梨园03线 | 君王3号73029 | 100 | 77.07% | 无 | 0 |  | 2.93
2940 | 10kV王圩06线 | 滕元2号64021 | 200 | 54.81% | 无 | 0 |  | 50.38
2941 | 10kV常孔13线 | 大郢北26068 | 200 | 27.42% | 无 | 0 |  | 105.16
2942 | 10kV石庙08线 | 李圩北1号77047 | 200 | 29.18% | 无 | 0 |  | 101.64
2943 | 10kV淝岭08线 | 广里54028 | 200 | 48.9% | 无 | 0 |  | 62.2
2944 | 10kV燕龙10线 | 陈浅1#62026 | 200 | 0.68% | 无 | 0 |  | 158.64
2945 | 10kV徐龙12线 | 敬老院37117 | 80 | 47.52% | 无 | 0 |  | 25.984
2946 | 10kV茆塘06线 | 唐郢80030 | 100 | 43.25% | 无 | 0 |  | 36.75
2947 | 10kV常永07线 | 中心2号25029 | 160 | 55.73% | 无 | 0 |  | 38.832
2948 | 10kV怀城3#09线 | 西啤酒厂公变06007 | 315 | 57.75% | 无 | 0 |  | 70.0875
2949 | 10kV马城06线 | 后程1号42017 | 200 | 39.49% | 无 | 0 |  | 81.02
2950 | 10kV常遇08线 | 前易76012 | 100 | 18.76% | 无 | 0 |  | 61.24
2951 | 10kV苏孝15线 | 姚郢1号42018 | 200 | 49.26% | 无 | 0 |  | 61.48
2952 | 10kV柳沟07线 | 石山西81024 | 315 | 0.58% | 无 | 0 |  | 250.173
2953 | 10kV常北05线 | 常桥3号26034 | 200 | 38.96% | 无 | 0 |  | 82.08
2954 | 10kV农场08线 | 龙亢农场科技楼36029 | 500 | 28.14% | 无 | 0 |  | 259.3
2955 | 10kV龙亢04线 | 刘庄1号33099 | 160 | 15.67% | 无 | 0 |  | 102.928
2956 | 10kV农场08线 | 龙亢农场二招36039 | 630 | 32.98% | 无 | 0 |  | 296.226
2957 | 10kV农场08线 | 龙亢农场水街坊2号36028 | 630 | 24.31% | 无 | 0 |  | 350.847
2958 | 10kV古张06线 | 葛圩2号30030 | 400 | 12.17% | 无 | 0 |  | 271.32
2959 | 10kV孙刘09线 | 兰桥机关西3号55031 | 315 | 40.48% | 无 | 0 |  | 124.488
2960 | 10kV姚山03线 | 上桥街道-2号78014 | 630 | 21.76% | 无 | 0 |  | 366.912
2961 | 10kV赵集09线 | 张庄50024 | 400 | 14.62% | 无 | 0 |  | 261.52
2962 | 10kV褚集05线 | 郭刘50005 | 200 | 83.59% | 重载 | 0 |  | -7.18
2963 | 10kV古北07线 | 龙庙31005 | 400 | 0.23% | 无 | 0 |  | 319.08
2964 | 10kV榴泉09线 | 东小桥0p004 | 100 | 0.49% | 无 | 0 |  | 79.51
2965 | 10kV君王07线 | 湖北1号74024 | 100 | 8.97% | 无 | 0 |  | 71.03
2966 | 10kV燕双08线 | 杜庙62010 | 50 | 6.83% | 无 | 0 |  | 36.585
2967 | 10kV君王07线 | 君王73012 | 315 | 20.18% | 无 | 0 |  | 188.433
2968 | 10kV唐店09线 | 余大郢63017 | 315 | 15.45% | 无 | 0 |  | 203.3325
2969 | 10kV榴卞07线 | 新河自建新区东区北台19014 | 400 | 49.95% | 无 | 0 |  | 120.2
2970 | 10kV唐店09线 | 汤湾63032 | 200 | 16.53% | 无 | 0 |  | 126.94
2971 | 10kV榴荆03线 | 新月小区6号11024 | 200 | 59.47% | 无 | 0 |  | 41.06
2972 | 10kV常孔13线 | 孔岗3号26047 | 200 | 59.43% | 无 | 0 |  | 41.14
2973 | 10kV姚山03线 | 杨巷78004 | 315 | 22.91% | 无 | 0 |  | 179.8335
2974 | 10kV界沟07线 | 窑场35019 | 100 | 36.11% | 无 | 0 |  | 43.89
2975 | 10kV界沟07线 | 钮湾东35017 | 100 | 35.2% | 无 | 0 |  | 44.8
2976 | 10kV兰桥04线 | 藕塘北56006 | 200 | 20.57% | 无 | 0 |  | 118.86
2977 | 10kV藕塘05线 | 张巷南56017 | 200 | 41.18% | 无 | 0 |  | 77.64
2978 | 10kV刘圩07线 | 八王58011 | 200 | 39.11% | 无 | 0 |  | 81.78
2979 | 10kV刘圩07线 | 纪庄58012 | 200 | 27.47% | 无 | 0 |  | 105.06
2980 | 10kV万刘09线 | 计徐58013 | 315 | 0.25% | 无 | 0 |  | 251.2125
2981 | 10kV刘圩07线 | 万福东2号57059 | 250 | 51.33% | 无 | 0 |  | 71.675
2982 | 10kV万陈07线 | 后集58025 | 200 | 37.89% | 无 | 0 |  | 84.22
2983 | 10kV大成04线 | 祠堂2号59045 | 200 | 48.76% | 无 | 0 |  | 62.48
2984 | 10kV刘圩07线 | 王桥西57036 | 200 | 62.07% | 无 | 0 |  | 35.86
2985 | 10kV古北07线 | 草寺2号31049 | 100 | 55.71% | 无 | 0 |  | 24.29
2986 | 10kV茆塘06线 | 找郢街西80031 | 400 | 76.81% | 无 | 0 |  | 12.76
2987 | 10kV孔津湖05线 | 后黄44011 | 30 | 35.87% | 无 | 0 |  | 13.239
2988 | 10kV邹庙06线 | 胡庄80026 | 200 | 15.97% | 无 | 0 |  | 128.06
2989 | 10kV邹庙06线 | 彭顾80020 | 400 | 34.7% | 无 | 0 |  | 181.2
2990 | 10kV茆塘06线 | 茆北村80023 | 200 | 29.87% | 无 | 0 |  | 100.26
2991 | 10kV茆塘06线 | 茆北2号80028 | 100 | 75.6% | 无 | 0 |  | 4.4
2992 | 10kV潘圩04线 | 罗庄2号65075 | 200 | 13% | 无 | 0 |  | 134
2993 | 10kV万万04线 | 瓦方1号57038 | 100 | 37.22% | 无 | 0 |  | 42.78
2994 | 10kV万万04线 | 瓦方57011 | 200 | 36.56% | 无 | 0 |  | 86.88
2995 | 10kV常孔13线 | 三拐2号26042 | 200 | 15.22% | 无 | 0 |  | 129.56
2996 | 10kV高庄07线 | 小元67022 | 160 | 25.81% | 无 | 0 |  | 86.704
2997 | 10kV禹庙07线 | 大肖湖45021 | 200 | 55.88% | 无 | 0 |  | 48.24
2998 | 10kV常孔13线 | 新庄1号26030 | 400 | 29% | 无 | 0 |  | 204
2999 | 10kV河燕06线 | 朱郭59002 | 200 | 24.88% | 无 | 0 |  | 110.24
3000 | 10kV常北05线 | 新集街道26056 | 315 | 23.47% | 无 | 0 |  | 178.0695
3001 | 10kV常永07线 | 前王25004 | 100 | 16.05% | 无 | 0 |  | 63.95
3002 | 10kV常永07线 | 新桥东25024 | 200 | 28.8% | 无 | 0 |  | 102.4
3003 | 10kV常常03线 | 菜圩西2号22027 | 315 | 87.22% | 重载 | 0 |  | -22.743
3004 | 10kV魏张10线 | 汤湖北2号82047 | 200 | 35.35% | 无 | 0 |  | 89.3
3005 | 10kV褚龙11线 | 宫坂1号96019 | 200 | 56.39% | 无 | 0 |  | 47.22
3006 | 10kV河双08线 | 张圩街道63036 | 200 | 16.19% | 无 | 0 |  | 127.62
3007 | 10kV茆塘06线 | 才沟村80002 | 400 | 45.75% | 无 | 0 |  | 137
3008 | 10kV苏禹13线 | 后倪1号0o003 | 100 | 73.94% | 无 | 0 |  | 6.06
3009 | 10kV潘圩04线 | 孟庄2号65053 | 200 | 25.3% | 无 | 0 |  | 109.4
3010 | 10kV怀徐05线 | 二中西2号02018 | 200 | 37.42% | 无 | 0 |  | 85.16
3011 | 10kV看疃06线 | 集东54034 | 250 | 40.24% | 无 | 0 |  | 99.4
3012 | 10kV看疃06线 | 张庄54015 | 100 | 57.46% | 无 | 0 |  | 22.54
3013 | 10kV茆塘06线 | 李庄台区80024 | 160 | 32.03% | 无 | 0 |  | 76.752
3014 | 10kV看疃06线 | 张刘年54014 | 200 | 34.29% | 无 | 0 |  | 91.42
3015 | 10kV马城06线 | 代巷44019 | 100 | 53.42% | 无 | 0 |  | 26.58
3016 | 10kV马城06线 | 贾郢44033 | 400 | 16.73% | 无 | 0 |  | 253.08
3017 | 10kV怀禹19线 | 东水厂06025 | 500 | 57.7% | 无 | 0 |  | 111.5
3018 | 10kV茆塘06线 | 找郢1号80004 | 315 | 83.11% | 重载 | 0 |  | -9.7965
3019 | 10kV孔津湖05线 | 小岗李44043 | 315 | 22.14% | 无 | 0 |  | 182.259
3020 | 10kV怀荆11线 | 常郢5号0a007 | 250 | 0.61% | 无 | 0 |  | 198.475
3021 | 10kV徐南09线 | 尚圩南37165 | 400 | 0.24% | 无 | 0 |  | 319.04
3022 | 10kV怀山14线 | 水泥厂1号15006 | 250 | 6.27% | 无 | 0 |  | 184.325
3023 | 10kV卞苏06线 | 怀远县农业科学研究所0k002 | 250 | 24.3% | 无 | 0 |  | 139.25
3024 | 10kV徐西07线 | 杨湖1号37162 | 200 | 17.27% | 无 | 0 |  | 125.46
3025 | 10kV邹庙06线 | 大朱1队77051 | 200 | 22.43% | 无 | 0 |  | 115.14
3026 | 10kV常常03线 | 常坟小学22055 | 400 | 21.85% | 无 | 0 |  | 232.6
3027 | 10kV怀荆11线 | 非典3号08075 | 100 | 75.4% | 无 | 0 |  | 4.6
3028 | 10kV苏马11线 | 王桥45053 | 250 | 28.15% | 无 | 0 |  | 129.625
3029 | 10kV苏马11线 | 王桥2号45045 | 200 | 21.28% | 无 | 0 |  | 117.44
3030 | 10kV褚集05线 | 小庄1号50075 | 200 | 29.57% | 无 | 0 |  | 100.86
3031 | 10kV包集03线 | 钱圩东1号64039 | 200 | 32.1% | 无 | 0 |  | 95.8
3032 | 10kV古包08线 | 潘前北65104 | 200 | 46.46% | 无 | 0 |  | 67.08
3033 | 10kV古包08线 | 潘前南65105 | 200 | 75.11% | 无 | 0 |  | 9.78
3034 | 10kV古包08线 | 前十姓65090 | 315 | 26.61% | 无 | 0 |  | 168.1785
3035 | 10kV杨集08线 | 张坝池49060 | 100 | 43.83% | 无 | 0 |  | 36.17
3036 | 10kV新集04线 | 李桥2号52024 | 200 | 15.35% | 无 | 0 |  | 129.3
3037 | 10kV君王07线 | 陈庄73018 | 200 | 25.44% | 无 | 0 |  | 109.12
3038 | 10kV电站04线 | 李桥光伏75032 | 200 | 18.8% | 无 | 0 |  | 122.4
3039 | 10kV榴泉09线 | 朱岗3号0k001 | 315 | 26.02% | 无 | 0 |  | 170.037
3040 | 10kV刘圩07线 | 万福南5号57053 | 200 | 31.28% | 无 | 0 |  | 97.44
3041 | 10kV刘圩07线 | 马元2号57054 | 400 | 23.27% | 无 | 0 |  | 226.92
3042 | 10kV大成04线 | 河溜林场2号59086 | 250 | 31.62% | 无 | 0 |  | 120.95
3043 | 10kV大成04线 | 河溜林场3号59087 | 250 | 35.64% | 无 | 0 |  | 110.9
3044 | 10kV孙刘09线 | 梅郢南1号55057 | 400 | 9.98% | 无 | 0 |  | 280.08
3045 | 10kV马城06线 | 新淮3号44103 | 400 | 12.6% | 无 | 0 |  | 269.6
3046 | 10kV河燕06线 | 石圩2号59092 | 100 | 34.46% | 无 | 0 |  | 45.54
3047 | 10kV河溜05线 | 贡集4号60046 | 200 | 20.4% | 无 | 0 |  | 119.2
3048 | 10kV河溜05线 | 贡集5号60047 | 200 | 19.26% | 无 | 0 |  | 121.48
3049 | 10kV新集04线 | 葛庄2号52023 | 400 | 27.87% | 无 | 0 |  | 208.52
3050 | 10kV徐南09线 | 黄元1号37155 | 400 | 9.79% | 无 | 0 |  | 280.84
3051 | 10kV潘圩04线 | 邮电局东64038 | 500 | 39.51% | 无 | 0 |  | 202.45
3052 | 10kV包集03线 | 塘沿东64037 | 315 | 71.86% | 无 | 0 |  | 25.641
3053 | 10kV徐西07线 | 前张1号37156 | 200 | 16.16% | 无 | 0 |  | 127.68
3054 | 10kV大成04线 | 大成5号59081 | 400 | 44.7% | 无 | 0 |  | 141.2
3055 | 10kV姚山03线 | 杨巷1号78052 | 315 | 20.71% | 无 | 0 |  | 186.7635
3056 | 10kV褚集05线 | 胜利50054 | 200 | 44.05% | 无 | 0 |  | 71.9
3057 | 10kV杨集08线 | 刘圩1号49042 | 100 | 31.72% | 无 | 0 |  | 48.28
3058 | 10kV茆塘06线 | 找郢街道5号80070 | 400 | 0.42% | 无 | 0 |  | 318.32
3059 | 10kV马城街道06线 | 后胡2号44105 | 100 | 45.01% | 无 | 0 |  | 34.99
3060 | 10kV君王07线 | 万圩张庄73059 | 100 | 42.59% | 无 | 0 |  | 37.41
3061 | 10kV新城04线 | 街道4号42011 | 400 | 8.26% | 无 | 0 |  | 286.96
3062 | 10kV淝岭08线 | 韩王胡1号54099 | 400 | 16.81% | 无 | 0 |  | 252.76
3063 | 10kV河燕06线 | 葛圩5号59084 | 400 | 19.84% | 无 | 0 |  | 240.64
3064 | 10kV徐西07线 | 殷尚街道37149 | 400 | 18.26% | 无 | 0 |  | 246.96
3065 | 10kV唐店09线 | 汤湾3号63075 | 200 | 20.7% | 无 | 0 |  | 118.6
3066 | 10kV燕集05线 | 帖沟北2号39036 | 200 | 15.43% | 无 | 0 |  | 129.14
3067 | 10kV常常03线 | 中圩大桥东22063 | 315 | 58.41% | 无 | 0 |  | 68.0085
3068 | 10kV刘圩07线 | 陶圩57047 | 250 | 46.14% | 无 | 0 |  | 84.65
3069 | 10kV杨集08线 | 园林49047 | 200 | 34.42% | 无 | 0 |  | 91.16
3070 | 10kV农场08线 | 龙亢龙腾水街坊小区2号变36053 | 800 | 25.45% | 无 | 0 |  | 436.4
3071 | 10kV万回05线 | 砖桥南1号58063 | 400 | 31.72% | 无 | 0 |  | 193.12
3072 | 10kV万回05线 | 砖桥南4号58066 | 400 | 27.35% | 无 | 0 |  | 210.6
3073 | 10kV杨集08线 | 老楼1号49025 | 400 | 25.84% | 无 | 0 |  | 216.64
3074 | 10kV杨集08线 | 杨集49008 | 315 | 37.75% | 无 | 0 |  | 133.0875
3075 | 10kV路心04线 | 徐圩46008 | 400 | 23.72% | 无 | 0 |  | 225.12
3076 | 10kV万找06线 | 夏庄南1号57051 | 400 | 33.45% | 无 | 0 |  | 186.2
3077 | 10kV君王07线 | 驴沟73014 | 200 | 0.78% | 无 | 0 |  | 158.44
3078 | 10kV君王07线 | 单庄73002 | 200 | 30.81% | 无 | 0 |  | 98.38
3079 | 10kV瓦四06线 | 韩吕72035 | 400 | 18.21% | 无 | 0 |  | 247.16
3080 | 10kV瓦四06线 | 酒坊72017 | 200 | 22.53% | 无 | 0 |  | 114.94
3081 | 10kV古张06线 | 葛圩30016 | 400 | 0.23% | 无 | 0 |  | 319.08
3082 | 10kV褚香09线 | 桥口3号97003 | 200 | 0.86% | 无 | 0 |  | 158.28
3083 | 10kV看疃06线 | 常湖54018 | 200 | 15.99% | 无 | 0 |  | 128.02
3084 | 10kV马路03线 | 苏湖3号51016 | 200 | 22.13% | 无 | 0 |  | 115.74
3085 | 10kV淝岭08线 | 曹桥53027 | 200 | 35.79% | 无 | 0 |  | 88.42
3086 | 10kV万万04线 | 九张西57014 | 200 | 26.03% | 无 | 0 |  | 107.94
3087 | 10kV藕塘05线 | 张巷南1号56002 | 400 | 20.34% | 无 | 0 |  | 238.64
3088 | 10kV姚山03线 | 姚山-1号78012 | 200 | 26.53% | 无 | 0 |  | 106.94
3089 | 10kV姚山03线 | 巨郢2号78045 | 315 | 17.17% | 无 | 0 |  | 197.9145
3090 | 10kV徐西07线 | 邵圩37141 | 50 | 87.64% | 重载 | 0 |  | -3.82
3091 | 10kV卞苏06线 | 鉏郢2号20044 | 400 | 15.4% | 无 | 0 |  | 258.4
3092 | 10kV看疃06线 | 常湖2号54087 | 200 | 17.6% | 无 | 0 |  | 124.8
3093 | 10kV瓦四06线 | 油坊72005 | 315 | 28.31% | 无 | 0 |  | 162.8235
3094 | 10kV梨园03线 | 南楼73009 | 400 | 16.6% | 无 | 0 |  | 253.6
3095 | 10kV卞苏06线 | 钼郢20011 | 400 | 24.81% | 无 | 0 |  | 220.76
3096 | 10kV梨园03线 | 梨园73007 | 200 | 22.12% | 无 | 0 |  | 115.76
3097 | 10kV君王07线 | 大路东73057 | 400 | 0.37% | 无 | 0 |  | 318.52
3098 | 10kV河溜05线 | 街道16号60056 | 400 | 0.29% | 无 | 0 |  | 318.84
3099 | 10kV王圩06线 | 庙底66022 | 200 | 22.63% | 无 | 0 |  | 114.74
3100 | 10kV潘圩04线 | 李庄1号65012 | 200 | 27.13% | 无 | 0 |  | 105.74
3101 | 10kV王圩06线 | 宋庄66005 | 400 | 14.61% | 无 | 0 |  | 261.56
3102 | 10kV潘圩04线 | 李庄2号65013 | 200 | 28% | 无 | 0 |  | 104
3103 | 10kV潘圩04线 | 小严庄65028 | 200 | 9.6% | 无 | 0 |  | 140.8
3104 | 10kV燕集05线 | 帖沟北39014 | 200 | 15.9% | 无 | 0 |  | 128.2
3105 | 10kV燕集05线 | 帖沟南39013 | 400 | 12.65% | 无 | 0 |  | 269.4
3106 | 10kV燕龙10线 | 姚圩62011 | 400 | 0.15% | 无 | 0 |  | 319.4
3107 | 10kV河溜05线 | 陈沟南60012 | 200 | 15.66% | 无 | 0 |  | 128.68
3108 | 10kV河燕06线 | 朱郭2号59068 | 200 | 15.82% | 无 | 0 |  | 128.36
3109 | 10kV大成04线 | 陶咀59025 | 400 | 17.14% | 无 | 0 |  | 251.44
3110 | 10kV大成04线 | 陶咀2号59093 | 400 | 20.58% | 无 | 0 |  | 237.68
3111 | 10kV界沟07线 | 孙庄35051 | 400 | 15.45% | 无 | 0 |  | 258.2
3112 | 10kV孙刘09线 | 万福南7号55040 | 200 | 52.86% | 无 | 0 |  | 54.28
3113 | 10kV瓦四06线 | 年庄72009 | 200 | 26.25% | 无 | 0 |  | 107.5
3114 | 10kV瓦四06线 | 年圩72001 | 200 | 22.6% | 无 | 0 |  | 114.8
3115 | 10kV常孔13线 | 肖湖2号台区26086 | 200 | 19.6% | 无 | 0 |  | 120.8
3116 | 10kV赵集09线 | 后小庄50082 | 400 | 6.79% | 无 | 0 |  | 292.84
3117 | 10kV赵集09线 | 北园50081 | 400 | 19.58% | 无 | 0 |  | 241.68
3118 | 10kV榴荆04线 | 旺府公馆小区2号11108 | 500 | 19.16% | 无 | 0 |  | 304.2
3119 | 10kV高庄07线 | 大郢新村67087 | 200 | 25.3% | 无 | 0 |  | 109.4
3120 | 10kV河溜05线 | 街道12号60052 | 315 | 43.88% | 无 | 0 |  | 113.778
3121 | 10kV芡沈08线 | 沈郢公路1号08067 | 200 | 58.39% | 无 | 0 |  | 43.22
3122 | 10kV芡沈08线 | 沈郢公路2号08068 | 200 | 18.63% | 无 | 0 |  | 122.74
3123 | 10kV徐西07线 | 钞湖37063 | 160 | 0.69% | 无 | 0 |  | 126.896
3124 | 10kV项场05线 | 龙亢农场龙腾路36023 | 400 | 83.9% | 重载 | 0 |  | -15.6
3125 | 10kV瓦四06线 | 胡刘72029 | 315 | 18.54% | 无 | 0 |  | 193.599
3126 | 10kV古北07线 | 王岗31008 | 315 | 20.15% | 无 | 0 |  | 188.5275
3127 | 10kV古潘04线 | 北沟29017 | 315 | 32.82% | 无 | 0 |  | 148.617
3128 | 10kV徐龙12线 | 马湖37007 | 100 | 49.2% | 无 | 0 |  | 30.8
3129 | 10kV古潘04线 | 庙湖南鄞2号29030 | 200 | 32.37% | 无 | 0 |  | 95.26
3130 | 10kV高庄07线 | 胜利南北67023 | 200 | 26.23% | 无 | 0 |  | 107.54
3131 | 10kV新城04线 | 朱东2号43002 | 315 | 56.25% | 无 | 0 |  | 74.8125
3132 | 10kV孔津湖05线 | 大杨家2号44061 | 200 | 21.89% | 无 | 0 |  | 116.22
3133 | 10kV褚尤06线 | 北杨98003 | 200 | 53.2% | 无 | 0 |  | 53.6
3134 | 10kV褚龙11线 | 门北2号96006 | 200 | 0.28% | 无 | 0 |  | 159.44
3135 | 10kV赵集09线 | 园里50080 | 200 | 18.98% | 无 | 0 |  | 122.04
3136 | 10kV河燕06线 | 房楼四队59029 | 200 | 0.81% | 无 | 0 |  | 158.38
3137 | 10kV河溜05线 | 朱郢2号60025 | 200 | 47.01% | 无 | 0 |  | 65.98
3138 | 10kV包集03线 | 钱圩西64007 | 200 | 13.78% | 无 | 0 |  | 132.44
3139 | 10kV茆塘06线 | 茆塘4号80060 | 200 | 47.4% | 无 | 0 |  | 65.2
3140 | 10kV徐西07线 | 大湖新庄37153 | 100 | 34.71% | 无 | 0 |  | 45.29
3141 | 10kV卞苏06线 | 杨刘2号20030 | 400 | 23.09% | 无 | 0 |  | 227.64
3142 | 10kV徐西07线 | 赵庄37152 | 100 | 30.89% | 无 | 0 |  | 49.11
3143 | 10kV芡怀10线 | 河湾公路2号0j001 | 400 | 37.38% | 无 | 0 |  | 170.48
3144 | 10kV沿淝04线 | 丁集美好乡村2号38037 | 400 | 15.29% | 无 | 0 |  | 258.84
3145 | 10kV古潘04线 | 大新2号29025 | 200 | 37.12% | 无 | 0 |  | 85.76
3146 | 10kV沿淝04线 | 丁集美好乡村38036 | 400 | 29.17% | 无 | 0 |  | 203.32
3147 | 10kV唐店09线 | 葛巷2号63038 | 200 | 28.84% | 无 | 0 |  | 102.32
3148 | 10kV卞榴11线 | 新怀家园小区29号19091 | 800 | 0.06% | 无 | 0 |  | 639.52
3149 | 10kV卞榴11线 | 新怀家园小区33号19093 | 800 | 31.11% | 无 | 0 |  | 391.12
3150 | 10kV卞榴11线 | 新怀家园小区35号19094 | 800 | 44.72% | 无 | 0 |  | 282.24
3151 | 10kV卞榴11线 | 新怀家园小区39号19096 | 800 | 27.68% | 无 | 0 |  | 418.56
3152 | 10kV常常03线 | 常焕庚22029 | 100 | 55.03% | 无 | 0 |  | 24.97
3153 | 10kV邹庙06线 | 乔井沿80018 | 200 | 17.97% | 无 | 0 |  | 124.06
3154 | 10kV淝岭08线 | 太平3号0l003 | 100 | 45.87% | 无 | 0 |  | 34.13
3155 | 10kV杨集08线 | 刘碾2号49045 | 200 | 20.06% | 无 | 0 |  | 119.88
3156 | 10kV杨集08线 | 刘碾3号49046 | 200 | 9.75% | 无 | 0 |  | 140.5
3157 | 10kV常永07线 | 北元驾校25060 | 400 | 33.17% | 无 | 0 |  | 187.32
3158 | 10kV常永07线 | 北元中东25059 | 400 | 18.05% | 无 | 0 |  | 247.8
3159 | 10kV苏集07线 | 何巷南台20055 | 400 | 20.69% | 无 | 0 |  | 237.24
3160 | 10kV苏集07线 | 何巷二台20033 | 400 | 21.86% | 无 | 0 |  | 232.56
3161 | 10kV苏集07线 | 何巷20015 | 400 | 29.53% | 无 | 0 |  | 201.88
3162 | 10kV藕塘05线 | 东陆56003 | 200 | 5.16% | 无 | 0 |  | 149.68
3163 | 10kV褚集05线 | 老圩50019 | 315 | 46.11% | 无 | 0 |  | 106.7535
3164 | 10kV河溜05线 | 九莲塘60055 | 315 | 37.2% | 无 | 0 |  | 134.82
3165 | 10kV龙亢04线 | 周王新村1号33098 | 100 | 29.82% | 无 | 0 |  | 50.18
3166 | 10kV褚香09线 | 香庙1号97013 | 400 | 33.57% | 无 | 0 |  | 185.72
3167 | 10kV褚香09线 | 庄堰97019 | 400 | 23.74% | 无 | 0 |  | 225.04
3168 | 10kV河双08线 | 元庄1号63014 | 400 | 19.04% | 无 | 0 |  | 243.84
3169 | 10kV徐南09线 | 新集0h005 | 400 | 27.81% | 无 | 0 |  | 208.76
3170 | 10kV常永07线 | 李王郁家台区25055 | 200 | 23.33% | 无 | 0 |  | 113.34
3171 | 10kV姚山03线 | 上桥街道5号78046 | 200 | 41.81% | 无 | 0 |  | 76.38
3172 | 10kV汪圩04线 | 新庄徐圩79025 | 100 | 58.35% | 无 | 0 |  | 21.65
3173 | 10kV刘集06线 | 孙庄西2号57057 | 400 | 20.09% | 无 | 0 |  | 239.64
3174 | 10kV赵集09线 | 张圩50012 | 200 | 15.98% | 无 | 0 |  | 128.04
3175 | 10kV潘圩04线 | 双河机井灌溉65110 | 200 | 0% | 无 | 0 |  | 160
3176 | 10kV潘圩04线 | 馨园小区65111 | 400 | 29.07% | 无 | 0 |  | 203.72
3177 | 10kV淝岭08线 | 岭集3号0l001 | 400 | 41.02% | 无 | 0 |  | 155.92
3178 | 10kV榴荆14线 | 陈郢4号12014 | 200 | 29.69% | 无 | 0 |  | 100.62
3179 | 10kV古北07线 | 王岗3号31062 | 200 | 27.02% | 无 | 0 |  | 105.96
3180 | 10kV潘圩04线 | 老街南头西65113 | 315 | 92.22% | 重载 | 0 |  | -38.4804
3181 | 10kV常永07线 | 东巷东25052 | 200 | 20.6% | 无 | 0 |  | 118.8
3182 | 10kV常廖15线 | 雪峰东27050 | 315 | 16.19% | 无 | 0 |  | 201.0015
3183 | 10kV褚尤06线 | 项东98008 | 400 | 17.13% | 无 | 0 |  | 251.48
3184 | 10kV怀徐05线 | 二桥口2号02013 | 50 | 22.29% | 无 | 0 |  | 28.855
3185 | 10kV双桥07线 | 荣庄西48061 | 315 | 31.44% | 无 | 0 |  | 152.964
3186 | 10kV褚龙11线 | 娄南4号96044 | 200 | 23.08% | 无 | 0 |  | 113.84
3187 | 10kV怀荆11线 | 常郢4号0a003 | 400 | 16.61% | 无 | 0 |  | 253.56
3188 | 10kV怀荆11线 | 韩郢08047 | 400 | 13.12% | 无 | 0 |  | 267.52
3189 | 10kV茆塘06线 | 开发区1号80005 | 400 | 74.16% | 无 | 0 |  | 23.36
3190 | 10kV怀荆11线 | 前韩0a005 | 400 | 15.24% | 无 | 0 |  | 259.04
3191 | 10kV怀荆11线 | 韩郢1号08055 | 200 | 32.11% | 无 | 0 |  | 95.78
3192 | 10kV褚龙11线 | 娄南2号96037 | 200 | 22.81% | 无 | 0 |  | 114.38
3193 | 10kV街道04线 | 南北街71029 | 315 | 47.64% | 无 | 0 |  | 101.934
3194 | 10kV褚尤06线 | 顺东2号98018 | 400 | 20.26% | 无 | 0 |  | 238.96
3195 | 10kV万万04线 | 万福西1号91005 | 400 | 27.08% | 无 | 0 |  | 211.68
3196 | 10kV电站04线 | 朱疃桥75012 | 400 | 41.99% | 无 | 0 |  | 152.04
3197 | 10kV朱疃03线 | 朱疃桥西74016 | 200 | 32.68% | 无 | 0 |  | 94.64
3198 | 10kV姚山03线 | 前咀东1号78019 | 400 | 17.1% | 无 | 0 |  | 251.6
3199 | 10kV姚山03线 | 前咀东2号78023 | 400 | 11.09% | 无 | 0 |  | 275.64
3200 | 10kV姚山03线 | 前咀东78015 | 400 | 12.59% | 无 | 0 |  | 269.64
3201 | 10kV姚山03线 | 前咀西78002 | 400 | 22.11% | 无 | 0 |  | 231.56
3202 | 10kV姚山03线 | 下桥1号78022 | 400 | 14.91% | 无 | 0 |  | 260.36
3203 | 10kV姚山03线 | 新拐2号78044 | 400 | 24.17% | 无 | 0 |  | 223.32
3204 | 10kV古潘04线 | 娄家2号29044 | 100 | 93.52% | 重载 | 0 |  | -13.52
3205 | 10kV常永07线 | 中南4号25043 | 200 | 6.1% | 无 | 0 |  | 147.8
3206 | 10kV卞苏06线 | 北徐郢0k005 | 100 | 0.39% | 无 | 0 |  | 79.61
3207 | 10kV卞苏06线 | 杨刘村20002 | 315 | 28.53% | 无 | 0 |  | 162.1305
3208 | 10kV卞榴11线 | 中央名门13号19105 | 800 | 21.44% | 无 | 0 |  | 468.48
3209 | 10kV卞榴11线 | 中央名门15号19106 | 800 | 30.54% | 无 | 0 |  | 395.68
3210 | 10kV卞榴11线 | 中央名门17号19107 | 800 | 20.32% | 无 | 0 |  | 477.44
3211 | 10kV褚尤06线 | 顺河98036 | 200 | 20.51% | 无 | 0 |  | 118.98
3212 | 10kV新集04线 | 钱河3号52020 | 200 | 25.55% | 无 | 0 |  | 108.9
3213 | 10kV马路03线 | 王家2号51034 | 200 | 14.55% | 无 | 0 |  | 130.9
3214 | 10kV王圩06线 | 薛场北64004 | 200 | 0.12% | 无 | 0 |  | 159.76
3215 | 10kV卞苏06线 | 蔡郢2号20047 | 200 | 36.01% | 无 | 0 |  | 87.98
3216 | 10kV包集03线 | 刘尧64056 | 100 | 58.42% | 无 | 0 |  | 21.58
3217 | 10kV瓦四06线 | 前圩2号72061 | 315 | 53.53% | 无 | 0 |  | 83.3805
3218 | 10kV五岔镇04线 | 荆山1号18028 | 200 | 57.38% | 无 | 0 |  | 45.24
3219 | 10kV潘圩04线 | 前曹65005 | 200 | 35.42% | 无 | 0 |  | 89.16
3220 | 10kV常廖15线 | 校办东台区27054 | 100 | 43.49% | 无 | 0 |  | 36.51
3221 | 10kV常常03线 | 常坟米市台区22050 | 315 | 38.12% | 无 | 0 |  | 131.922
3222 | 10kV淝岭08线 | 姚湖2号0l002 | 400 | 16.5% | 无 | 0 |  | 254
3223 | 10kV潘圩04线 | 火庙65016 | 400 | 61.12% | 无 | 0 |  | 75.52
3224 | 10kV卞榴11线 | 中央华府小区1号0s005 | 800 | 33.19% | 无 | 0 |  | 374.48
3225 | 10kV朱疃03线 | 黄圩北2号74019 | 50 | 35.16% | 无 | 0 |  | 22.42
3226 | 10kV卞榴11线 | 中央华府小区5号0s006 | 800 | 31.81% | 无 | 0 |  | 385.52
3227 | 10kV看疃06线 | 小十队54045 | 200 | 18.81% | 无 | 0 |  | 122.38
3228 | 10kV大成04线 | 大成6号59095 | 315 | 46.91% | 无 | 0 |  | 104.2335
3229 | 10kV万万04线 | 九张东1号57045 | 315 | 18.54% | 无 | 0 |  | 193.599
3230 | 10kV常孔13线 | 唐庙2号26011 | 200 | 35.25% | 无 | 0 |  | 89.5
3231 | 10kV万万04线 | 九张东3号57046 | 100 | 36.37% | 无 | 0 |  | 43.63
3232 | 10kV卞榴11线 | 中央名门19号19108 | 630 | 37.82% | 无 | 0 |  | 265.734
3233 | 10kV万回05线 | 严李台区89002 | 100 | 65.22% | 无 | 0 |  | 14.78
3234 | 10kV万找06线 | 邹庄1号58089 | 315 | 26.12% | 无 | 0 |  | 169.722
3235 | 10kV万找06线 | 邹庄2号58090 | 200 | 43.22% | 无 | 0 |  | 73.56
3236 | 10kV褚沟03线 | 庙后34003 | 200 | 29.94% | 无 | 0 |  | 100.12
3237 | 10kV姚山03线 | 汪圩1号78018 | 200 | 39.65% | 无 | 0 |  | 80.7
3238 | 10kV向阳05线 | 街东6号34041 | 200 | 74.9% | 无 | 0 |  | 10.192
3239 | 10kV褚集05线 | 路井南1号47009 | 200 | 0.31% | 无 | 0 |  | 159.38
3240 | 10kV常孔13线 | 张小圩东26074 | 200 | 41.73% | 无 | 0 |  | 76.54
3241 | 10kV常孔13线 | 张小圩北26075 | 100 | 17.63% | 无 | 0 |  | 62.37
3242 | 10kV常孔13线 | 张小圩西26073 | 200 | 68.31% | 无 | 0 |  | 23.38
3243 | 10kV大成04线 | 王井2号59094 | 400 | 12.78% | 无 | 0 |  | 268.88
3244 | 10kV包集03线 | 贾元3号64057 | 315 | 27.38% | 无 | 0 |  | 165.753
3245 | 10kV刘圩07线 | 万福南4号57050 | 200 | 80.39% | 重载 | 0 |  | -0.78
3246 | 10kV荆榴09线 | 华海6号11016 | 630 | 17.9% | 无 | 0 |  | 391.23
3247 | 10kV荆榴09线 | 华海8号11018 | 630 | 13.66% | 无 | 0 |  | 417.942
3248 | 10kV榴荆03线 | 新河花园小区14号11071 | 800 | 39.54% | 无 | 0 |  | 323.68
3249 | 10kV怀体13线 | 泰古新天地小区9号05032 | 800 | 42.3% | 无 | 0 |  | 301.6
3250 | 10kV大成04线 | 东塘3号59089 | 400 | 15.12% | 无 | 0 |  | 259.52
3251 | 10kV大成04线 | 东塘4号59090 | 200 | 26.65% | 无 | 0 |  | 106.7
3252 | 10kV双桥07线 | 天一48039 | 200 | 71.94% | 无 | 0 |  | 16.12
3253 | 10kV榴荆04线 | 阳光都市1号13009 | 630 | 50.98% | 无 | 0 |  | 182.826
3254 | 10kV榴荆04线 | 阳光都市2号13010 | 630 | 60.32% | 无 | 0 |  | 123.984
3255 | 10kV新城04线 | 张湾5号43017 | 400 | 53.77% | 无 | 0 |  | 104.92
3256 | 10kV苏天17线 | 耿巷3号42046 | 160 | 27.73% | 无 | 0 |  | 83.632
3257 | 10kV燕双08线 | 李咀2号41016 | 400 | 16.49% | 无 | 0 |  | 254.04
3258 | 10kV徐西07线 | 西陈37068 | 200 | 53.75% | 无 | 0 |  | 52.5
3259 | 10kV古北07线 | 徐圩31032 | 200 | 21.63% | 无 | 0 |  | 116.74
3260 | 10kV古北07线 | 西糊31030 | 400 | 15.78% | 无 | 0 |  | 256.88
3261 | 10kV马城街道06线 | 街中44014 | 630 | 34.91% | 无 | 0 |  | 284.067
3262 | 10kV马城街道06线 | 街中2号44015 | 400 | 50.52% | 无 | 0 |  | 117.92
3263 | 10kV马城街道06线 | 街中3号44069 | 400 | 28.17% | 无 | 0 |  | 207.32
3264 | 10kV高庄07线 | 北邱1号67045 | 200 | 33.32% | 无 | 0 |  | 93.36
3265 | 10kV苏禹13线 | 陈北45016 | 200 | 47.09% | 无 | 0 |  | 65.82
3266 | 10kV瓦四06线 | 小陈庄72002 | 315 | 15.5% | 无 | 0 |  | 203.175
3267 | 10kV杨集08线 | 祝圩49002 | 200 | 33.08% | 无 | 0 |  | 93.84
3268 | 10kV褚高04线 | 常庄94009 | 400 | 18.75% | 无 | 0 |  | 245
3269 | 10kV常永07线 | 新桥2号25002 | 400 | 12.74% | 无 | 0 |  | 269.04
3270 | 10kV怀荆11线 | 非典08048 | 400 | 26.47% | 无 | 0 |  | 214.12
3271 | 10kV芡唐09线 | 猴洞李郢08022 | 400 | 22.32% | 无 | 0 |  | 230.72
3272 | 10kV魏年07线 | 老圩86007 | 200 | 18.2% | 无 | 0 |  | 123.6
3273 | 10kV魏张10线 | 马林北82019 | 200 | 24.41% | 无 | 0 |  | 111.18
3274 | 10kV界沟07线 | 后圩35022 | 200 | 10.19% | 无 | 0 |  | 139.62
3275 | 10kV龙亢04线 | 朱庄33058 | 200 | 14.62% | 无 | 0 |  | 130.76
3276 | 10kV河燕06线 | 杨圩59028 | 200 | 19.82% | 无 | 0 |  | 120.36
3277 | 10kV常永07线 | 水巷25003 | 315 | 0.18% | 无 | 0 |  | 251.433
3278 | 10kV新城04线 | 街道2号43009 | 315 | 63.47% | 无 | 0 |  | 52.0695
3279 | 10kV柳沟07线 | 柳东南81003 | 400 | 13.08% | 无 | 0 |  | 267.68
3280 | 10kV孝仪03线 | 街道1号42010 | 800 | 0.18% | 无 | 0 |  | 638.56
3281 | 10kV龙亢04线 | 关庙1号33040 | 200 | 21.62% | 无 | 0 |  | 116.76
3282 | 10kV兰桥04线 | 中郢西56019 | 400 | 19.96% | 无 | 0 |  | 240.16
3283 | 10kV兰桥04线 | 桥东56029 | 400 | 17.81% | 无 | 0 |  | 248.76
3284 | 10kV万找06线 | 鲍庄57019 | 400 | 11.24% | 无 | 0 |  | 275.04
3285 | 10kV芡唐09线 | 猴洞东2号08074 | 200 | 33.8% | 无 | 0 |  | 92.4
3286 | 10kV王圩06线 | 王圩北台66008 | 400 | 14.91% | 无 | 0 |  | 260.36
3287 | 10kV潘圩04线 | 易圩65039 | 315 | 24.99% | 无 | 0 |  | 173.2815
3288 | 10kV柳沟07线 | 柳东北2号81038 | 200 | 18.21% | 无 | 0 |  | 123.58
3289 | 10kV柳沟07线 | 柳东南2号81042 | 400 | 17.5% | 无 | 0 |  | 250
3290 | 10kV柳沟07线 | 柳西东81043 | 200 | 34.07% | 无 | 0 |  | 91.86
3291 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场后褚1号32013 | 200 | 16.38% | 无 | 0 |  | 127.24
3292 | 10kV燕集05线 | 丁青2号39035 | 80 | 34.72% | 无 | 0 |  | 36.224
3293 | 10kV河燕06线 | 杨圩2号59083 | 400 | 10.03% | 无 | 0 |  | 279.88
3294 | 10kV淝岭08线 | 赵庄53031 | 200 | 23.75% | 无 | 0 |  | 112.5
3295 | 10kV魏年07线 | 东张86001 | 200 | 10.91% | 无 | 0 |  | 138.18
3296 | 10kV仁和05线 | 赵宋53021 | 400 | 11.62% | 无 | 0 |  | 273.52
3297 | 10kV芡唐09线 | 猴洞西08023 | 400 | 17.36% | 无 | 0 |  | 250.56
3298 | 10kV褚龙11线 | 余北96014 | 200 | 15.2% | 无 | 0 |  | 129.6
3299 | 10kV高庄07线 | 章秦2号67083 | 100 | 28.45% | 无 | 0 |  | 51.55
3300 | 10kV万找06线 | 南余57022 | 200 | 17.21% | 无 | 0 |  | 125.58
3301 | 10kV榴花06线 | 石头坟13001 | 400 | 15.69% | 无 | 0 |  | 257.24
3302 | 10kV褚集08线 | 街西5号95015 | 315 | 41.8% | 无 | 0 |  | 120.33
3303 | 10kV常永07线 | 汤渔小庄25064 | 50 | 89.58% | 重载 | 0 |  | -4.792
3304 | 10kV榴荆16线 | 耿安3号11110 | 100 | 46.37% | 无 | 0 |  | 33.63
3305 | 10kV常遇08线 | 庙前2号76069 | 100 | 35.87% | 无 | 0 |  | 44.13
3306 | 10kV古城03线 | 古城2号28014 | 315 | 10.49% | 无 | 0 |  | 218.9565
3307 | 10kV路心04线 | 路心2号46012 | 400 | 29.34% | 无 | 0 |  | 202.64
3308 | 10kV马路03线 | 常湖南51035 | 400 | 10.71% | 无 | 0 |  | 277.16
3309 | 10kV邹庙06线 | 胡疃街道8号77074 | 400 | 0.33% | 无 | 0 |  | 318.68
3310 | 10kV茆塘06线 | 找郢街道南1号80057 | 200 | 64.25% | 无 | 0 |  | 31.5
3311 | 10kV姚山03线 | 沈郢78026 | 400 | 16.38% | 无 | 0 |  | 254.48
3312 | 10kV燕双08线 | 蒲林2号41001 | 200 | 25.96% | 无 | 0 |  | 108.08
3313 | 10kV常常03线 | 常坟大桥22061 | 400 | 27.99% | 无 | 0 |  | 208.04
3314 | 10kV万找06线 | 南余3号92001 | 200 | 25.98% | 无 | 0 |  | 108.04
3315 | 10kV古城03线 | 三岔路5号28024 | 200 | 79.16% | 无 | 0 |  | 1.68
3316 | 10kV卞苏06线 | 尹口北20019 | 100 | 65.38% | 无 | 0 |  | 14.62
3317 | 10kV卞苏06线 | 杨郢2号20052 | 400 | 16% | 无 | 0 |  | 256
3318 | 10kV古城03线 | 三岔路7号28026 | 315 | 64.2% | 无 | 0 |  | 49.77
3319 | 10kV常永07线 | 常坟供电所自用电25056 | 80 | 35.8% | 无 | 0 |  | 35.36
3320 | 10kV褚尤06线 | 顺河村光伏发电98030 | 200 | 7.1% | 无 | 0 |  | 145.8
3321 | 10kV燕龙10线 | 惠岗3号62031 | 100 | 13.89% | 无 | 0 |  | 66.11
3322 | 10kV龙亢04线 | 黄洼二2号33097 | 200 | 22.26% | 无 | 0 |  | 115.48
3323 | 10kV高庄07线 | 姚圩67066 | 200 | 23.18% | 无 | 0 |  | 113.64
3324 | 10kV高庄07线 | 关塘崔庄67067 | 200 | 9.66% | 无 | 0 |  | 140.68
3325 | 10kV唐店09线 | 北湖1号63018 | 400 | 14.74% | 无 | 0 |  | 261.04
3326 | 10kV常北05线 | 新东小圩24021 | 400 | 21.32% | 无 | 0 |  | 234.72
3327 | 10kV苏禹13线 | 殳村1号45018 | 200 | 36.92% | 无 | 0 |  | 86.16
3328 | 10kV徐西07线 | 前张37010 | 200 | 22.21% | 无 | 0 |  | 115.58
3329 | 10kV茆塘06线 | 街西2号80065 | 200 | 64.97% | 无 | 0 |  | 30.06
3330 | 10kV兰桥04线 | 施拐3号56058 | 200 | 25.9% | 无 | 0 |  | 108.2
3331 | 10kV大成04线 | 杨湖南3号59080 | 100 | 15.15% | 无 | 0 |  | 64.85
3332 | 10kV苏园2#09线 | 黄疃2号43008 | 315 | 45.72% | 无 | 0 |  | 107.982
3333 | 10kV电站04线 | 徐梅村徐郢75026 | 315 | 32.93% | 无 | 0 |  | 148.2705
3334 | 10kV榴卞08线 | 禹都华庭东区2号公变19027 | 630 | 0.22% | 无 | 0 |  | 502.614
3335 | 10kV卞苏06线 | 苏集2号20045 | 400 | 45.88% | 无 | 0 |  | 136.48
3336 | 10kV苏集07线 | 泰山20009 | 400 | 29.86% | 无 | 0 |  | 200.56
3337 | 10kV怀荆11线 | 非典2号0a001 | 400 | 65.59% | 无 | 0 |  | 57.64
3338 | 10kV朱疃03线 | 黄圩北3号74025 | 80 | 31.32% | 无 | 0 |  | 38.944
3339 | 10kV常北05线 | 常桥1号26015 | 200 | 20.56% | 无 | 0 |  | 118.88
3340 | 10kV常北05线 | 常桥2号26017 | 200 | 21.72% | 无 | 0 |  | 116.56
3341 | 10kV龙亢04线 | 关庙2号33041 | 400 | 17.67% | 无 | 0 |  | 249.32
3342 | 10kV龙亢04线 | 支三33020 | 200 | 27.2% | 无 | 0 |  | 105.6
3343 | 10kV河燕06线 | 小房楼59031 | 400 | 23.39% | 无 | 0 |  | 226.44
3344 | 10kV龙亢04线 | 孙范33063 | 200 | 15.12% | 无 | 0 |  | 129.76
3345 | 10kV界沟07线 | 邵刘35049 | 200 | 21.58% | 无 | 0 |  | 116.84
3346 | 10kV孙刘09线 | 梅郢中55053 | 400 | 16.6% | 无 | 0 |  | 253.6
3347 | 10kV刘集06线 | 乡政府55014 | 400 | 77.39% | 无 | 0 |  | 10.44
3348 | 10kV古城03线 | 古城3号28029 | 400 | 24.38% | 无 | 0 |  | 222.48
3349 | 10kV古城03线 | 古城4号28030 | 400 | 11.87% | 无 | 0 |  | 272.52
3350 | 10kV古城03线 | 古城5号28031 | 400 | 22.55% | 无 | 0 |  | 229.8
3351 | 10kV姚山03线 | 前咀东3号78048 | 400 | 9.46% | 无 | 0 |  | 282.16
3352 | 10kV常北05线 | 北元三号24009 | 400 | 43.55% | 无 | 0 |  | 145.8
3353 | 10kV石庙08线 | 后耿1号77036 | 400 | 24.14% | 无 | 0 |  | 223.44
3354 | 10kV褚尤06线 | 陆堰98021 | 400 | 0.23% | 无 | 0 |  | 319.08
3355 | 10kV常常03线 | 中圩大桥22056 | 400 | 15.48% | 无 | 0 |  | 258.08
3356 | 10kV褚尤06线 | 陆堰2号98031 | 400 | 16.68% | 无 | 0 |  | 253.28
3357 | 10kV常遇10线 | 易家南台区22057 | 200 | 40.31% | 无 | 0 |  | 79.38
3358 | 10kV马路03线 | 新集5号52025 | 400 | 10.87% | 无 | 0 |  | 276.52
3359 | 10kV新集04线 | 新集6号51036 | 200 | 20.63% | 无 | 0 |  | 118.74
3360 | 10kV看疃06线 | 乡粮变2号54098 | 400 | 39.52% | 无 | 0 |  | 161.92
3361 | 10kV大成04线 | 新武台59044 | 200 | 15.96% | 无 | 0 |  | 128.08
3362 | 10kV常永07线 | 大河湾东25061 | 100 | 14.44% | 无 | 0 |  | 65.56
3363 | 10kV常永07线 | 大河湾西25062 | 100 | 10.84% | 无 | 0 |  | 69.16
3364 | 10kV新集04线 | 新集7号52027 | 200 | 62.48% | 无 | 0 |  | 35.04
3365 | 10kV瓦四06线 | 大拐弯72083 | 315 | 44.63% | 无 | 0 |  | 111.4155
3366 | 10kV高庄07线 | 王庄2号67082 | 400 | 19.05% | 无 | 0 |  | 243.8
3367 | 10kV榴卞07线 | 新河自建区5号19050 | 400 | 28.71% | 无 | 0 |  | 205.16
3368 | 10kV古张06线 | 李高30004 | 400 | 8.88% | 无 | 0 |  | 284.48
3369 | 10kV看疃06线 | 朱庄54016 | 400 | 13.45% | 无 | 0 |  | 266.2
3370 | 10kV褚沟03线 | 王元34001 | 400 | 15.03% | 无 | 0 |  | 259.88
3371 | 10kV王圩06线 | 腾元机井1号66079 | 100 | 0.38% | 无 | 0 |  | 79.62
3372 | 10kV常北05线 | 常桥东洼台区24019 | 200 | 39.89% | 无 | 0 |  | 80.22
3373 | 10kV朱疃03线 | 华光南2号74017 | 400 | 14.01% | 无 | 0 |  | 263.96
3374 | 10kV褚尤06线 | 陶圩3号98035 | 200 | 0.04% | 无 | 0 |  | 159.92
3375 | 10kV大成04线 | 东塘2号59061 | 400 | 14.78% | 无 | 0 |  | 260.88
3376 | 10kV古城03线 | 三岔路8号28027 | 315 | 55.9% | 无 | 0 |  | 75.915
3377 | 10kV古张06线 | 老西郢1号30038 | 400 | 11.57% | 无 | 0 |  | 273.72
3378 | 10kV界沟07线 | 窑场1号35054 | 160 | 16.43% | 无 | 0 |  | 101.712
3379 | 10kV常北05线 | 楼庙南24020 | 200 | 31.98% | 无 | 0 |  | 96.04
3380 | 10kV常常03线 | 莱圩圩里小区22033 | 200 | 33.68% | 无 | 0 |  | 92.64
3381 | 10kV茆塘06线 | 邵王4号80059 | 200 | 26.48% | 无 | 0 |  | 107.04
3382 | 10kV马城街道06线 | 后胡3号44107 | 100 | 30.43% | 无 | 0 |  | 49.57
3383 | 10kV农场08线 | 龙亢农场二招1号36058 | 400 | 0.53% | 无 | 1 |  | 317.88
3384 | 10kV常永07线 | 东巷中25053 | 200 | 27.14% | 无 | 2 |  | 105.72
3385 | 10kV苏集07线 | 南小桥20054 | 400 | 31.53% | 无 | 3 |  | 193.88
3386 | 10kV古张06线 | 清沟2号30039 | 400 | 13.71% | 无 | 4 |  | 265.16
3387 | 10kV常廖15线 | 吴桥东北郢27058 | 400 | 45.36% | 无 | 5 |  | 138.56
3388 | 10kV魏年07线 | 李庙北3号86019 | 400 | 8.72% | 无 | 6 |  | 285.12
3389 | 10kV褚沟03线 | 水源34035 | 200 | 12.06% | 无 | 7 |  | 135.88
3390 | 10kV龙亢04线 | 李圩2号33096 | 200 | 20.16% | 无 | 8 |  | 119.68
3391 | 10kV邹庙06线 | 朱疃街道南3号74022 | 400 | 53.13% | 无 | 9 |  | 107.48
3392 | 10kV朱疃03线 | 朱疃街道南2号74021 | 400 | 17.23% | 无 | 10 |  | 251.08
3393 | 10kV石庙08线 | 西赵东2号77060 | 400 | 12.53% | 无 | 11 |  | 269.88
3394 | 10kV石庙08线 | 西赵西2号77061 | 400 | 15.84% | 无 | 12 |  | 256.64
3395 | 10kV朱疃03线 | 朱疃街道南4号74023 | 400 | 46.96% | 无 | 13 |  | 132.16
3396 | 10kV常永07线 | 中南常家25063 | 200 | 7.15% | 无 | 14 |  | 145.7
3397 | 10kV潘圩04线 | 天洋小区64047 | 250 | 75.38% | 无 | 15 |  | 11.55
3398 | 10kV石庙08线 | 西赵东77026 | 400 | 6.56% | 无 | 16 |  | 293.76
3399 | 10kV褚高04线 | 三湖94011 | 200 | 21% | 无 | 17 |  | 118
3400 | 10kV芡沙11线 | 龙东2号01048 | 400 | 16.25% | 无 | 18 |  | 255
3401 | 10kV街道04线 | 龙池路71023 | 400 | 18.05% | 无 | 19 |  | 247.8
3402 | 10kV街道04线 | 农资街71024 | 400 | 21.6% | 无 | 20 |  | 233.6
3403 | 10kV芡沙11线 | 龙东3号01049 | 200 | 10.27% | 无 | 21 |  | 139.46
3404 | 10kV魏方08线 | 胡郢70021 | 200 | 39.47% | 无 | 22 |  | 81.06
3405 | 10kV褚集08线 | 街东6号95014 | 400 | 16.28% | 无 | 23 |  | 254.88
3406 | 10kV苏集07线 | 泰山4号20048 | 200 | 66.6% | 无 | 24 |  | 26.8
3407 | 10kV常遇08线 | 易圩北77062 | 200 | 12.72% | 无 | 25 |  | 134.56
3408 | 10kV常遇08线 | 易圩南77063 | 200 | 22.19% | 无 | 26 |  | 115.62
3409 | 10kV苏禹13线 | 李山洼4号0o001 | 250 | 24.93% | 无 | 27 |  | 137.675
3410 | 10kV徐韩10线 | 后尚37053 | 200 | 13.39% | 无 | 28 |  | 133.22
3411 | 10kV徐西07线 | 尚庄1号37131 | 100 | 29.2% | 无 | 29 |  | 50.8
3412 | 10kV汪圩04线 | 姚山杨圩北78027 | 200 | 20.27% | 无 | 30 |  | 119.46
3413 | 10kV茆塘06线 | 茆塘南80064 | 315 | 10.93% | 无 | 31 |  | 217.5705
3414 | 10kV常常03线 | 常坟老敬老院22051 | 200 | 71.82% | 无 | 32 |  | 16.36
3415 | 10kV褚高04线 | 大褚机井变94026 | 200 | 8.17% | 无 | 33 |  | 143.66
3416 | 10kV褚龙11线 | 荣庄2号1号变94027 | 100 | 5.43% | 无 | 34 |  | 74.57
3417 | 10kV褚高04线 | 荣庄2号2号变94028 | 200 | 14.41% | 无 | 35 |  | 131.18
3418 | 10kV褚高04线 | 赵庄机井1号94029 | 100 | 0.13% | 无 | 36 |  | 79.87
3419 | 10kV褚高04线 | 赵庄机井2号94030 | 100 | 0.13% | 无 | 37 |  | 79.87
3420 | 10kV褚高04线 | 张庄机井变1号94032 | 100 | 0.05% | 无 | 38 |  | 79.95
3421 | 10kV褚高04线 | 前赵机井1号94034 | 100 | 0.41% | 无 | 39 |  | 79.59
3422 | 10kV褚高04线 | 前赵机井2号94035 | 200 | 0.06% | 无 | 40 |  | 159.88
3423 | 10kV褚龙11线 | 荣庄2号3号变96039 | 100 | 18.21% | 无 | 41 |  | 61.79
3424 | 10kV褚高04线 | 荣庄机井变96040 | 100 | 7.75% | 无 | 42 |  | 72.25
3425 | 10kV褚尤06线 | 北杨机井变98032 | 100 | 0.23% | 无 | 43 |  | 79.77
3426 | 10kV榴泉10线 | 禹都山语城1号19051 | 800 | 25.48% | 无 | 44 |  | 436.16
3427 | 10kV榴泉10线 | 禹都山语城3号19053 | 800 | 30.12% | 无 | 45 |  | 399.04
3428 | 10kV瓦四06线 | 永佛机井通电工程72079 | 100 | 9.24% | 无 | 46 |  | 70.76
3429 | 10kV王圩06线 | 庙底2号66057 | 200 | 21.5% | 无 | 47 |  | 117
3430 | 10kV高庄07线 | 孙圩1号65097 | 200 | 9.07% | 无 | 48 |  | 141.86
3431 | 10kV高庄07线 | 孙圩2号65098 | 200 | 18.61% | 无 | 49 |  | 122.78
3432 | 10kV卞苏06线 | 曹河中20042 | 400 | 26.38% | 无 | 50 |  | 214.48
3433 | 10kV常廖15线 | 王南新村村部27060 | 200 | 42.5% | 无 | 51 |  | 75
3434 | 10kV兰桥04线 | 花元南3号55067 | 200 | 0.32% | 无 | 52 |  | 159.36
3435 | 10kV常永07线 | 双圩西25047 | 200 | 37.41% | 无 | 53 |  | 85.18
3436 | 10kV燕龙10线 | 杨巷62002 | 400 | 0.3% | 无 | 54 |  | 318.8
3437 | 10kV燕龙10线 | 杨巷2号62018 | 200 | 0.69% | 无 | 55 |  | 158.62
3438 | 10kV燕双08线 | 常岗41013 | 400 | 13.2% | 无 | 56 |  | 267.2
3439 | 10kV万万04线 | 万福西91004 | 400 | 38.42% | 无 | 57 |  | 166.32
3440 | 10kV魏方08线 | 方家70022 | 200 | 28.93% | 无 | 58 |  | 102.14
3441 | 10kV魏方08线 | 高家70023 | 200 | 24.24% | 无 | 59 |  | 111.52
3442 | 10kV河溜05线 | 街道15号60054 | 400 | 53.71% | 无 | 60 |  | 105.16
3443 | 10kV双桥07线 | 王圩1号48059 | 200 | 20.75% | 无 | 61 |  | 118.5
3444 | 10kV常廖15线 | 王南新村27059 | 200 | 61.38% | 无 | 62 |  | 37.24
3445 | 10kV榴卞07线 | 新河自建区北19114 | 400 | 45.58% | 无 | 63 |  | 137.68
3446 | 10kV魏张10线 | 谢东2号北82039 | 100 | 29.02% | 无 | 64 |  | 50.98
3447 | 10kV电站04线 | 朱疃桥南75033 | 200 | 56.16% | 无 | 65 |  | 47.68
3448 | 10kV魏前09线 | 沟西北87009 | 100 | 29.44% | 无 | 66 |  | 50.56
3449 | 10kV榴卞08线 | 远大未来城5号21039 | 630 | 18.58% | 无 | 67 |  | 386.946
3450 | 10kV常永07线 | 北元中24016 | 315 | 35.52% | 无 | 68 |  | 140.112
3451 | 10kV潘圩04线 | 包集前进65115 | 315 | 21.71% | 无 | 69 |  | 183.6135
3452 | 10kV怀荆11线 | 上洼2号08073 | 200 | 60.21% | 无 | 70 |  | 39.58
3453 | 10kV农场08线 | 龙亢农场龙翔花园三期36045 | 800 | 27.68% | 无 | 71 |  | 418.56
3454 | 10kV潘圩04线 | 小学北64046 | 400 | 65.19% | 无 | 72 |  | 59.24
3455 | 10kV常北05线 | 王庄3号24012 | 200 | 70.1% | 无 | 73 |  | 19.8
3456 | 10kV刘集06线 | 红光2号55059 | 100 | 25.98% | 无 | 74 |  | 54.02
3457 | 10kV潘圩04线 | 方马65044 | 50 | 27.9% | 无 | 75 |  | 26.05
3458 | 10kV农场08线 | 龙亢农场农行36051 | 400 | 68.35% | 无 | 76 |  | 46.6
3459 | 10kV徐西07线 | 李庄37079 | 200 | 15.12% | 无 | 77 |  | 129.76
3460 | 10kV卞苏06线 | 未郢北台20026 | 315 | 33.66% | 无 | 78 |  | 145.971
3461 | 10kV兰桥04线 | 瓦房南56037 | 400 | 30.34% | 无 | 79 |  | 198.64
3462 | 10kV兰桥04线 | 瓦房南3号56047 | 400 | 23.76% | 无 | 80 |  | 224.96
3463 | 10kV刘集06线 | 陈联2号55033 | 400 | 34.28% | 无 | 81 |  | 182.88
3464 | 10kV芡唐09线 | 尤村未桥08010 | 200 | 22.61% | 无 | 82 |  | 114.78
3465 | 10kV芡唐09线 | 未桥2号08030 | 200 | 30.05% | 无 | 83 |  | 99.9
3466 | 10kV徐西07线 | 前宗1号37163 | 200 | 16.05% | 无 | 84 |  | 127.9
3467 | 10kV卞苏06线 | 苏集3号20046 | 400 | 41.58% | 无 | 85 |  | 153.68
3468 | 10kV怀城2#08线 | 彩印厂3号08076 | 200 | 30.96% | 无 | 86 |  | 98.08
3469 | 10kV双桥07线 | 桥东2号48058 | 400 | 21.74% | 无 | 87 |  | 233.04
3470 | 10kV农场08线 | 龙翔花园南二区1号36046 | 400 | 28.49% | 无 | 88 |  | 206.04
3471 | 10kV褚尤06线 | 后人民98029 | 400 | 13.09% | 无 | 89 |  | 267.64
3472 | 10kV农场08线 | 龙翔花园南二区3号36048 | 400 | 45.21% | 无 | 90 |  | 139.16
3473 | 10kV王圩06线 | 庙西1号66045 | 200 | 21.25% | 无 | 91 |  | 117.5
3474 | 10kV姚山03线 | 赵拐3号78051 | 400 | 11.43% | 无 | 92 |  | 274.28
3475 | 10kV卞苏06线 | 杨郢20003 | 400 | 29.86% | 无 | 93 |  | 200.56
3476 | 10kV新集04线 | 葛庄3号52030 | 200 | 0.52% | 无 | 94 |  | 158.96
3477 | 10kV徐韩10线 | 褚北37051 | 400 | 15.16% | 无 | 95 |  | 259.36
3478 | 10kV徐韩10线 | 褚湖37119 | 200 | 12.48% | 无 | 96 |  | 135.04
3479 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场后褚32004 | 200 | 14.27% | 无 | 97 |  | 131.46
3480 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场贾李邵32002 | 200 | 12.49% | 无 | 98 |  | 135.02
3481 | 10kV常孔13线 | 拐集2号26029 | 200 | 13.04% | 无 | 99 |  | 133.92
3482 | 10kV朱疃03线 | 华光南74002 | 200 | 29.96% | 无 | 100 |  | 100.08
3483 | 10kV石庙08线 | 光明路77038 | 100 | 38.5% | 无 | 101 |  | 41.5
3484 | 10kV石庙08线 | 刘圩77004 | 400 | 21.87% | 无 | 102 |  | 232.52
3485 | 10kV姚山03线 | 朱巷口78011 | 400 | 18.79% | 无 | 103 |  | 244.84
3486 | 10kV徐龙12线 | 街南37005 | 400 | 41.85% | 无 | 104 |  | 152.6
3487 | 10kV龙亢04线 | 汤庄33064 | 200 | 11.5% | 无 | 105 |  | 137
3488 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场前褚32008 | 200 | 14.51% | 无 | 106 |  | 130.98
3489 | 10kV项潘10线 | 龙亢农场西园32006 | 200 | 8.39% | 无 | 107 |  | 143.22
3490 | 10kV古张06线 | 老西鄞30022 | 400 | 31.11% | 无 | 108 |  | 195.56
3491 | 10kV古城03线 | 城拐28004 | 400 | 21.4% | 无 | 109 |  | 234.4
3492 | 10kV兰桥04线 | 花元南56005 | 200 | 5.95% | 无 | 110 |  | 148.1
3493 | 10kV常永07线 | 南湖2号25020 | 200 | 24.31% | 无 | 111 |  | 111.38
3494 | 10kV常永07线 | 屠郢小街25049 | 200 | 14.44% | 无 | 112 |  | 131.12
3495 | 10kV界沟07线 | 汪彭1号35031 | 400 | 33.77% | 无 | 113 |  | 184.92
3496 | 10kV仁和05线 | 赵圩53015 | 400 | 13.28% | 无 | 114 |  | 266.88
3497 | 10kV怀体13线 | 泰古新天地小区1号04024 | 800 | 34.29% | 无 | 115 |  | 365.68
3498 | 10kV怀体13线 | 泰古新天地小区4号04027 | 800 | 41.66% | 无 | 116 |  | 306.72
3499 | 10kV汪圩04线 | 下桥新村79022 | 200 | 42% | 无 | 117 |  | 76
3500 | 10kV怀体13线 | 泰古新天地小区5号04028 | 800 | 38.94% | 无 | 118 |  | 328.48
3501 | 10kV怀体13线 | 泰古新天地小区7号04030 | 800 | 0.15% | 无 | 119 |  | 638.8
3502 | 10kV褚集08线 | 街西4号95010 | 315 | 46.13% | 无 | 120 |  | 106.6905
3503 | 10kV常永07线 | 常巷北25046 | 200 | 30.39% | 无 | 121 |  | 99.22
3504 | 10kV河溜05线 | 街道6号60041 | 315 | 13.14% | 无 | 122 |  | 210.609
3505 | 10kV万陈07线 | 九连塘1号88002 | 200 | 19.1% | 无 | 123 |  | 121.8
3506 | 10kV万陈07线 | 九连塘2号88003 | 200 | 21.4% | 无 | 124 |  | 117.2
3507 | 10kV万陈07线 | 九连塘3号88004 | 200 | 19.71% | 无 | 125 |  | 120.58
3508 | 10kV燕龙10线 | 姚圩2号62042 | 400 | 21.99% | 无 | 126 |  | 232.04
3509 | 10kV潘圩04线 | 周庄65004 | 200 | 37.46% | 无 | 127 |  | 85.08
3510 | 10kV高庄07线 | 胜利3号67037 | 400 | 12.78% | 无 | 128 |  | 268.88
3511 | 10kV潘圩04线 | 小潘65033 | 200 | 33.26% | 无 | 129 |  | 93.48
3512 | 10kV瓦四06线 | 毛庄72019 | 200 | 20% | 无 | 130 |  | 120
3513 | 10kV古张06线 | 东张杨家30014 | 200 | 17.16% | 无 | 131 |  | 125.68
3514 | 10kV古潘04线 | 水海杨家29004 | 200 | 13.19% | 无 | 132 |  | 133.62
3515 | 10kV邹庙06线 | 瓦房6号77013 | 200 | 6.78% | 无 | 133 |  | 146.44
3516 | 10kV邹庙06线 | 瓦房7号77015 | 200 | 57.34% | 无 | 134 |  | 45.32
3517 | 10kV电站04线 | 后陈75009 | 200 | 43.28% | 无 | 135 |  | 73.44
3518 | 10kV燕龙10线 | 钱家40010 | 200 | 15.13% | 无 | 136 |  | 129.74
3519 | 10kV燕双08线 | 西杨巷41004 | 200 | 13.02% | 无 | 137 |  | 133.96
3520 | 10kV褚沟03线 | 大河1号33057 | 400 | 11.12% | 无 | 138 |  | 275.52
3521 | 10kV褚沟03线 | 大河33033 | 400 | 14.47% | 无 | 139 |  | 262.12
3522 | 10kV龙亢04线 | 姚庄33059 | 200 | 18.01% | 无 | 140 |  | 123.98
3523 | 10kV龙亢04线 | 邵庄33042 | 400 | 21.45% | 无 | 141 |  | 234.2
3524 | 10kV徐南09线 | 黄元北37110 | 200 | 24.34% | 无 | 142 |  | 111.32
3525 | 10kV徐南09线 | 黄元37040 | 400 | 21.76% | 无 | 143 |  | 232.96
3526 | 10kV淝岭08线 | 陈桥东54019 | 400 | 11.46% | 无 | 144 |  | 274.16
3527 | 10kV淝岭08线 | 大郢东54022 | 200 | 14.31% | 无 | 145 |  | 131.38
3528 | 10kV淝岭08线 | 刘楼54044 | 400 | 21.35% | 无 | 146 |  | 234.6
3529 | 10kV万找06线 | 唐庄1号92003 | 400 | 21.47% | 无 | 147 |  | 234.12
3530 | 10kV窑厂07线 | 李圩61007 | 400 | 10.42% | 无 | 148 |  | 278.32
3531 | 10kV河溜05线 | 贡集60014 | 200 | 16.13% | 无 | 149 |  | 127.74
3532 | 10kV窑厂07线 | 葛山中2号61019 | 200 | 12.01% | 无 | 150 |  | 135.98
3533 | 10kV大成04线 | 棉种厂59006 | 200 | 9.9% | 无 | 151 |  | 140.2
3534 | 10kV刘集06线 | 孙庄西1号57042 | 400 | 16.83% | 无 | 152 |  | 252.68
3535 | 10kV万找06线 | 夏庄南57025 | 400 | 22.58% | 无 | 153 |  | 229.68
3536 | 10kV孙刘09线 | 东方红南55021 | 400 | 12.47% | 无 | 154 |  | 270.12
3537 | 10kV柳沟07线 | 胡尧北81006 | 200 | 5.85% | 无 | 155 |  | 148.3
3538 | 10kV芡沙11线 | 沟西01009 | 400 | 14.38% | 无 | 156 |  | 262.48
3539 | 10kV芡沙11线 | 四门01002 | 400 | 18.12% | 无 | 157 |  | 247.52
3540 | 10kV芡沙11线 | 龙东01008 | 400 | 25.59% | 无 | 158 |  | 217.64
3541 | 10kV芡沙11线 | 团郢01003 | 400 | 8.34% | 无 | 159 |  | 286.64
3542 | 10kV河溜05线 | 顺鑫小区60049 | 400 | 14.18% | 无 | 160 |  | 263.28
3543 | 10kV柳沟07线 | 柳东北81004 | 400 | 12.61% | 无 | 161 |  | 269.56
3544 | 10kV魏张10线 | 谢东2号82024 | 400 | 25.91% | 无 | 162 |  | 216.36
3545 | 10kV魏张10线 | 谢东82025 | 200 | 25.95% | 无 | 163 |  | 108.1
3546 | 10kV榴荆14线 | 陈郢3号12013 | 200 | 29.39% | 无 | 164 |  | 101.22
3547 | 10kV石庙08线 | 后小赵2号77071 | 200 | 16.74% | 无 | 165 |  | 126.52
3548 | 10kV常孔13线 | 新集北26070 | 80 | 49.61% | 无 | 166 |  | 24.312
3549 | 10kV朱疃03线 | 黄圩北74006 | 400 | 15.12% | 无 | 167 |  | 259.52
3550 | 10kV常孔13线 | 联淮东26071 | 200 | 44.14% | 无 | 168 |  | 71.72
3551 | 10kV常孔13线 | 联淮西26072 | 200 | 15.9% | 无 | 169 |  | 128.2
3552 | 10kV褚香09线 | 夏家2号97017 | 200 | 23.18% | 无 | 170 |  | 113.64
3553 | 10kV徐韩10线 | 褚湖1号37160 | 400 | 7.21% | 无 | 171 |  | 291.16
3554 | 10kV褚高04线 | 刘西台区94036 | 200 | 35.61% | 无 | 172 |  | 88.78
3555 | 10kV马路03线 | 浦家2号51046 | 200 | 34.11% | 无 | 173 |  | 91.78
3556 | 10kV马路03线 | 浦家51004 | 200 | 6.67% | 无 | 174 |  | 146.66
3557 | 10kV茆塘06线 | 庙前村2号80047 | 100 | 26.94% | 无 | 175 |  | 53.06
3558 | 10kV怀城2#08线 | 中鼎文化广场小区1号配电室1号23331 | 800 | 22.32% | 无 | 176 |  | 461.44
3559 | 10kV怀城2#08线 | 中鼎文化广场小区1号配电室3号23333 | 800 | 44.01% | 无 | 177 |  | 287.92
3560 | 10kV榴泉10线 | 禹都山语城2号配电室5号19057 | 800 | 23.61% | 无 | 178 |  | 451.12
3561 | 10kV古潘04线 | 罗河2号29027 | 200 | 37.63% | 无 | 179 |  | 84.74
3562 | 10kV褚香09线 | 洄沟3号97018 | 315 | 29.23% | 无 | 180 |  | 159.9255
3563 | 10kV万回05线 | 随圩1号58074 | 200 | 22.67% | 无 | 181 |  | 114.66
3564 | 10kV古张06线 | 巷东2号30032 | 315 | 23.81% | 无 | 182 |  | 176.9985
3565 | 10kV褚龙11线 | 龙徐96030 | 200 | 40.85% | 无 | 183 |  | 78.3
3566 | 10kV褚高04线 | 前赵94021 | 200 | 0.83% | 无 | 184 |  | 158.34
3567 | 10kV褚尤06线 | 西陶98028 | 200 | 38.83% | 无 | 185 |  | 82.34
3568 | 10kV古北07线 | 花园2号31052 | 200 | 34.22% | 无 | 186 |  | 91.56
3569 | 10kV沿淝04线 | 丁集38033 | 100 | 23.07% | 无 | 187 |  | 56.93
3570 | 10kV沿淝04线 | 何庄38030 | 200 | 24.31% | 无 | 188 |  | 111.38
3571 | 10kV沿淝04线 | 韩郢38031 | 100 | 31.42% | 无 | 189 |  | 48.58
3572 | 10kV古北07线 | 拦河2号31053 | 400 | 14.89% | 无 | 190 |  | 260.44
3573 | 10kV燕龙10线 | 方钮62032 | 200 | 35.35% | 无 | 191 |  | 89.3
3574 | 10kV古北07线 | 淝北2号31054 | 315 | 24.78% | 无 | 192 |  | 173.943
3575 | 10kV柳沟07线 | 前唐2号81036 | 200 | 25.67% | 无 | 193 |  | 108.66
3576 | 10kV柳沟07线 | 前唐81035 | 200 | 27.31% | 无 | 194 |  | 105.38
3577 | 10kV柳沟07线 | 郑岗81034 | 315 | 0.64% | 无 | 195 |  | 249.984
3578 | 10kV榴泉09线 | 曹郢20041 | 100 | 46.01% | 无 | 196 |  | 33.99
3579 | 10kV褚集05线 | 张坝1号50064 | 400 | 21.86% | 无 | 197 |  | 232.56
3580 | 10kV褚集05线 | 张坝新村50065 | 200 | 17.22% | 无 | 198 |  | 125.56
3581 | 10kV万万04线 | 万福北1号57043 | 315 | 33.39% | 无 | 199 |  | 146.8215
3582 | 10kV瓦四06线 | 前圩72048 | 315 | 19.17% | 无 | 200 |  | 191.6145
3583 | 10kV龙亢04线 | 高台33082 | 315 | 31.57% | 无 | 201 |  | 152.5545
3584 | 10kV梨园03线 | 关路口73049 | 200 | 0.76% | 无 | 202 |  | 158.48
3585 | 10kV龙亢04线 | 黄洼1号33083 | 200 | 27.91% | 无 | 203 |  | 104.18
3586 | 10kV河燕06线 | 葛圩4号59059 | 100 | 50.89% | 无 | 204 |  | 29.11
3587 | 10kV龙亢04线 | 孟姚33084 | 200 | 21.89% | 无 | 205 |  | 116.22
3588 | 10kV龙亢04线 | 莫湖33085 | 200 | 40.76% | 无 | 206 |  | 78.48
3589 | 10kV龙亢04线 | 小河33086 | 200 | 17.09% | 无 | 207 |  | 125.82
3590 | 10kV瓦四06线 | 永佛72050 | 200 | 35.14% | 无 | 208 |  | 89.72
3591 | 10kV龙亢04线 | 周王33087 | 200 | 14.03% | 无 | 209 |  | 131.94
3592 | 10kV万回05线 | 关圩西1号58082 | 200 | 40.93% | 无 | 210 |  | 78.14
3593 | 10kV龙亢04线 | 黄洼5号33088 | 100 | 63.72% | 无 | 211 |  | 16.28
3594 | 10kV怀山14线 | 化肥厂1号15008 | 250 | 26.16% | 无 | 212 |  | 134.6