## 报告
报告：成功合并 5 个工作表，共 276 行数据。
工作簿 | 工作表 | 合并状态 | 合并后的位置
附件2：安徽省蚌埠市配电网可开放容量及受限情况（35kV及以上）（发展部）(1)(1).xls | Sheet1 | 成功 | 总表!B1:G168
附件2：安徽省XX市配电网可开放容量及受限情况（35kV及以上）（模板）.xls | Sheet1 | 成功 | 总表!B169:G188
附件2：安徽省XX市配电网可开放容量及受限情况（35kV及以上）（固镇）.xlsx | Sheet1 | 成功 | 总表!B189:G215
（2022年第一季度）附件2：安徽省XX市配电网可开放容量及受限情况（35kV及以上）（模板）.xls | Sheet1 | 成功 | 总表!B216:G249
附件2：安徽省XX市配电网可开放容量及受限情况（35kV及以上）（模板）.xls | Sheet1 | 成功 | 总表!B250:G276

## 总表
安徽省蚌埠市配电网接入能力和容量受限情况（2025年第一季度） （电压等级35kV、110kV）
序号 | 供电营业区 | 变电站名称 | 电压等级 （kV） | 主变容量 （MVA） | 2024年最大负荷（MW） | 主变限额（MVA） | 主变可开放容量（MVA）
1 | 龙子湖区 | 蚌埠变 | 110 | 40 | 15.54 | 32 | 14.66
2 | 龙子湖区 | 锥山变 | 110 | 90 | 49.24 | 72 | 17.35
3 | 龙子湖区 | 治淮变 | 110 | 80 | 41.73 | 64 | 21.64
4 | 龙子湖区 | 汤和变 | 110 | 100 | 45.39 | 80 | 33.31
5 | 龙子湖区 | 解放变 | 110 | 100 | 30.37 | 80 | 49.38
6 | 龙子湖区 | 司马变 | 110 | 100 | 14.29 | 80 | 35.91
7 | 蚌山区 | 工农变 | 110 | 80 | 49.7 | 64 | 12.05
8 | 蚌山区 | 中心变 | 110 | 100 | 78.37 | 80 | 0
9 | 蚌山区 | 青年变 | 110 | 100 | 50.21 | 80 | 28.475
10 | 蚌山区 | 湖西变 | 110 | 100 | 37.43 | 80 | 42.57
11 | 蚌山区 | 龙湖变 | 110 | 103 | 65.5 | 82.4 | 16.5
12 | 禹会区 | 西郊变 | 110 | 80 | 50.88 | 64 | 4.22
13 | 禹会区 | 胜利变 | 110 | 80 | 48.24 | 64 | 14.51
14 | 禹会区 | 长征变 | 110 | 90 | 70.91 | 72 | 1.09
15 | 禹会区 | 禹王变 | 110 | 90 | 51.97 | 72 | 16.85
16 | 禹会区 | 迎河变 | 110 | 100 | 42.15 | 80 | 35.7
17 | 禹会区 | 陈郢变 | 110 | 100 | 34.49 | 80 | 40.51
18 | 淮上区 | 双墩变 | 110 | 100 | 56.37 | 80 | 19.63
19 | 淮上区 | 桃园变 | 110 | 100 | 23.93 | 80 | 56.07
20 | 淮上区 | 吴郢变 | 110 | 100 | 39.66 | 80 | 30.74
21 | 禹会区 | 张公山变 | 35 | 40 | 19.67 | 32 | 11.33
22 | 禹会区 | 家博城变 | 35 | 40 | 6.9 | 32 | 25.1
23 | 龙子湖区 | 科技园变 | 35 | 32 | 15.17 | 25.6 | 10.43
24 | 龙子湖区 | 星宇变 | 35 | 40 | 19.83 | 32 | 11.67
25 | 龙子湖区 | 保障房变 | 35 | 40 | 10.96 | 32 | 21.04
26 | 龙子湖区 | 学苑变 | 35 | 40 | 13.64 | 32 | 15.16
27 | 淮上区 | 小蚌埠变 | 35 | 40 | 20.99 | 32 | 3.01
28 | 淮上区 | 义乌变 | 35 | 40 | 28.64 | 32 | 3.36
29 | 淮上区 | 通城变 | 35 | 36 | 13.1 | 28.8 | 12.85
30 | 怀远县 | 苏岗变 | 110 | 100 | 45.35 | 80 | 0.64
31 | 怀远县 | 怀远变 | 110 | 90 | 74.57 | 72 | 0
32 | 怀远县 | 荆山变 | 110 | 113 | 89.78 | 90.4 | 0
33 | 怀远县 | 榴城变 | 110 | 100 | 70.5 | 80 | 0
34 | 怀远县 | 项桥变 | 110 | 100 | 81.65 | 80 | 0
35 | 怀远县 | 赵集变 | 110 | 100 | 46.49 | 80 | 19.095
36 | 怀远县 | 常春变 | 110 | 100 | 75.4 | 80 | 0
37 | 怀远县 | 古城变 | 110 | 100 | 58.12 | 80 | 6.315
38 | 怀远县 | 东庙变 | 110 | 100 | 16.57 | 80 | 0
39 | 怀远县 | 孝义变 | 35 | 18 | 14.61 | 14.4 | 0
40 | 怀远县 | 马城变 | 35 | 40 | 12 | 32 | 19.035
41 | 怀远县 | 涡北变 | 35 | 15 | 10.21 | 12 | 0.73
42 | 怀远县 | 河溜变 | 35 | 28 | 19.96 | 22.4 | 0
43 | 怀远县 | 朱疃变 | 35 | 16.3 | 18.6 | 13.04 | 0
44 | 怀远县 | 包集变 | 35 | 30 | 21.94 | 24 | 0
45 | 怀远县 | 陈集变 | 35 | 12.6 | 12.59 | 10.08 | 0
46 | 怀远县 | 龙亢变 | 35 | 30 | 25.06 | 24 | 0
47 | 怀远县 | 淝河变 | 35 | 22.3 | 17.39 | 17.84 | 0.2
48 | 怀远县 | 燕集变 | 35 | 16.3 | 14.24 | 13.04 | 0
50 | 怀远县 | 上桥变 | 35 | 20 | 14.97 | 16 | 0
51 | 怀远县 | 孙庄变 | 35 | 16.3 | 16.44 | 13.04 | 0
52 | 怀远县 | 城南变 | 35 | 18 | 13.6 | 14.4 | 0
53 | 怀远县 | 魏庄变 | 35 | 14.3 | 12.96 | 11.44 | 0
54 | 怀远县 | 万福变 | 35 | 13.15 | 16.62 | 10.52 | 0
55 | 怀远县 | 褚集变 | 35 | 11.3 | 14.33 | 9.04 | 0
56 | 怀远县 | 芡河变 | 35 | 40 | 23.15 | 32 | 0
57 | 怀远县 | 卞和变 | 35 | 40 | 19.54 | 32 | 9.38
58 | 怀远县 | 徐圩变 | 35 | 30 | 11.83 | 24 | 12.17
59 | 凤阳县 | 刘府变 | 110 | 103 | 39.53 | 82.4 | 0
60 | 凤阳县 | 临淮变 | 110 | 81.5 | 45.51 | 65.2 | 12.57
61 | 凤阳县 | 邬岗变 | 110 | 100 | 94.16 | 80 | 0
62 | 凤阳县 | 明城变 | 110 | 113 | 85.42 | 90.4 | 0
63 | 凤阳县 | 东华变 | 110 | 100 | 85.66 | 80 | 0
64 | 凤阳县 | 欢塘变 | 110 | 90 | 65.46 | 72 | 5.09
65 | 凤阳县 | 小岗村变 | 110 | 50 | 46.15 | 40 | 0
66 | 凤阳县 | 城西变 | 35 | 32 | 27.49 | 25.6 | 0
67 | 凤阳县 | 武店变 | 35 | 30 | 20.93 | 24 | 0.625
68 | 凤阳县 | 光华变 | 35 | 16.3 | 15.77 | 13.04 | 0
69 | 凤阳县 | 大庙变 | 35 | 20 | 9.48 | 16 | 3.89
70 | 凤阳县 | 周圩变 | 35 | 20 | 18.5 | 16 | 0
71 | 凤阳县 | 殷涧变 | 35 | 16.3 | 11.14 | 13.04 | 1.66
72 | 凤阳县 | 小溪河变 | 35 | 20 | 14.09 | 16 | 0
73 | 凤阳县 | 洪山变 | 35 | 30 | 20.93 | 24 | 1.75
74 | 凤阳县 | 老观集变 | 35 | 16.3 | 12.48 | 13.04 | 0.31
75 | 凤阳县 | 嘉靖变 | 35 | 20 | 6.14 | 16 | 9.21
76 | 凤阳县 | 泰昌变 | 35 | 20 | 24.76 | 16 | 0
77 | 凤阳县 | 门台变 | 35 | 20 | 23.18 | 16 | 0
78 | 凤阳县 | 九华山变 | 35 | 26 | 27.89 | 20.8 | 0
79 | 凤阳县 | 燃灯变 | 35 | 8 | 11.45 | 6.4 | 0
80 | 凤阳县 | 总铺变 | 35 | 20 | 18.58 | 16 | 0
81 | 凤阳县 | 景泰变 | 35 | 40 | 14.14 | 32 | 8.06
82 | 五河县 | 沫河变 | 110 | 100 | 54.39 | 80 | 0.01
83 | 五河县 | 五河变 | 110 | 100 | 84.33 | 80 | 0
84 | 五河县 | 创业变 | 110 | 100 | 67.07 | 80 | 0
85 | 五河县 | 黄桥变 | 110 | 100 | 78.11 | 80 | 0
86 | 五河县 | 大新变 | 110 | 63 | 35.76 | 50.4 | 10.46
87 | 五河县 | 左台变 | 110 | 100 | 70.18 | 80 | 0
88 | 五河县 | 三铺变 | 35 | 10.3 | 5.66 | 8.24 | 0
89 | 五河县 | 新集变 | 35 | 20 | 15.64 | 16 | 0
90 | 五河县 | 浍南变 | 35 | 20 | 9.61 | 16 | 5.125
91 | 五河县 | 双庙变 | 35 | 9.45 | 6.15 | 7.56 | 0
92 | 五河县 | 小圩变 | 35 | 15 | 10.17 | 12 | 0
93 | 五河县 | 朱顶变 | 35 | 16.3 | 12.88 | 13.04 | 0
94 | 五河县 | 刘集变 | 35 | 16.3 | 9.6 | 13.04 | 0.68
95 | 五河县 | 城北变 | 35 | 40 | 25.62 | 32 | 5.13
96 | 五河县 | 园集变 | 35 | 11.3 | 9.45 | 9.04 | 0
97 | 五河县 | 武桥变 | 35 | 12.6 | 9.97 | 10.08 | 0
98 | 五河县 | 小溪变 | 35 | 20 | 11.39 | 16 | 0.48
99 | 五河县 | 申集变 | 35 | 16.3 | 13.69 | 13.04 | 0
100 | 五河县 | 花园变 | 35 | 30 | 26.07 | 24 | 0
101 | 五河县 | 漴河变 | 35 | 20 | 17.54 | 16 | 0
102 | 五河县 | 光彩变 | 35 | 40 | 29.36 | 32 | 0
103 | 五河县 | 金沱变 | 35 | 32 | 10.2 | 25.6 | 0
104 | 五河县 | 张集变 | 35 | 20 | 7.68 | 16 | 7.63
105 | 固镇县 | 固镇变 | 110 | 80 | 65.47 | 64 | 0
106 | 固镇县 | 楼东变 | 110 | 100 | 66.96 | 80 | 0
107 | 固镇县 | 孟嘉变 | 110 | 81.5 | 47.0785 | 65.2 | 0
108 | 固镇县 | 汉兴变 | 110 | 100 | 36.18 | 80 | 0
109 | 固镇县 | 张庄变 | 110 | 100 | 46.45 | 80 | 21.27
110 | 固镇县 | 石湖变 | 35 | 16.3 | 9.36 | 13.04 | 2.1
111 | 固镇县 | 刘集变 | 35 | 16.3 | 13.12 | 13.04 | 0
112 | 固镇县 | 濠城变 | 35 | 12.6 | 8.35 | 10.08 | 0
113 | 固镇县 | 九湾变 | 35 | 12.6 | 6.22 | 10.08 | 3.735
114 | 固镇县 | 新马桥变 | 35 | 30 | 12.64 | 24 | 10.19
115 | 固镇县 | 王庄变 | 35 | 20 | 10.34 | 16 | 5.11
116 | 固镇县 | 曹老集变 | 35 | 40 | 17.71 | 32 | 13.29
117 | 固镇县 | 连城变 | 35 | 40 | 16.64 | 32 | 0
118 | 固镇县 | 何集变 | 35 | 12.6 | 9.73 | 10.08 | 0
119 | 固镇县 | 杨庙变 | 35 | 16.3 | 12.76 | 13.04 | 0
120 | 固镇县 | 湖沟变 | 35 | 16.3 | 10.86 | 13.04 | 1.5
121 | 固镇县 | 任桥变 | 35 | 16.3 | 12.4 | 13.04 | 0
122 | 固镇县 | 仲兴变 | 35 | 16.3 | 9.97 | 13.04 | 1.885
123 | 固镇县 | 城西变 | 35 | 30 | 14.49 | 24 | 0.68
124 | 固镇县 | 庙岗变 | 35 | 40 | 17.42 | 32 | 5.78
125 | 固镇县 | 黄庄变 | 35 | 30 | 15.02 | 24 | 0
126 | 固镇县 | 瓦疃变 | 35 | 18 | 6.82 | 14.4 | 7.58