验收组验收意见： 2017年8月29日，怀远县环境保护局在蚌埠金光车轮有限公司组织召开了“年产20万套车轮项目”环境保护设施竣工环境保护验收会议，与会的有怀远县环境保护局、安徽天晟环保科技有限公司、蚌埠金光车轮有限公司等三家单位共十一位代表参加了会议。 验收组及代表听取了建设单位关于项目建设和环境保护“三同时”执行情况、监测单位关于环境保护设施竣工环境保护验收监测情况的汇报，进行了环境保护现场检查，审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下： 一、项目基本情况 本项目位于怀远经济开发区合徐高速公路东侧，占地面积22099.2平方米，建筑面积2961平方米。项目总投资2800万元，其中环保投资为116万元，占总投资的4.1%。2010年11月，该公司委托江苏久力环境工程有限公司编制完成了《年产20万套车轮项目环境影响报告书》。2011年4月12日，怀远县环境保护局以“怀环函[2011] 39号”文对该项目环境影响评价报告书予以批复。经现场检查该项目环评文件，批复等手续完备，资料齐全。全面认真履行环评法，符合项目建设环境管理程序要求。 - 环境保护执行情况 - 废气： 有组织废气：本项目有组织排放废气主要为酸洗过程产生酸雾，主要污染物为HCl；涂装车间喷漆室产生的有机废气，主要污染物为VOCs；热风炉废气及烘干废气，主要污染物为颗粒物、SO2、VOCs。 无组织排放废气：酸洗槽采用抽风装置进行收集，但仍有少量废气无组织散发到大气中，主要污染物为HCl。 - 废水： 本项目废水主要有生产废水和生活污水。生产废水包括酸洗水洗废水、酸洗槽倒槽液、脱脂水洗废水、脱脂倒槽废水、表调废水、磷化冲洗废水、磷化倒槽废水、电泳清槽废水、超滤废水、喷漆废水等。 生产废水排入厂区污水处理站进行处理，处理达标后排入市政污水管网。纯水制备尾水回用于生产过程，用于清洗水。生活污水经总排口排入市政污水管网。 （3）噪声： 本项目的噪声污染源主要滚轮机、空压机、通风机、引风机、罗茨风机、水泵等。选用低噪声动力设备与机械设备并按照工业设备安装的有关规范，设计对机械噪声采取隔声、减振等降噪措施，同时在厂房周围设绿化带，办公区与生产区建绿化隔离带。 （4）固体废弃物： 本项目生产过程固废主要为磷化渣、漆渣、废水处理设施产生的污泥，热风炉产生的木材灰渣。其中磷化渣、漆渣以及污泥为危险废物，在厂区内危险废物暂存间暂存。本项目职工生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运。 三、验收监测结果 根据安徽天晟环保科技有限公司的验收监测结果： （一）大气污染物达标排放情况 验收监测期间，酸洗工序排气筒排放废气中HCl 2天监测的浓度范围在1.00-3.49mg/m3，排放速率在0.005 - 0.017kg/h，浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 喷漆工序排气筒排放的废气中VOCs 2天监测的浓度范围在0.055-0.437mg/m3，排放速率在1.8×10-4 - 1.2×10-3 kg/h。由于目前没有针对该行业排放VOCs的排放标准，且环评报告书及环评批复中的要求，喷漆废气执行《大气污染物综合排放标准》表2中相关要求，由于本项目使用的漆料均为水性涂料，不含二甲苯、甲苯，所以喷漆废气执行标准参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃的标准限值。喷漆工序排气筒排放的VOCs 浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 热风炉和烘干工序共用排气筒排放的废气中颗粒物2天的浓度范围为50.3-57.0mg/m3，SO2 2 天的浓度范围为61.3-78.8mg/m3，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二类区污染物排放标准。VOCs 2天的浓度范围为0.144-0.216mg/m3，排放速率为1.2×10-4-2.0×10-4kg/h，参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃的标准限值，浓度及排放速率均能符合相关标准。 根据验收监测结果，监测期间企业下风向3个监测点HCl 2天的浓度最高值分别为0.180mg/m3、0.098mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点的标准要求。 （二） 水污染物达标排放情况 验收监测期间，厂区污水处理站排口排放的废水中pH、COD、氨氮、SS、BOD5、磷酸盐、石油类和锌共8项指标2天检测的日均值均符合第三污水处理厂接管要求及《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表4中的三级标准。污水处理站对COD、氨氮、SS、BOD5、磷酸盐、石油类和锌7项指标2天的平均处理效率分别为：86.3%，98.3%，94.6%，92.0%，92.2%，73.4%，96.2%。生活污水排口排放的废水中pH、COD、氨氮、SS、BOD5共5项指标2天检测的日均值均符合第三污水处理厂接管要求及《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表4中的三级标准。 （三）噪声达标排放情况 根据检测结果，验收监测期间，厂界东侧昼间噪声最大值为66.5dB(A)，夜间最大值为 54.1dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，厂界南、西、北昼间噪声最大值为62.8dB(A)，夜间最大值为 53.5dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求 （四）固体废物排放情况 本项目生产过程固废主要为磷化渣、漆渣、废水处理设施产生的污泥，热风炉产生的木材灰渣。其中磷化渣、漆渣以及污泥为危险废物，目前产生量较少，在厂区内危险废物暂存间暂存，并设置了台账。本项目职工生活垃圾在厂内收集后由环卫部门统一清运。 （五）总量控制 本项目年生产废水排放量为240m3/a，生活废水年废水排放量为180m3/a，COD的排放量为0.054t/a，按污水处理厂处理后允排COD浓度计算的本企业COD年排放总量为0.021t/a，小于对该企业核定的COD排量0.25t/a的入河总量指标。 （六）公众参与调查 公众调查表明项目的建设基本得到了广大公众的了解和支持，支持赞成率达100%。公众认识到蚌埠金光车轮有限公司“年产20万套车轮项目”的建设将改善地区的就业环境，肯定了其项目建设的可行性，同时也要求建设单位加强环保治理措施，尽可能减少对当地环境的污染。 四、验收结论 验收组现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为蚌埠金光车轮有限公司“年产20万套车轮项目”环境保护设施基本符合竣工验收条件，同意通过验收。 五、建议和要求 1、进一步加强生产管理，保证配套环保治理设施的连续稳定运转，确保外排污染物稳定达标排放；加强停产期间环保处理设施的维护，确保环保处理设施始终处在完好状态； 2、健全环境管理制度与规章，落实环境管理机构和人员； 3、尽快和有资质单位签订危险废物处置协议，做好危险废物管理及转移工作； 4、在车间安装通风设施，加强通风，以保证有机废气的排放达到《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）中的要求；加强从业人员的操作技能，采取必要的劳动职业防护； 5、按照企业的特点编制环境风险应急预案和危废管理计划，对危险废物实行规范化管理； 6、进一步加强清洁生产，节约资源，减少污染物排放； 验收组组长： 年 月 日

怀环监验〔2017〕49号

关于蚌埠金光车轮有限公司“年产20万

套车轮项目”验收意见的函

蚌埠金光车轮有限公司：

根据国家环保部关于《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《安徽省环境保护条例》的规定，依据你公司的验收申请我局于2017年8月29日，组织对你公司“年产20万套车轮项目”竣工环境保护执行情况进行了现场检查验收。经研究，现提出意见如下：

一、同意验收组关于该项目通过环境保护验收的意见。

二、请你单位落实验收组提出的要求，做好有关工作。

三、请县环境监察大队负责该项目日常环境监管工作。

二〇一七年九月四日

送：怀远县环境监察大队、安徽天晟环保科技有限公司